Утверждена решением  Совета депутатов

г. Фрязино Московской области

№ 298 от «09» октября 2014 г.

Программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городского округа

Фрязино на 2014-2020 гг.

г. Фрязино

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Программный документ……………………………………………………………………………..

1.1 Паспорт Программы

1.2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.2.1 Система электроснабжения

1.2.2 Система теплоснабжения

1.2.3 Газоснабжение..................................................................................................................................

1.2.4 Система водоснабжения

1.2.5 Система водоотведения

1.2.6 Система обращения с твердыми бытовыми отходами

1.3 Перспективы развития муниципального образования городского округа Фрязино  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

1.4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

1.5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

1.6 Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения

2. Обосновывающие материалы к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Фрязино и объемы требуемых капитальных вложений с их обоснованием

3. Сроки реализации программы

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы

# 1 Программный документ

# 1.1 Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино на 2014 - 2020 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №204 от 6.05.2011; Генеральный план городского округа Фрязино; Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| Заказчик Программы | Администрация города Фрязино |
| Разработчик Программы | ООО "Центр-Аудит" |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Реализация Генерального плана городского округа Фрязино; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение Строительство ТП, ВЛ и КЛ 10, 0,4 кВ; Реконструкция ПС, РП, ТП с большим сроком эксплуатации, недостаточными мощностными характеристиками; Замена ВЛ, КЛ с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью; Проектирование и установка резервных источников питания. Теплоснабжение: Прокладка новых сетей, реконструкция старых; Реконструкция котельных , направленная на увеличение мощности котельных; Газоснабжение Замена газопровода, ГРУ. Водоснабжение и водоотведение Реконструкция существующих, проектирование и строительство новых ВЗУ; Реконструкция существующих, проектирование и строительство новых КНС; Ежегодная реконструкция сетей водоснабжения и канализации; Проектирование и строительство трубопроводов сетей водоснабжения и канализации. Утилизация ТБО Приобретение оборудования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; Создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; Оптимизация управления электроснабжением города; Внедрение энергосберегающих технологий; Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; Снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: Рациональное использование природных ресурсов; Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической обстановки в городе. 3. Экономические результаты: Плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города Фрязино; Повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 - 2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014 - 2018 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет млн руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 389807,9 тыс. руб.; Водоснабжение и водоотведение: 323495 тыс. руб.; Утилизация ТБО: 51320 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации ТБО) – 51320 тыс. руб.; Электроснабжение: 161068,13 тыс. руб. |

# 1.2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### 1.2.1 Система электроснабжения

#### 1.2.1.1 Институциональная структура

В городском округе Фрязино нет собственного источника электрической энергии. Электроснабжение потребителей осуществляется от электрической подстанции (далее ПС) №206 «Фрязино» 110/35/10 кВ филиала ОАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети» (таблица Э1). Краткая характеристика питающего центра Таблица Э1 Поз. Наименование и номер Напряжение кВ Мощность трансформаторов кВА Примечание Загрузка тр-ров Кз 1 ПС № 206 «Фрязино» 110/35/10 Т1 - 1х40 МВА 110/10 кВ Т2 - 1х40 МВА 110/10 кВ Т3-1х40 МВА 110/35/10 кВ Расположена у пр-да Вве-денского Кз=65 %, в авар. режиме перегрузка 25% ПС «Фрязино» получает основное питание по двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС-500 кВ №514 «Трубино», находящейся в городе Фрязино, а также по одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС №214 «Софрино». От шин 110 кВ ПС № 206, по двухцепной ВЛ-110 кВ получает питание ПС №641 «Гранит», расположенная в городе Красноармейске. От шин 35 кВ ПС «Фрязино» отходит ВЛ-35 кВ на ПС № 225 «Глебово». Центральную часть городского округа Фрязино пересекают две транзитные линии ВЛ-110 кВ «Трубино-Щёлково» и «Трубино-Гребнево». Вдоль южной границы округа проходят две ВЛ-500 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»: Мытищинская (от ПС «Бескудниково» до ПС «Ногинск») и Владимирская Северная (от ПС «Владимирская» до ПС «Трубино»). Воздушные линии электропередач, в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок), имеют охранные (технические) зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния до застройки. Охранные зоны составляют технические коридоры шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должна быть не менее: -для ВЛ-500 кВ – 30 метров (по 45 м от оси линии); -для ВЛ-110 кВ – 20 метров (по 25 м от оси линии); -для ВЛ- 35 кВ – 15 метров (по 18 м от оси линии). Жилищно-коммунальные потребности городского округа Фрязино в электроэнергии обеспечиваются в основном предприятием МУП «Электросеть» и, частично, филиалом ОАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети» (ВЭС). Согласно данным, предоставленным МУП «Электросеть» г.Фрязино в 2013 году, суммарная установленная мощность действующих трансформаторов городской электросети составляет 82945 кВА. Средний процент загрузки составляет 56,7%. Зимний максимум электрической нагрузки потребителей округа в целом составляет 26,22 МВт, не считая производственно-научного комплекса. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 0,4 кВ через РП и ТП 10/0,4 кВ. Распределительные сети от РП и ТП до потребителей города выполнены, в основном, кабелями различного сечения. РП-2 расположен на ул.Дудкина. Питается по двум фидерам21β и20β от РУ-10кВ ПС№206. РП-3 расположен по ул. Вокзальная стр.17в и обслуживает Центральный планировочный район. Питается по двум прямым фидерам 9α и 11α от РУ-10 кВ ПС №206 «Фрязино». Техническое состояние РП – удовлетворительное. Питающие кабели 10 кВ, проложенные от ПС № 206 до РП работают на пределе возможной нагрузки. РП-6 также располагается в Центральном планировочном районе, по ул. Советская,д.1а,стр.1, имеет прямые питающие фидера 9β и 11β от ПС №206. Состояние оборудования и сетей аналогично состоянию РП-3. РП-8 располагается во 2-ом микрорайоне,по адресу:пр.Мира,д.18б,стр.1. Имеет прямые питающие фидера 21α и 22α от РУ-10 кВ ПС «Фрязино». Техническое состояние оборудования и сетей такое же как и в предыдущих случаях. Кроме вышеперечисленных РП 10 кВ, в округе есть ещё ТП, имеющие прямые фидера от ПС №206: - ТП №12, находящаяся на территории котельной №13 получает электроэнергию по фидеру 26β; - ТП № 448, расположенная у северо-западной границы округа, получает питание по фидеру 7; - ТП №449, расположенная в северной части округа, на территории ВЗУ №5, получает питание от ПС № 206 по фидеру 20α. Крупные промышленные предприятия обслуживают свои сети сами. Их территория примыкает к территории ПС №206. Предприятия имеют свои собственные прямые фидера от ПС. ОАО «НПП «Исток» Минпромэнерго является крупнейшим предприятием и потребителем электроэнергии. На пять распределительных пунктов предприятия подходит десять питающих кабельных линий 10 кВ от ПС №206: ф.8 на ТП-1; ф.10 на ТП-4; ф.12α и ф.14α на ТП-11; ф.12 β и 14 β на ТП-12; ф.31(α+β) и ф.32(α+β) на ТП-20. По технологическим требованиям, потребители предприятия относятся к I и II категории надёжности электроснабжения, имеются особо опасные объекты, которые согласно Правилам «Ростехнадзора» и «Пожарного надзора», должны иметь надёжное электроснабжение. Питающая сеть предприятия имеет резервы мощности. Установленная мощность 59 трансформаторов предприятия 52900 кВт. Зимний максимум нагрузки 15 МВт. Загрузка работающих трансформаторов составляет 70-80 %. Предприятие имеет субабонентов. На предприятии ОАО «Электронприбор» действуют три распределительных пункта 10 кВ: РУ №1, РУ № 2, РУ №3. От ПС №206 к ним подходят питающие фидера: 16(α+β) и 18(α+β) на РУ №1; 23(α+β) и 24(α+β) на РУ №2. РУ №3 питается по двум кабельным линиям от РУ №2. Установленная мощность трансформаторов предприятия 27690 кВА, из них действующих – 16670 кВА Зимний максимум нагрузки составляет 4960 кВт. Предприятие также имеет субабонентов и резерв мощности. Средний процент загрузки трансформаторов предприятия составляет 30%. Техническое состояние оборудования удовлетворительное. ОАО «НИИ «Платан» имеет собственное РУ-10 кВ в корпусе «Наука» по адресу Заводской проезд 2, которое получает питание от ПС №206 по двум фидерам: ф.29(α+β) и ф.30(α+β). РУ загружено на 70%. Средний процент загрузки восьми трансформаторов предприятия составляет 25%. Техническое состояние оборудования удовлетворительное, несмотря на фактический срок эксплуатации в 38 лет, превысивший расчётный срок в 35 лет. Кабели питающих фидеров находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. Организация ФИРЭ РАН имеет для своего электроснабжения одно РТП №1 и 16ТП 10/0,4 кВ. От ПС № 206 «Фрязино» на РП №1 ФИРЭ РАН идут .два фидера: 6(α+β) и 13(α+β). Оборудование загружено на 30 %. Электрооборудование и электрические сети на предприятии находятся в рабочем состоянии, эксплуатируются уже 40-45 лет, сильно изношенные и требуют замены. Имеется значительный резерв мощности. Распределительные пункты 10 кВ РП-121, РП-122 и трансформаторная подстанция ТП-321 10/0,4 кВ, располагающиеся у северной границы округа, принадлежат филиалу ОАО «МОЭСК» Восточные электрические сети. РП-121 и РП-122 получают питание от ПС №206 по фидерам 1, 2, 34β. ТП-321 получает электроэнергию от РП-121. Средний процент загрузки трансформаторов составляет, согласно данным ОАО «МОЭСК», 70%. Техническое состояние оборудования и сетей ОАО «МОЭСК» удовлетворительное. Наружное освещение городского округа Фрязино выполнено светильниками ЖКУ с натриевыми лампами (660 шт.,что составляет 33% от всего количества светильников) и светильниками РКУ с лампами ДРЛ (1368 шт.,что составляет 67% от всего количества светильников). Сеть наружного освещения воздушная и выполнена изолированными проводами типа СИП на железобетонных опорах. Управление наружным освещением автоматическое, с помощью электронных блоков управления, установленных на нескольких городских ТП 10/0,4 кВ. В целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения городского округа Фрязино может быть оценено, как удовлетворительное. Подстанция и сети не располагают резервом мощности для перспективного строительства. Для нормального электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии городского округа и надёжности электроснабжения необходимо строительство нового питающего центра ОАО «МОЭСК». Строительство пока не начато и сроки не определены.

Техническое состояние системы электроснабжения и технико-экономические характеристики.

Краткая характеристика трансформаторных подстанций

Таблица Э2

| Наименование ТП (РП) | Тип трансформаторов | Пиковая нагрузка (кВа) | Рабочая нагрузка (кВа) | Дата постройки | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП 3 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМ Г400 – 10/0,4 | 138 186 | 96,6 130,2 | 1957 | Вокзальная,стр.17-В |
| РП 6 | ТМ Г1000 – 10/0,4 ТМГ1000 – 10/0,4 | 344 270 | 240,8 189 | 1970 | Советская.д. 1 -А.стр. 1 |
| РП-2 | ТМГ 630 – 10/0,4 ТМГ 630 – 10/0,4 | 140 105 | 98 74 | 2007 | ул.Дудкина |
| РП 8 | ТМГ 630 – 10/0,4 ТМГ 630 – 10/0,4 | 258 387 | 180,6 270,9 | 1983 | пр.Мира,д.18-Б,стр.1 |
| ТП 1 | ТМГ400 – 10/0,4 | 279 | 230,1 | 1937 | ул.Московская,д.4,стр. 1 |
| ТП 2 | ТМГ1000 – 10/0,4 ТМГ1000 – 10/0,4 | 223 205 | 156 143 | 2009 | ул. Институтская,д.8-Б, стр.1 |
| ТП 3 | ТМГ250 – 10/0,4 ТМГ250-10/0,4 | 53 100 | 37 72111 | 2010 | ул.Вокзальная,д.7,стр.1 |
| ТП 4 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМ Г400 – 10/0,4 | 141 141 | 98 97 | 1988 | ул. Центральная.д. 14,стр. 1 |
| ТП 5 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 240 47 | 168 33 | 2012 | ул.Советская д. 1,стр.1 |
| ТП 6 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 140 105 | 98 73 | 1957 | ул.Вокзальная,д.31,стр.1 |
| ТП 7 | ТМГ 400 – 10/0,4 | 130 | 91 | 1961 | территория в/ч 42795 |
| ТП 8 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМ Г400 – 10/0,4 | 141 63 | 98 44 | 2009 | ул. Вокзальная д.21,стр.1 |
| ТП 9 | ТМГ 630 – 10/0,4 ТМ Г630 – 10/0,4 | 193 123 | 135 86 | 1988 | ул.Московская,д.7,стр.27 |
| ТП 10 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 37 45 | 26 32 | 1952 | ул.Вокзальная,д.4,стр.1 |
| ТП 11 | ТМ 250 – 10/0,4 | 23 | 16,1 | 1954 | ул. Станционная ,д.7,стр.1 |
| ТП-12 | ТМГ630-10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 568 0 | 397 0 | 1964 | на территории котельной №13 |
| ТП 13 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400-10/0,4 | 115 171 | 80,5 120 | 2011 | ул.Пушкина,д.16,стр.2 |
| ТП 14 | ТМГ250 – 10/0,4 | 135 | 94,5 | 1954 | ул.Ленина 14,стр.1 |
| ТП 15 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 228 234 | 160 164 | 1974 | ул.Горького,д.23,стр.1 |
| ТП 16 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ 400 – 10/0,4 | 279 52 | 195 36 | 1963 | ул. Дудкина.д. 14,стр.2 |
| ТП 17 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМГ 400 – 10/0,4 | 130 126 | 91 88,2 | .1965 | ул. Нахимова.д. 17,стр. 1 |
| ТП 18 | ТМ 320 – 10/0,4 ТМ 180 – 10/0,4 | 30 257 | 21 180 | 1964 | ул.Советская, 15-А,стр.1 |
| ТП19 | ТМ 400 – 10/0,4 ТМ 400 – 10/0,4 | 149 149 | 104 104 | 1993 | ул.Садовая ,д.18,стр.2 |
| ТП20 | ТМГ250 – 10/0,4 ТМГ250 – 10/0,4 | 74 36 | 52 | 1970 | Пр.Мира 3.стр. 1 |
| ТП160 | ТМ Г400 – 10/0,4 ТМГ250 – 10/0,4 | 312 58 | 218 40,6 | 1958 | МО, Щелковский р-он,д.Гребнево,стр.№38-П |
| ТП-400 | ТМ400-10/0,4 ТМ400-10/0,4 |  |  |  | ул.Дачная |
| ТП 421 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 258 234 | 180 164 | .1989г. | Пр.Мира,стр.21А1 |
| ТП422 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400-10/0,4 | 249 193 | 174 135 | 1992 | Пр.Мира,19,стр.2 |
| ТП423 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400-10/0,4 | 264 119 | 185 83 | 1990 | ул.Полевая,д.23,стр.2 |
| ТП 424 | ТМ 250 – 10/0,4 ТМ 250 – 10/0,4 | 184 53 | 129 37 | 1996 | Котельный проезд, д2,стр.2 |
| ТП 425 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 217 316 | 152 221 | 1987 | ул.60лет СССР, д.1,стр.2 |
| ТП 426 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 275 108 | 192 75 | 1992 | пр-д Десантников,д.11,стр.2 |
| ТП 427 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 264 357 | 185 250 | 1982 | ул.Полевая,д.15,стр2 |
| ТП 428 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 260 97 | 182 68 | 1982 | Пр.Мира,д.19,стр.3 |
| ТП429 | ТМ 1000 – 10/0,4 ТМ 1000 – 10/0,4 | 549 549 | 384 384 | 1988 | Котельный пр-д,д.4,стр.3 |
| ТП 430 | ТМГ250 – 10/0,4 ТМ Г250 – 10/0,4 | 153 198 | 107 138 | 1976 | ул.Центральная,д.17,стр.2 |
| ТП-431 | ТМГ630-10/0,4 | 533 | 373 |  | Фряновское шоссе |
| ТП 432 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 342 252 | 239 176 | 1975 | Пр.Мира,22,стр.2 |
| ТП 433 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400-10/0,4 | 71 238 | 217,9 | 1974 | ул.Полевая,д.12,стр.1 |
| ТП434 | ТМ 320 – 10/0,4 ТМГ-250 | 191 171 | 134 119 | 1973 | ул.Московская,д.2а,стр.2 |
| ТП 435 | ТМГ250 – 10/0,4 ТМГ250 – 10/0,4 | 140 109 | 98 76 | 1973 | ул.Озерная,д.7,стр.1 |
| ТП436 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 320 160 | 224 112 | 1973 | ул. Полевая,д.5,стр.1 |
| ТП 437 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 227 279 | 159 195 | 2010 | Пр.Мира,д.8,стр.2 |
| ТП 438 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМ Г630 – 10/0,4 | 375 340 | 262 238 | 1970 | Пр.Мира,4,д.4/1,стр.1 |
| ТП-439 | ТМ160-10/0,4 ТМ-160-10/0,4 | 92 43 | 64 30 | 1971 | ул.Станционная |
| ТП 440 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМГ 400 – 10/0,4 | 246 249 | 172 174 | 1968 | ул. Институтская,д.2-А,стр. 1 |
| ТП 441 | ТМГ1000 – 10/0,4 ТМ Г1000 – 10/0,4 | 316 409 | 221 286 | 2011 | ул. Попова,д.10,стр.1 |
| ТП 442 | ТМГ400 – 10/0,4 | 26 | 18 | 1967 | ул. Вокзальная,д.2-Б,стр.1 |
| ТП 443 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 299 205 | 209 143 | 1967 | ул.Центральная,д.8-Б,стр.1 |
| ТП-444 | ТМГ-400-10/0,4 ТМГ-400-10/0,4 | 205 205 | 143 143 |  | На территории котельной №15 |
| ТП 445 | ТМГ400 – 10/0,4 ТМГ400 – 10/0,4 | 283 0 | 198 0 | 2007 | ул. Советская,стр.21-А |
| ТП-446 | ТМ-320 -10/0,4 ТМ-400-10/0,4 | 131 0 | 92 0 | 1964 | На территории станции перекачки «Московская» |
| ТП 447 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМ Г400 – 10/0,4 | 74 123 | 52 86 | 1963 | ул. Комсомольская.д. 19,стр. 1 |
| ТП 448 | ТМ 320 – 10/0,4 ТМГ 400 – 10/0,4 | 158 48 | 111 34 | 1965 | пр. Введенского,2 стр.5 |
| ТП 449 | ТМ 320 – 10/0,4 ТМ 320 – 10/0,4 | 74 80 | 52 56 | 1961 | пл. Введенского, д.1, стр.2 |
| ТП 450 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 240 234 | 168 164 | 1970 | Окружной пр-д д.2, стр.2 |
| ТП 451 | ТМ 400 – 10/0,4 ТМ 400 – 10/0,4 | 141 186 | 98 130 | 1989 | ул. Полевая,д.27.стр.1 |
| ТП 452 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 258 187 | 181 131 | 1992 | ул. Барские пруды, д.5, стр.2 |
| ТП 453 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 193 299 | 135 209 | 1994 | ул. 60 лет СССР, д.4, стр.2 |
| ТП 454 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 | 387 229 | 271 160 | 1994 | пр. Мира,д.24,стр.2 |
| ТП-455 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 |  |  | 1996 | Ул. Дачная |
| ТП-456 | ТМ1000-10/0,4 ТМ1000-10/0,4 | 56 0 | 39 0 |  | Окружной пр-д |
| ТП-457 | ТМ 630 – 10/0,4 ТМ 630 – 10/0,4 |  |  | 1997 | в/ч №42795 |
| ТП-458 | ТМ250-10/0,4 |  |  | 1999 |  |
| ТП 459 - | ТМ 180 – 10/0,4 | 86 | 77 | 1965 | ул.Озерная.6 стр.18 |
| ТП-460 | ТМ-560-10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 365 88 | 255 61 |  | Окружной пр-д территория ВЗУ №4 |
| ТП-461 | 4х ТМГ630-10/0,4 |  |  | 2002 | Окружной пр-д |
| ТП 462 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630 – 10/0,4 | 76 59 | 68 41 | 1983 | ул. Озерная,6 стр.19 |
| ТП-463 | ТМГ250 -10/0,4 |  |  |  | Окружной пр-д |
| ТП-464 | ТМГ-1000-10/0,4 ТМГ-1000-10/0,4 | 279 316 | 195 221 | 2011 | ул. Лесная |
| ТП-465 | ТМ630-10/0,4 ТМ630-10/0,4 |  |  |  | Окружной проезд |
| ТП-466 | ТМГ400-10/0,4 | 301 | 211 | 2013 | МО,д.Новофрязино,ул. Маяковского,стр.№28-П |
| ТП-467 | ТМГ630 – 10/0,4 ТМГ630 – 10/0,4 |  |  | 2006 | ул. Горького |
| ТП-468 | ТМГ-630-10/0,4 ТМГ-630-10/0,4 | 64 76 | 45 53 |  | ул. Полевая, д.27,стр.2 |
| ТП-469 | ТМГ1000-10/0,4 ТМГ1000-10/0,4 | 391 121 | 274 85 | 2006 | пр. Мира,29,стр.1 |
| ТП-471 | ТМГ1250-10/0,4 ТМГ1250-10/0,4 | 93 163 | 65 114 |  | ул. Горького, квартал 22 |
| ТП-472 | ТМГ630-10/0,4 ТМГ630-10/0,4 | 135 88 | 94 62 |  | ул. Барские Пруды |
| ТП-473 | ТМГ-400-10/0,4 ТМГ-400-10/0,4 |  |  |  | Окружной пр-д |
| ТП-474 | ТМГ-400-10/0,4 ТМГ400-10/0,4 | 119 37 | 83 26 | 2008 | ул. Горького,д.13,стр.2 |
| ТП-475 | ТМГ160-10/0,4 | 89 | 62 | 2009 | д. Новофрязино, ул. Островского |
| ТП-476 | ТМГ1250-10/0,4 ТМГ1250-10/0,4 | 55 55 | 38 38 | 2012 | ул. Горького,квартал.6 |
| ТП477 | ТМГ1000-10/0,4 ТМГ1000-10/0,4 | 93 121 | 65 85 |  | ул. Пионерская |
| ТП-478 | ТМГ250-10/0,4 |  |  | 2008 | д. Гребнево |
| ТП-479 | ТМГ-250-10/0,4 |  |  |  | Окружной пр-д |
| ТП 480 | ТМГ 400 – 10/0,4 ТМГ 400 – 10/0,4 | 50 41 | 35 29 | 1979 | ул. Комсомольская,стр. 17-А |
| ТП-481 | ТМГ250-10/0,4 ТМГ250-10/0,4 |  |  | 2010 | ул. Вокзальная |
| ТП-482 | ТМГ-160-10/0,4 ТМГ-160-10/0,4 |  |  | 2013 | Пр. Мира,вблизи д.3 |
| ТП-483 | ТМГ-100-10/0,4 |  |  | 2013 | Ул. Дачная |
| ТП-484 | ТМГ400-10/0,4 ТМГ400-10/0,4 |  |  | 2012 | Пр. Мира,18 |
| ТП-485 | ТМГ400-10/0,4 ТМГ400-10/0,4 |  |  | 2014 | Окружной пр-д |
| ТП-486 | ТМГ-100-10/0,4 |  |  | 2012 | Д. Ново |
| ТП-487 | ТМГ160-10/0,4 ТМГ160-10/0,4 |  |  | 2014 | ул. 60летСССР |
| ТП-488 |  |  |  | 2013 | ул. Озерная |
| ТП-490 | ТМГ-100-10/0,4 |  |  | 2013 | пр-д Введенского |
| ТП-492 | ТМ 250-10/0,4 ТМ 320-10/0,4 | 95 217 | 66 152 | 1964 | МО, Щелковскийр-он, д. Ново,стр.№29-П |
| ТП-496 | ТМ 250-10/0,4 | 100 | 70 | 1995 | Щелковское лесничество, кВ-л 28, стр. №1-П |
| ТП-497 | ТМ 630-10/0,4 ТМ 630-10/0,4 |  |  | 1996 | Окружной пр-д |
| ТП-498 | ТМ 400 – 10/0,4 | 119 | 83 | 1969 | ул. Озерная д. 1в, стр. 1, помещение №12 |
| ТП-499 | ТМ630-10/0,4 ТМ1000-10/0,4 |  |  |  | Окружной пр-д |
| ТП-500 | ТМГ160-10/0,4 |  |  | 2014 | ул. Школьная |
| ТП-501 | ТМГ630-10/0,4 ТМГ630-10/0,4 |  |  | 2014 | д. Гребнево,ул. Лучистая |
| ТП 507 | ТМ 400 – 10/0,4 ТМ 400 – 10/0,4 | 134 19 | 94 13 | 1971 | ул. Барские пруды д.9,стр.2 |

Объём подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансфор-маторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах

ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "Электросеть" г. Фрязино на 31.12.2013 г

Таблица Э3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2013 год, Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц |
|  |  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у |
| А | Б | В | Г | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 330 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 220 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110-150 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 35 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 750 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400-500 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110-150 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (35) | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (35) | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (1-20) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (1-20) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН2 (1-20) | 1,00 | 137,00 | 137,00 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 750 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400-500 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110-150 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (35) | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (35) | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (1-20) | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (1-20) | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН2 (1-20) | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Масляный (вакуумный) выключатель | 3 фазы | 220 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110-150 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (35) | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (35) | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ВН (1-20) | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (1-20) | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН2 (1-20) | 3,10 | 249,00 | 771,90 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110-150 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выключатель нагрузки | Единица оборудования | 110 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 35 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1-20 | 2,30 | 560,00 | 1 288,00 |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | Единица оборудования | 1-20 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1-20 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 35 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1-20 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (1-20) | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН2 (1-20) | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (1-20) | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН2 (1-20) | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | ВН (35) | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | СН1 (35) | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого |  | Всего |  |  | 2 196,90 |
|  |  |  | ВН |  |  | 0,00 |
|  |  |  | СН1 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | СН2 |  |  | 2 196,90 |
|  |  |  | НН |  |  | 0,00 |

| Объём воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор |
| --- |
| ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "Электросеть" г. Фрязино на 31.12.2013 г |
|  |  |  |  |  | Таблица Э4 |  |
| ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2013 год, Факт |
|  |  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц |
|  |  |  |  | у/100км | км | у |
| А | Б | В | Г | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 330 | 1 | металл | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | металл | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 220 | 1 | дерево | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | металл | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | металл | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 110-150 | 1 | дерево | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | металл | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | металл | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| КЛЭП | 220 | - | - | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 110 | - | - | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВН, всего |  |  |  | 7 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | металл | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 | металл | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 - 20 | - | дерево | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 110,00 | 1,71 | 1,88 |
| КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 - 10 | - | - | 350,00 | 94,40 | 330,40 |
| СН 1, всего |  |  |  | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| СН 2, всего |  |  |  | 760,00 | 96,11 | 332,28 |
| ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ж/бетон, металл | 150,00 | 88,00 | 132,00 |
| КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270,00 | 135,19 | 365,01 |
| НН, всего |  |  |  | 900,00 | 223,19 | 497,01 |
| Итого | Всего |  |  | 319,30 | 829,29 |

|  | ВН |  |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН 1 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН 2 |  |  | 96,11 | 332,28 |
|  | НН |  |  | 223,19 | 497,01 |
|  |  |  |  |  | Таблица Э5 |  |
| Необходимая валовая выручка по уровням напряжения |
| № п/п | Показатели | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| 2010 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | НВВ | 110 045,03 |  |  | 76911,55 | 33133,48 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | 1 858,80 |  |  | 1554,15 | 304,65 |
| 2 | Прямые расходы | 44 255,20 |  |  | 21904,38 | 22350,82 |
| 2.1 | Амортизация | 5 683,30 |  |  | 4751,83 | 931,47 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 29 943,90 |  |  | 13232,00 | 16711,90 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 8 354,30 |  |  | 3691,71 | 4662,59 |
| 2.4 | Налог на имущество | 273,70 |  |  | 228,84 | 44,86 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 63 931,03 |  |  | 53 453,01 | 10 478,01 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 532,72 |  |  | 2 117,62 | 415,10 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,84 | 0,16 |
| 2010 год факт |
| 1 | НВВ | 134 109,84 |  |  | 95124,84 | 37054,59 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | 16 954,60 |  |  | 14170,53 | 2784,07 |
| 2 | Прямые расходы | 48 515,84 |  |  | 23582,39 | 22998,70 |
| 2.1 | Амортизация | 7 231,07 |  |  | 6043,67 | 1187,40 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 31 427,60 |  |  | 13196,62 | 16683,18 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 9 452,48 |  |  | 4003,85 | 5061,67 |
| 2.4 | Налог на имущество | 404,70 |  |  | 338,25 | 66,45 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 68643,73 |  |  | 57371,92 | 11271,81 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 533,66 |  |  | 2 117,62 | 416,05 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,84 | 0,16 |
| 2011 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | НВВ | 97 156,10 |  |  | 70835,07 | 26321,02 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | -259,60 |  |  | -218,08 | -41,052 |
| 2 | Прямые расходы | 33 535,80 |  |  | 17390,60 | 16145,20 |
| 2.1 | Амортизация | 8 704,10 |  |  | 7311,92 | 1392,19 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 18 858,70 |  |  | 7547,00 | 11311,70 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 5 651,60 |  |  | 2261,69 | 3389,91 |
| 2.4 | Налог на имущество | 321,40 |  |  | 269,99 | 51,41 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 63 879,89 |  |  | 53662,55 | 10217,35 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 646,52 |  |  | 2 223,22 | 423,30 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,84 | 0,16 |
| 2011 год факт |
| 1 | НВВ | 100028,61 |  |  | 71860,78 | 28167,83 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | 1 606,70 |  |  | 1352,79 | 253,91 |
| 2 | Прямые расходы | 37 550,51 |  |  | 16174,61 | 17716,14 |
| 2.1 | Амортизация | 11 631,03 |  |  | 9797,61 | 1838,91 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 19 168,50 |  |  | 4324,99 | 11911,31 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 5 970,98 |  |  | 1395,27 | 3842,66 |
| 2.4 | Налог на имущество | 780,00 |  |  | 656,74 | 123,26 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 64 531,17 |  |  | 54 333,38 | 10 197,79 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 912,32 |  |  | 2 452,09 | 460,23 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,84 | 0,16 |
| 2012 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | НВВ | 116 034,76 |  |  | 89900,08 | 26134,73 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | -510,60 |  |  | -431,81 | -78,79 |
| 2 | Прямые расходы | 29 863,88 |  |  | 17026,57 | 12837,25 |
| 2.1 | Амортизация | 13 800,60 |  |  | 11670,96 | 2129,64 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 11 649,70 |  |  | 3685,7 | 7963,95 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 3 896,78 |  |  | 1232,85 | 2663,91 |
| 2.4 | Налог на имущество | 516,81 |  |  | 437,06 | 79,75 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 86 681,48 |  |  | 73 305,31 | 13 376,27 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 941,39 |  |  | 2 487,49 | 453,90 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,85 | 0,15 |
| 2012 год факт |
| 1 | НВВ | 121052,11 |  |  | 94220,31 | 26831,81 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Прямые расходы | 30 506,56 |  |  | 18531,65 | 11973,73 |
| 2.1 | Амортизация | 15 080,58 |  |  | 12604,98 | 2474,42 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 10 474,60 |  |  | 3686 | 6788,60 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 3 921,88 |  |  | 1380,10 | 2541,77 |
| 2.4 | Налог на имущество | 1 029,50 |  |  | 860,57 | 168,93 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 80 068,63 |  |  | 75688,66 | 14858,08 |
| 5 | Сумма условных единиц | 3002,16 |  |  | 2509,53 | 492,63 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,16 |
| 2013 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | НВВ | 123204,81 |  |  | 102489,24 | 20715,58 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств | -99,30 |  |  | -82,60 | -16,70 |
| 2 | Прямые расходы | 31740,80 |  |  | 26403,92 | 5336,88 |
| 2.1 | Амортизация | 17144,46 |  |  | 14261,80 | 2882,66 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 9605,23 |  |  | 7990,21 | 1615,02 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 3453,51 |  |  | 2872,84 | 580,67 |
| 2.4 | Налог на имущество | 1537,60 |  |  | 1279,07 | 258,53 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС |  |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 91563,32 |  |  | 76167,92 | 15395,40 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2 988,22 |  |  | 2 519,62 | 468,60 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 |  |  | 0,83 | 0,17 |
| 2013 год (факт) |
| 1 | НВВ | 125654,47 |  |  | 105017,36 | 20637,11 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |  |  |
| 2 | Прямые расходы | 33185,22 |  |  | 27734,98 | 5450,24 |
| 2.1 | Амортизация | 19787,48 |  |  | 16537,64 | 3249,84 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 8386,63 |  |  | 7009,24 | 1377,39 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 3390,40 |  |  | 2833,57 | 556,83 |
| 2.4 | Налог на имущество | 1620,71 |  |  | 1354,53 | 266,18 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС |  |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 92469,25 |  |  | 77282,38 | 15186,87 |
| 5 | Сумма условных единиц | 3026,19 |  |  | 2529,18 | 497,01 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,16 |
| 2014 год план |
| 1 | НВВ | 128822,40 |  |  | 107162,29 | 21660,11 |
| 1.1 | Выпадающие доходы/экономия средств |  |  |  |  |  |
| 2 | Прямые расходы | 33020,29 |  |  | 27468,28 | 5552,01 |
| 2.1 | Амортизация | 19466,86 |  |  | 16193,72 | 3273,15 |
| 2.2 | Капитальные вложения производственного характера | 8 514,00 |  |  | 7082,46 | 1431,54 |
| 2.3 | Налог на прибыль | 3228,52 |  |  | 2685,67 | 542,84 |
| 2.4 | Налог на имущество | 1810,91 |  |  | 1506,42 | 304,49 |
| 2.5 | Оплата услуг ФСК ЕЭС |  |  |  |  |  |
| 3 | Сглаживание |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 95802,11 |  |  | 79694,01 | 16108,10 |
| 5 | Сумма условных единиц | 2988,22 |  |  | 2485,78 | 502,44 |
| 6 | Доля условных единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,17 |

Таблица Э6

| Расчёт среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям |
| --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды производственных фондов | Стоимость на начало регулируемого периода | Ввод основ-ных производственных фондов (среднегодовой) | Выбы-тие основ-ных производственных фондов (среднегодо-вое) | Стоимость на конец периода | Среднегодо-вая стоимость | Амортиза-ция |
| 2010 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | Линии электропередач | 69 086,60 | 8 666,80 | 1 301,10 | 76 452,30 | 72 769,45 | 1 365,00 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 080,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080,20 | 1 080,20 | 0,00 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 080,20 |  |  | 1 080,20 | 1 080,20 |  |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 68 006,40 | 8 666,80 | 1 301,10 | 75 372,10 | 71 689,25 | 1 365,00 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 791,60 | 8 666,80 |  | 40 458,40 | 36 125,00 | 554,20 |
| 1.2.4 | НН | 36 214,80 |  | 1 301,10 | 34 913,70 | 35 564,25 | 810,80 |
| 2 | Подстанции | 58 612,00 | 16 664,80 | 0,00 | 75 276,80 | 66 944,40 | 2 260,50 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 58 612,00 | 16 664,80 |  | 75 276,80 | 66 944,40 | 2 260,50 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 127 698,60 | 25 331,60 | 1 301,10 | 151 729,10 | 139 713,85 | 3 625,50 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 91 483,80 | 25 331,60 | 0,00 | 116 815,40 | 104 149,60 | 2 814,70 |
| 3.4 | НН | 36 214,80 | 0,00 | 1 301,10 | 34 913,70 | 35 564,25 | 810,80 |
| 2010 год факт |
| 1 | Линии электропередач | 70 174,02 | 1 958,73 | 690,18 | 71 442,57 | 70 808,30 | 1 355,88 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 080,18 | 0,00 | 177,11 | 903,07 | 991,63 | 0,00 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 080,18 |  | 177,11 | 903,07 | 991,63 |  |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 69 093,84 | 1 958,73 | 513,07 | 70 539,50 | 69 816,67 | 1 355,88 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 383,43 | 409,50 | 80,09 | 31 712,84 | 31 548,14 | 746,39 |
| 1.2.4 | НН | 37 710,41 | 1 549,23 | 432,98 | 38 826,66 | 38 268,54 | 609,49 |
| 2 | Подстанции | 70 979,93 | 22 454,55 | 1 275,31 | 92 159,17 | 81 569,55 | 2 912,59 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 70 979,93 | 22 454,55 | 1 275,31 | 92 159,17 | 81 569,55 | 2 912,59 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 141 153,95 | 24 413,28 | 1 965,49 | 163 601,74 | 152 377,85 | 4 268,47 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 103 443,54 | 22 864,05 | 1 532,51 | 124 775,08 | 114 109,31 | 3 658,98 |
| 3.4 | НН | 37 710,41 | 1 549,23 | 432,98 | 38 826,66 | 38 268,54 | 609,49 |
| 2011 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | Линии электропередач | 70 174,00 | 0,00 | 1 184,30 | 68 989,70 | 69 581,85 | 1 339,50 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 080,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080,20 | 1 080,20 | 0,00 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 080,20 |  |  | 1 080,20 | 1 080,20 |  |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 69 093,80 | 0,00 | 1 184,30 | 67 909,50 | 68 501,65 | 1 339,50 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 383,40 |  |  | 31 383,40 | 31 383,40 | 754,00 |
| 1.2.4 | НН | 37 710,40 |  | 1 184,30 | 36 526,10 | 37 118,25 | 585,50 |
| 2 | Подстанции | 48 531,00 | 15 722,10 | 0,00 | 64 253,10 | 56 392,05 | 2 231,00 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 48 531,00 | 15 722,10 |  | 64 253,10 | 56 392,05 | 2 231,00 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 118 705,00 | 15 722,10 | 1 184,30 | 133 242,80 | 125 973,90 | 3 570,50 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 80 994,60 | 15 722,10 | 0,00 | 96 716,70 | 88 855,65 | 2 985,00 |
| 3.4 | НН | 37 710,40 | 0,00 | 1 184,30 | 36 526,10 | 37 118,25 | 585,50 |
| 2011 год факт |
| 1 | Линии электропередач | 71 422,58 | 7 661,41 | 2 544,67 | 76 539,32 | 73 980,95 | 1 516,59 |
| 1.1 | ВЛЭП | 903,07 | 87,18 | 0,00 | 990,25 | 946,66 | 1,31 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 903,07 | 87,18 |  | 990,25 | 946,66 | 1,31 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 70 519,51 | 7 574,23 | 2 544,67 | 75 549,07 | 73 034,29 | 1 515,28 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 240,06 |  |  | 31 240,06 | 31 240,06 | 739,56 |
| 1.2.4 | НН | 39 279,45 | 7 574,23 | 2 544,67 | 44 309,01 | 41 794,23 | 775,72 |
| 2 | Подстанции | 94 904,61 | 10 771,02 | 10 566,92 | 95 108,71 | 95 006,66 | 4 193,94 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 94 904,61 | 10 771,02 | 10 566,92 | 95 108,71 | 95 006,66 | 4 193,94 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 166 327,19 | 18 432,43 | 13 111,59 | 171 648,03 | 168 987,61 | 5 710,53 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 127 047,74 | 10 858,20 | 10 566,92 | 127 339,02 | 127 193,38 | 4 934,81 |
| 3.4 | НН | 39 279,45 | 7 574,23 | 2 544,67 | 44 309,01 | 41 794,23 | 775,72 |
| 2012 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | Линии электропередач | 77 159,00 | 624,90 | 0,00 | 77 783,90 | 77 471,45 | 1 534,60 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 048,70 | 0,00 | 0,00 | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 048,70 |  |  | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 76 110,30 | 624,90 | 0,00 | 76 735,20 | 76 422,75 | 1 526,40 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 396,50 | 624,90 |  | 32 021,40 | 31 708,95 | 693,50 |
| 1.2.4 | НН | 44 713,80 |  |  | 44 713,80 | 44 713,80 | 832,90 |
| 2 | Подстанции | 114 665,30 | 3 431,10 | 0,00 | 118 096,40 | 116 380,85 | 3 488,30 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 114 665,30 | 3 431,10 |  | 118 096,40 | 116 380,85 | 3 488,30 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 191 824,30 | 4 056,00 | 0,00 | 195 880,30 | 193 852,30 | 5 022,90 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 147 110,50 | 4 056,00 | 0,00 | 151 166,50 | 149 138,50 | 4 190,00 |
| 3.4 | НН | 44 713,80 | 0,00 | 0,00 | 44 713,80 | 44 713,80 | 832,90 |
| 2012 год факт |
| 1 | Линии электропередач | 77 158,91 | 13 029,26 | 4 432,61 | 85 755,56 | 81 457,24 | 1 606,24 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 048,67 | 499,25 | 0,00 | 1 547,92 | 1 298,30 | 13,88 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 048,67 | 499,25 |  | 1 547,92 | 1 298,30 | 13,88 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 76 110,24 | 12 530,01 | 4 432,61 | 84 207,64 | 80 158,94 | 1 592,36 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 31 396,49 | 5 946,70 | 1 436,72 | 35 906,47 | 33 651,48 | 710,18 |
| 1.2.4 | НН | 44 713,75 | 6 583,31 | 2 995,89 | 48 301,17 | 46 507,46 | 882,18 |
| 2 | Подстанции | 114 665,27 | 20 134,81 | 7 523,61 | 127 276,47 | 120 970,87 | 5 073,15 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 114 665,27 | 20 134,81 | 7 523,61 | 127 276,47 | 120 970,87 | 5 073,15 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 191 824,18 | 33 164,07 | 11 956,22 | 213 032,03 | 202 428,11 | 6 679,39 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 147 110,43 | 26 580,76 | 8 960,33 | 164 730,86 | 155 920,65 | 5 797,21 |
| 3.4 | НН | 44 713,75 | 6 583,31 | 2 995,89 | 48 301,17 | 46 507,46 | 882,18 |
| 2013 год план (утверждённый органами регулирования) |
| 1 | Линии электропередач | 77 783,90 | 0,00 | 0,00 | 77 783,90 | 77 783,90 | 1 326,10 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 048,70 | 0,00 | 0,00 | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 048,70 |  |  | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 76 735,20 | 0,00 | 0,00 | 76 735,20 | 76 735,20 | 1 317,90 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 32 021,40 |  |  | 32 021,40 | 32 021,40 | 537,10 |
| 1.2.4 | НН | 44 713,80 |  |  | 44 713,80 | 44 713,80 | 780,80 |
| 2 | Подстанции | 118 096,40 | 8 056,80 | 0,00 | 126 153,20 | 122 124,80 | 3 597,40 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 118 096,40 | 8 056,80 |  | 126 153,20 | 122 124,80 | 3 597,40 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 195 880,30 | 8 056,80 | 0,00 | 203 937,10 | 199 908,70 | 4 923,50 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 151 166,50 | 8 056,80 | 0,00 | 159 223,30 | 155 194,90 | 4 142,70 |
| 3.4 | НН | 44 713,80 | 0,00 | 0,00 | 44 713,80 | 44 713,80 | 780,80 |
|  | 2013 год ( ожидаемое) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Линии электропередач | 77 783,90 | 0,00 | 0,00 | 77 783,90 | 77 783,90 | 1 326,10 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 048,70 | 0,00 | 0,00 | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 048,70 |  |  | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 76 735,20 | 0,00 | 0,00 | 76 735,20 | 76 735,20 | 1 317,90 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 32 021,40 |  |  | 32 021,40 | 32 021,40 | 537,10 |
| 1.2.4 | НН | 44 713,80 |  |  | 44 713,80 | 44 713,80 | 780,80 |
| 2 | Подстанции | 118 096,40 | 8 056,80 | 0,00 | 126 153,20 | 122 124,80 | 3 597,40 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 118 096,40 | 8 056,80 |  | 126 153,20 | 122 124,80 | 3 597,40 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 195 880,30 | 8 056,80 | 0,00 | 203 937,10 | 199 908,70 | 4 923,50 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 151 166,50 | 8 056,80 | 0,00 | 159 223,30 | 155 194,90 | 4 142,70 |
| 3.4 | НН | 44 713,80 | 0,00 | 0,00 | 44 713,80 | 44 713,80 | 780,80 |
| 2014 год план |
| 1 | Линии электропередач | 77 783,90 | 0,00 | 0,00 | 77 783,90 | 77 783,90 | 963,50 |
| 1.1 | ВЛЭП | 1 048,70 | 0,00 | 0,00 | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | СН 2 | 1 048,70 |  |  | 1 048,70 | 1 048,70 | 8,20 |
| 1.1.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | КЛЭП | 76 735,20 | 0,00 | 0,00 | 76 735,20 | 76 735,20 | 955,30 |
| 1.2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | СН 2 | 32 021,40 |  |  | 32 021,40 | 32 021,40 | 218,20 |
| 1.2.4 | НН | 44 713,80 |  |  | 44 713,80 | 44 713,80 | 737,10 |
| 2 | Подстанции | 126 153,20 | 1 793,80 | 0,00 | 127 947,00 | 127 050,10 | 3 591,10 |
| 2.1 | ВН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | СН 1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | СН 2 | 126 153,20 | 1 793,80 |  | 127 947,00 | 127 050,10 | 3 591,10 |
| 2.4 | НН |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего (стр.1 + стр.2) | 203 937,10 | 1 793,80 | 0,00 | 205 730,90 | 204 834,00 | 4 554,60 |
| 3.1 | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | СН 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СН 2 | 159 223,30 | 1 793,80 | 0,00 | 161 017,10 | 160 120,20 | 3 817,50 |
| 3.4 | НН | 44 713,80 | 0,00 | 0,00 | 44 713,80 | 44 713,80 | 737,10 |

Баланс электрической  энергии за 2012 г														Таблица Э7

| Наименова-ние | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | 1 полугодие 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | 2 полуго-дие 2012 | итого с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. | кВт.Ч. |
| ВСЕГО отпущено в сети МУП "Электро-сеть" г.Фрязино от 206 подстанции по ВН | 14 835 380 | 14 757 890 | 14 282 400 | 12 408 100 | 11 438 520 | 11 040 110 | 78 762 400 | 11 279 139 | 11 178 970 | 11 452 490 | 13 677 050 | 13 922 970 | 16 078 560 | 77 589 179 | 156 351 579 |
| полезный отпуск потребителям по СН2 | 4 684 325 | 5 275 375 | 4 823 778 | 4 810 845 | 3778436 | 3558053 | 26 930 812 | 4 215 338 | 3 846 226 | 3 328 514 | 4 005 658 | 4627577 | 4883992 | 24 907 305 | 51 838 117 |
| полезный отпуск потребителям по НН | 8 371 320 | 8 167 213 | 7 848 206 | 6 950 243 | 6320657 | 5809100 | 43 466 739 | 6 173 927 | 6073930 | 6 346 067 | 8 774 113 | 8 808 857 | 8020868 | 44 197 762 | 87 664 501 |
| ВСЕГО полезный отпуск | 13 055 645 | 13 442 588 | 12 671 984 | 11 761 088 | 10 099 093 | 9 367 153 | 70 397 551 | 10 389 265 | 9 920 156 | 9 674 581 | 12 779 771 | 13 436 434 | 12 904 860 | 69 105 067 | 139 502 618 |
| потери в сетях, кВт | 1 779 735 | 1 315 302 | 1 610 416 | 647 012 | 1 339 427 | 1 672 957 | 8 364 849 | 889 874 | 1 258 814 | 1 777 909 | 897 279 | 486 536 | 3 173 700 | 8 484 112 | 16 848 961 |
| потери в сетях, % | 12,00% | 8,91% | 11,28% | 5,21% | 11,71% | 15,15% | 10,62% | 7,89% | 11,26% | 15,52% | 6,56% | 3,49% | 19,74% | 10,93% | 10,78% |
| план поступление в сеть , кВт | 14 600 000 | 13 044 990 | 12 640 000 | 12 491 467 | 12 260 000 | 11 235 955 | 76 272 412 | 10680000 | 10 860 000 | 11 849 588 | 13290000 | 14550000 | 16700000 | 77 929 588 | 154 202 000 |
| план потери, кВт | 2 190 000 | 1 794 990 | 1 643 200 | 1 511 467 | 1 458 940 | 1 235 955 | 9 834 552 | 1078680 | 1 107 720 | 1 232 357 | 1488480 | 1731450 | 2000561 | 8 639 248 | 18 473 800 |
| план потери, % | 15,00% | 13,76% | 13,00% | 12,10% | 11,90% | 11,00% | 12,89% | 10,10% | 10,20% | 10,40% | 11,20% | 11,90% | 11,98% | 11,09% | 11,98% |

Выводы:

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии городского округа Фрязино покрываются имеющимися источниками питания. Техническое состояние оборудования и действующих электрических сетей электрохозяйства городского округа Фрязино оценивается в целом, как удовлетворительное. Около 30 ТП требуют капитального ремонта с заменой физически и морально устаревшего оборудования. 40% всех электрических сетей также требуют ремонта.

При увеличении нагрузок производственного и жилого секторов наряду с заменой старого оборудования, реконструкцией существующих сетей, потребуется создание дополнительных источников питания.

### 1.2.2 Система теплоснабжения

#### 1.2.2.1 Институциональная структура

Краткое описание современного состояния системы теплоснабжения городского округа Фрязино.

Муниципальное образование городской округ Фрязино расположено на северо-востоке Московской области, в пределах Щёлковского района, в 25 км от Москвы.

Статусом городского округа муниципальное образование "город Фрязино Московской области" было наделено в 2005 году. Согласно закона Московской области от 09.02.2005 года,  №38/2005 – ОЗ «О статусе и границах городского округа Фрязино», в границу округа Фрязино входят – город Фрязино и деревня Чижово. Территория городского округа граничит со следующими землями Щёлковского района:

- на севере, северо-востоке – с землями Гребневского лесничества, сельского поселения Гребневское;

- на востоке – с землями ЗАСХО «Богослово»;

- на юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе - с землями Гребневского лесничества.

в состав территории городского округа Фрязино входит населенный пункт деревня Чижово -  28 человек (удельный вес сельского населения в общей численности – 0,1%).

Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 года № 1531 присвоен статус наукограда Российской Федерации городу Фрязино.

Площадь города составляет 915 га. Границы муниципального образования г. Фрязино установлены Постановлением Губернатора Московской области от 29.05.98 №145- ПГ.

Проживает в городе 56,7 тыс. человек. Внешние связи городского округа Фрязино осуществляются по территориальной автодороге первого класса - Фряновскому шоссе в направлении юго-запад – северо-восток и по железнодорожной ветке Мытищи – Болшево – Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги.

Схема города приведена на рис. Т1.

| Название улицы | Координаты (№ квадрата) |
| --- | --- |
| 60 лет СССР ул. | 19 |
| Барские пруды ул. | 19 |
| Павла Блинова пр-д | 19 |
| Введенского площадь | 3 |
| Введенского пр-д | 8 - 9 - 3 |
| Вокзальная ул. | 10 - 9 - 8 |
| Горького ул. | 14 - 13 - 12 |
| Дачная ул. | 7 |
| Десантников пр-д | 16 - 19 |
| Дудкина ул. | 14 |
| Заводская ул. | 10 |
| Заводской пр-д | 11 - 6 |
| Зеленая площадь | 13 |
| Иванова ул. | 17 |
| Институтская ул. | 15 |
| Клубная ул. | 14 |
| Комсомольская ул. | 14 - 9 |
| Котельная ул. | 8 |
| Котельный пр-д | 18 - 20 |
| Ленина ул. | 15 - 14 - 9 |
| Ленинская Слобода ул. | 11 |
| Лесная ул. | 14 |
| Луговая ул. | 17 |

Рис.Т1.Карта-схема г. Фрязино, 2004 г. (составлена и подготовлена к изданию ОАО "Агропромжилиндустпроект" (г. Щелково) при содействии отдела архитектуры и градостроительства администрации)

| Матросова ул. | 8 - 13 |
| --- | --- |
| Мира пр-т | 17 - 18 - 15 - 16 |
| Московская ул. | 18 - 15 - 10 - 11 |
| Нахимова ул. | 14 - 13 |
| Новая ул. | 15 |
| Новый пр-д | 15 |
| Озерная ул. | 8 - 2 - 1 |
| Окружной пр-д | 6 - 5 - 4 - 3 |
| Октябрьская ул. | 14 |
| Первомайская ул. | 15 - 16 |
| Пионерская ул. | 14 |
| Победы площадь | 9 |
| Полевая ул. | 18 - 19 |
| Попова ул. | 9 - 8 - 13 - 12 - 7 |
| Пушкина ул. | 8 - 12 |
| Рабочая ул. | 13 |
| Садовая ул. | 17 |
| Северная ул. | 11 |
| Советская ул. | 18 - 17- 14 |
| Спортивный пр-д | 9 |
| Станционная ул. | 8 |
| Центральная ул. | 17 - 14 - 15 - 9 |
| Чехова ул. | 8 |
| Чижово дер. | 16 |
| Чкалова ул. | 8 |
| Школьная ул. | 15 |

Городской округ Фрязино имеет рациональное функциональное зонирование территории и четкую планировочную структуру. В округе имеется единая промышленная зона, отделяемая от селитебных территорий полосой отвода внешнего железнодорожного транспорта и долиной р.Любосеевка. Промышленная зона расположена в северной части округа, с подветренной стороны.

Пойменные территории реки Любосеевки отделяют промышленную застройку                                                                       от селитебной территории и выполняют  санитарно-защитные функции. Селитебная зона делится на два планировочных района.

Центральный район имеет границы от ул. Вокзальной на севере до южной границы города, с запада ограничен землями Гребневского лесничества, на востоке – магистральной улицей городского значения – проспектом Мира. Это типичный район застройки 40-80-х годов 20 века. Структурная организации этого района – компактная, с квартальной сеткой улиц в центре и свободной планировкой в юго-восточной части. Этажность застройки колеблется от 2-5 этажей в центре до 9-16 этажей в более поздних кварталах, складывавшихся в 70-80-е годы. На западе Центрального района изначально сформировались небольшие кварталы индивидуальной жилой 1-2-х этажной застройки, которые отличаются регулярной планировкой и хорошим благоустройством.

Юго-Восточный район расположен восточнее проспекта Мира и включает 2, 4 микрорайоны, начавшие складываться в 70-80-е годы. После начала застройки этого района существенное развитие получает продольная композиционная ось планировочной организации округа, объединяющая ул. Советская и Полевая - с востока на запад. Район представлен в основном 9-ти этажной застройкой, но имеет и жилые дома повышенной этажности.

В городе развита социальная сфера, инженерная, транспортная инфраструктура. Но практика точечного строительства последних лет привела к дефициту мест в школах, детских дошкольных учреждениях, местах постоянного хранения автомобилей.

В настоящее время город Фрязино является самоуправляемым муниципальным образованием в составе Московской области. Город имеет свой Устав, определяющий его систему самоуправления. Органами местного самоуправления г. Фрязино являются: Совет депутатов города, Администрация города, Совет директоров научно-производственного комплекса.

Для климатической характеристики городского округа Фрязино использовались данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Район городского округа Фрязино относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности (таблица Т1).

| Таблица Т1 Общая характеристика строительно-климатического района II-В* |
| --- |
| Ср. мес. температура января, (С | Ср. скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср. мес. темпера-тура июля, (С | Ср. мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| От –4 До –14 | 5 и более | От +12 До +21 | 75 и более | -тамбур при входе в дом; -балкон или лоджия при каждой квартире; -не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90(; -надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; -тройное раздельное или спаренное остекление; -центральное отопление, вытяжная естественная или принудительная вентиляция. |
| * СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания и сооружения.

Важнейшими характеристиками климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в атмосфере, являются: температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, приподнятые и приземные инверсии.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +4,1 (С. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+18,1(С), наиболее холодным – январь со средней температурой –10,2(С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки  наблюдалась летом (37(С). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, даже в январе она поднимается до +5,3(С. Наиболее низкие температуры за тот же период достигали отметки –42(С. Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались (таблица Т2).

| Таблица Т2 Температура воздуха ((С) |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха |
| -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 | 4,1 |

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за период с 1951 по 2000 гг. ((С):

- абсолютная максимальная                    +36(С (1972 г.)

- абсолютная минимальная                     –45(С (1978 г.)

- средняя наиболее жаркого месяца       +24(С

- средняя наиболее холодного периода  -11(С

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8(С составляет 3,8 м/с.

В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с.

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 57%. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период.

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За теплый период, с IV по X месяцы, их выпадает до 70% от годовой суммы. И только 30% осадков выпадает за холодный период – с IX по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140 дней. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120-140 см. Число дней с гололедом – 10, с изморосью – 16. Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 74-84% зимой до 50-58% летом. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с:

- Поправка на рельеф – 1;

- К стратификации – 140.

В соответствии требованиями СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети» приводятся особенные условия для проектирования тепловых сетей (сейсмичность 8 и 9 баллов, вечномерзлотные грунты, подрабатываемые территории, биогенные и илистые грунты).

Общие климатические характеристики (краткое описание в соответствии со СНиП 23-01-99 климатических характеристик, принимаемых для проектирования теплозащиты зданий, систем отопления и вентиляции).

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток.

Расчетная температура для расчета отопления: -28 °С

Средняя температура отопительного периода: -3,1 °С.

Градусосутки отопительного периода:

# Daz = (ti-t-tht) • Zht, 0С•сут.

где ti-t-расчетная температура внутреннего воздуха  зданий, 0С;

Tht- средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, 0С

Zht- продолжительность отопительного периода, сут.

# DaZ= (18+3,1)•214= 4515,4 °С сут.

В связи с изменением, в последние годы, экономических отношений, мероприятия, намеченные «Схемой теплоснабжения  г. Фрязино», разработанной в 1990 г., не выполнены в полном объеме. Существенное замедление роста нагрузок и снижение инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Фрязино связано с экономическим кризисом 2008-2009 гг. и его последствиями. Краткая характеристика теплопотребителей г. Фрязино представлена в таблице Т3

| Таблица Т3 Общая характеристика теплопотребителей г.Фрязино |
| --- |
| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| Площадь территории в границах поселения | га | 915 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 56 700 | 57 000 | 57 000 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | - |  |  |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 20,0 | 20 | 20 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 1200,1 |  | 1534 |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га | 5300 | 5300 | 5300 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -28 | -28 | -28 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут | 4515,4 | 4515,4 | 4515,4 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  | нет | нет | нет |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |
| Генплан г. Фрязино,2009 г. |

Теплоснабжение городского округа осуществляется как централизованно, так и децентрализованно. На схеме теплоснабжения городского округа (рис.Т3) приведены теплоисточники и основные тепломагистрали.

Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 99,3%, горячим водоснабжением – 98% (97% было в 2008 г). Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные котельные, перечень которых приведен в таблице Т4.

# 1.2.2.2 "Функциональная структура теплоснабжения"

Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет в основном предприятием ЗАО «Фрязинская Теплосеть», фактический адрес - 141195, Московская область, г Фрязино, ул.60 лет СССР д.4 стр.1

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» является новым предприятием, созданным учредительным собранием акционеров 26 февраля 2010 года. Деятельность Предприятия состоит в производстве и передаче тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых зданий г. Фрязино.

Директор – Корытцын Владимир Анатольевич

# Телефон (факс) - (496) 564-09-01; E-mail - teploset@bk.ru; Сайт - http://zaoft.ru/

Организационная структура предприятия приведена на рис. Т2:

# Рис. Т2 Структура ЗАО «Фрязинская теплосеть»

Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля над режимами функционирования теплоснабжения на предприятии созданы специальные службы и структурные подразделения. Численность работающих составила в 2013 г. 189 чел., почти не изменившись по сравнению с 2012 г. (192 чел.) (по данным Генплана на 2008 г - 270 чел.)

Основная задача ЗАО «Фрязинская Теплосеть» - надежное и качественное теплоснабжение зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых объектов города. Предприятие отапливает на 01.01.2012 г. 1224000 тыс. квадратных метров жилищного фонда и обеспечивает горячей водой 50 тыс. человек.

На балансе ЗАО «Фрязинская Теплосеть» находятся восемь котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 45,5 (2006 г. – 44) километра тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем служит вода.

Котельная №13 - ранее принадлежавшая МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 6 августа 2009 года №426 приватизированная ОАО «Фрязинская теплоэнергетическая компания», далее по договору аренды имущественного комплекса от 01 мая 2010 года №1 передана во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Котельные №6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ЦТП и тепловые сети, ранее принадлежащие МУП «Теплосеть», по решению Совета депутатов г. Фрязино от 27 мая 2010 года №500 приватизированные путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» в открытое акционерное общество «Теплосеть». Далее на основании договоров аренды имущественного комплекса №40 от 05.05.2011 года и №41 от 05.05.2011г. с соглашением №2 от 02.09.2012г, котельные, ЦТП и тепловые сети переданы во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

# Расположение котельных в городском округе Фрязино по ЗАО «Фрязинская Теплосеть» приведено на рис. 1.2.1.

Предприятие закупает топливо (газ) у предприятий:

- ООО "Газпром межрегионгаз Москва" (местонахождение и почтовый адрес: 117574, г.Москва, ул. Голубинская, д.2А) - всего за год (2012 г) на сумму 239 822 012 руб.

- Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области ГУП МО "Мособлгаз" (Местонахождение: 143026,Московская область,Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Калинина.д.1; Почтовый адрес: 143900, МО, г.Балащиха,пр-т Ленина, д.77) – всего за год (2012 г) на сумму 37 306 163 руб.

Поставщик электороэнергии - ОАО "Мосэнергосбыт" (Местонахождение: 117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, д.9; Почтовый адрес: 141195, МО, г.Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а) – всего за год (2012 г) на сумму 55 442 772 руб.

Водоснабжение осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (Местонахождение и почтовый адрес: 141190, МО, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19) - всего за год (2012 г)  на сумму 2 447 236 руб.

В городском округе Фрязино в 46 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов.

В ТСЖ «Новое» 34 двухквартирных дома с индивидуальным квартирным отоплением по адресам:

улица Новая  - дома 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 - всего 11 домов;

улица Заводская  - дома 1, 3, 4, 8, 12, 14 - всего 6 домов;

улица Северная – дома 3, 4, 5, 7, 9, 10 - всего 6 домов;

улица Первомайская - дома 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - всего 11 домов.

В обслуживаемом ООО «ЖЭУ-567» жилищном фонде 9 двухквартирных домов с индивидуальным квартирным отоплением по адресам: ул. Заводская, д.9, ул. Новая д.3, 5, ул. Первомайская д. 1, 2, 4, 5, 6, и ул. Северная д. 6.

3 двухквартирных дома непосредственного управления с индивидуальным квартирным отоплением: ул. Заводская дом №5, 6, 10.

Теплоснабжение отдельных потребителей осуществляется котельными ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и ЗАО «Газпромнефть». Котельная ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»  поставляет тепловую энергию в дом ЖЭУ-1 по адресу ул. Ленина, д.39 и в два общежития по адресам ул. Ленина, д.45 и д.47. Котельная  ЗАО «Газпромнефть» снабжает тепловой энергией жилой дом по адресу ул. Озерная д.6 стр.4. В промзоне городского округа Фрязино также расположена котельная ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», однако она осуществляет теплоснабжение только промышленных объектов в промышленной зоне.

# 1.2.2.3 "Источники тепловой энергии"

### Источники тепловой энергии ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

В таблице Т4 приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным в зоне действия ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

| Таблица Т4 |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| Котельная № 6 | ул. Садовая, д. 1 | 0,43 |
| Котельная № 8 | ул. Московская,7 стр.8. | 1,274 |
| Котельная № 9 | Ул.Комсомольская,д.18 | 0,688 |
| Котельная № 10 | Спортивный проезд,д2А | 0,388 |
| Котельная № 11 | Окружной проезд,д.10,стр.2 | 5,268 |
| Котельная № 13 | Ул.Вокзальная,д.45 | 30,4 |
| Котельная № 14 | Ул.Советская,д.21 | 34,4 |
| Котельная № 15 | Котельный проезд, д.6,корпус 1 | 120,0 |
| Всего УТМ |  | 192,848 |

Котельная №6 - пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет. В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №8 – паровая котельная, обеспечивающая паром прачечную городской больницы. Наружных сетей нет. Котельная работает только по рабочим дням в течение 8-10 часов. Растопка котлов происходит ежедневно из холодного состояния. На время плановой остановки котельной №15 горячее водоснабжение больничных корпусов с нагрузкой 0,7435 Гкал/час осуществляется от котельной №8 посредством пароводяных теплообменников и перемычки между котельной 8 и ЦТП №11, в связи с чем ЦТП №11 работает 8736 часов в год. В феврале 2014 года проведены очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой». Автоматическое регулирование котлов предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №9 – пристроенная водогрейная котельная к жилому дому, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет. В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов и составлены режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №10 – водогрейная котельная, расположенная на крыше жилого дома, обеспечивающая его теплом и горячей водой. Наружных сетей нет. В феврале 2012 года проводились очередные режимно-наладочные испытания котлов, на основании чего составлен технический отчет и режимные карты ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №11 – водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. На данный момент имеется  утвержденный в декабре 2012 году отчет по наладке котла №3 КВ-ГМ – 2,32-115Н, выполненный ООО «НПО Монтажспецстрой». Но данный котел не может работать совместно с котлами КСВ -1,9 Гс «ВК-3» из-за несовместимости работы автоматики регулирования данных котлов. Режимная наладка котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» была проведена в декабре 2013 года ООО «НПО Монтажспецстрой». Автоматическое регулирование котлов КСВ-1,9 Гс «ВК-3» предусматривает два режима работы: «большого» горения (БГ) и «малого» горения (МГ).

Котельная №13 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. В декабре 2013 года в котельной проведены режимно-наладочные испытания котлов по определению оптимальных тепловых режимов работы котлов, на основании чего составлен технический отчет ООО «НПО Монтажспецстрой».

Котельная №14 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. В 2013 году была проведено техническое перевооружение котельной с заменой 3-х котлов ДКВР-6,5/13 и котла ДКВР-10/13 на 4 котла Термотехник-100-100000 с установленной мощностью 8,6 Гкал/час каждый. В феврале 2014 года выданы режимные карты.

Котельная №15 - водогрейная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой жилые дома города, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, бюджетные и жилищные организации, прочих потребителей. Режимная наладка котла ПТВМ -30М №1 была проведена в августе 2013 года, котла ПТВМ-30М №2 – в декабре 2013 года, котла ПТВМ-30М №3 – в декабре 2012 года, на основании чего составлены технические отчеты ООО «НПО Монтажспецстрой».

В котельной используется резервное топливо – мазут. Время перехода на резервное топливо строго регламентировано - 4 часа, поэтому существует необходимость осуществлять подогрев мазута в емкостях за 2 недели до начала отопительного сезона и до его окончания. В 2012 г. приобретено 228 т. мазута в качестве резервного топлива.

Три самые крупные котельные №№13,14,15 – с установленной тепловой мощностью 30,4 - 120 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 440,0 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,38 до 5,26 Гкал/ч. Все котельные используют для выработки теплоты природный газ.

В таблице Т5 приведены существующие балансы тепловой мощности котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть». Общая установленная тепловая мощность (УТМ) 8 котельных составляет 192,848 Гкал/ч, располагаемая (РТМ) – 166,22 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка – 143,412 Гкал/ч.

Табл. Т5

| Наименование котельных | Адрес | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | ул. Садовая, д. 1 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| Котельная №8 | ул. Московская,7 стр.8. | 1,274 | 1,204 | 5,5 |
| Котельная №9 | Ул.Комсомольская,д.18 | 0,688 | 0,686 | 0,3 |
| Котельная №10 | Спортивный проезд, д. 2А | 0,388 | 0,38 | 2,1 |
| Котельная №11 | Окружной проезд, д.10,стр.2 | 5,268 | 5,034 | 4,3 |
| Котельная №13 | Ул. Вокзальная,д.45 | 30,4 | 27,97 | 7,8 |
| Котельная №14 | Ул. Советская,д.21 | 34,4 | 32,396 | 5,8 |
| Котельная №15 | Котельный проезд, д.6,корпус 1 | 120,0 | 98,12 | 18,2 |
| Всего |  | 192,848 | 166,22 | 13,8 |

# В представленных данных у котельной №15 зафиксирована значительная потеря установленной тепловой мощности - более 18%. Больше 5% потери составляют для котельных № 8, 13, 14, значимы потери на котельной №11- 4.3%. Наиболее существенны потери мощности на котельной №15 – 18,2 Гкал/ч, что существенно снижает потенциал системы теплоснабжения городского округа Фрязино.

Снижение мощности у отечественных котлов произошло по причине высокого износа и ухудшения качества сгорания топлива, о чем свидетельствует наличие в продуктах горения повышенного содержания моно-оксида углерода.

При этом стратегические резервы тепловой мощности для котельной № 15 составляют менее 10% и могут быть недостаточными для присоединения новой тепловой нагрузки, а котельная № 13 уже в настоящее время эксплуатируется в недопустимом режиме превышения значения присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности.

В табл. Т6 отражены краткие характеристики котельных и присоединенной нагрузки с 2014 года.

| Табл. Т6 |
| --- |
| Котельная | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Вид системы | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
|  |  | основное | резервное |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №6 | 2 | газ | нет | 0,43 | закрытая | 0,246 |
| Котельная №8 | 2 | газ | нет | 1,274 | закрытая | 0,150 |
| Котельная №9 | 2 | газ | нет | 0,688 | закрытая | 0,508 |
| Котельная №10 | 2 | газ | нет | 0,388 | закрытая | 0,329 |
| Котельная №11 | 3 | газ | нет | 5,268 | закрытая | 3,551 |
| Котельная №13 | 4 | газ | нет | 30,4 | закрытая | 30,531 |
| Котельная №14 | 4 | газ | нет | 34,4 | открытая | 20,545 |
| Котельная №15 | 3 | газ | мазут | 120 | открытая | 87,552 |
| Всего | 22 |  |  | 192,848 |  | 143,412 |

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в котельных – центральный качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки:

- с параметрами теплоносителя 95/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = ─ 280C – котельные №6,9,10,11;

- с параметрами теплоносителя 130/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to = ─ 280C со «срезкой» при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе τ1 = 1050С и изломом графика при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе τ1 = 700С – котельные №13,14,15; температурный график котельных №№14 и 15 скорректирован по тепловой нагрузке горячего водоснабжения, осуществляемой водоразбором непосредственно из тепловой сети.

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» обеспечивает подключения потребителей по горячему водоснабжению по закрытой и открытой системам. Закрытая система горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрена от котельных №№11 и 13, а также через 14 ЦТП и ИТП, расположенных непосредственно в зданиях потребителей от котельных №№14 и 15. Открытая система ГВС при непосредственном использовании теплоносителя - от котельных №№14 и 15.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения осуществляется по зависимой и независимой схемам. Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода – для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода - для передачи горячей воды - подающий и циркуляционный.

Между тепловыми сетями котельных №14 и №15; №13 и №14 имеются перемычки.

Тепловые сети котельных №№11, 14 и 15 функционируют круглогодично, тепловая сеть котельной №13 – только в отопительном периоде. Потребители горячего водоснабжения котельной №13 в неотопительном периоде переключаются на тепловую сеть котельной №14.

Максимальный диаметр тепловых сетей Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 400 мм в каналах.

Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (в двухтрубном исчислении)  имеют протяженность около 18,8 км.

Отмечается высокий износ сетей теплоснабжения (около 46,2%).

В ЗАО «Фрязинская Теплосеть» проводятся работы по диспетчеризации и автоматизации системы теплоснабжения. Со всеми ЦТП имеется автоматизированная диспетчерская связь.

Основные производственные показатели по данным отчета ЗАО «Фрязинская теплосеть» 2013 г:

- установленная мощность – 192,848 Гкал/час (2008 г. - 164,777 Гкал/час);

- годовая выработка тепловой энергии – 453,020 тыс. Гкал (2008 г. – 424,151 тыс. Гкал);

- присоединенная нагрузка – 143,412Гкал/час (2013 г.)

- тепло, отпущенное в сеть, общее 445,297тыс. Гкал (2008 г. - 408,342 тыс. Гкал).

- тепло, отпущенное потребителям 394,488тыс Гкал

В том числе:

- населению –334,151тыс Гкал  (2008 г. 327324 Гкал);

- бюджетофинансированным организациям – 35873,6Гкал;

- прочим организациям – 24462,8Гкал.

- потери в тепловых сетях – 11.41% - 50809,1 Гкал (2008 г. - 19494 Гкал, или 4,8%).

Расход природного газа по предприятию – 60465,1тыс н.м.3 (2008 г. 58117,3 тыс. н.м3.)

В разделе приводится описание основного оборудования котельных, эксплуатируемых теплоснабжающим предприятиям ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Данные об установленном оборудовании в котельных приведены в таблицах ниже:

| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №6 |
| --- |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| "Турботерм-250" | 0,215 | 0,246 | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2003 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-50 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением | нет | Р=2.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 199 | 91,01 |
| "Турботерм-250" | 0,215 |  | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2003 | газ |  |  | нет | Р=2.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 196 | 91,1 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №8 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Е-1-9-1Г | 0,637 | 0,15 | "Красный котельщик" г. Таганрог | 1989 | газ | Натрий-катионит. Фильтры и электро-химич. | АМКУ | нет | Р=5.0 Т=30С | нет | нет | 4.6 кгс/см2 148С |  | 275 | 80,68 |
| Е-1-9-1Г | 0,637 |  | "Красный котельщик" г. Таганрог | 1989 | газ |  |  | нет | Р=5.0 Т=30С | нет | нет | 4.6 кгс/см2 148С |  | 276 | 80,99 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №9 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| "Турботерм-400" | 0,344 | 0,508 | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2002 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М | Электронно-электричес- кая с микропроцес- сорным управлением | нет | Р=3.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 187 | 91,45 |
| "Турботерм-400" | 0,344 |  | ООО "Ремекс" г. Черноголовка | 2002 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-6М | Электронно-электричес- кая с микропроцес- сорным управлением | нет | Р=3.0 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 185 | 91,77 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №10 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Viessmann Paromat-Simplex 225 | 0,194 | 0,329 | Германия | 2001 | газ | Натрий-катионит. Фильтр SF-4М | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik | нет | Р=1.5-1.7 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 210 | 90,39 |
| Viessmann Paromat-Simplex 225 | 0,194 |  | Германия | 2001 | газ |  |  | нет | Р=1.5-1.7 Т=8-10С | нет | нет | нет | нет | 211 | 90,35 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №11 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| КСВ-1,9Гс | 1,634 | 3,551 | ПО "Сибтепломаш" Братский завод отопитель-ного оборудова-ния | 1999 | газ | Натрий-катионит. Фильтр 5000 SЕ | КСУ М-2 | нет | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет | ВКТ-7 с ПРЭМ | нет | нет | 175 | 92,56 |
| КСВ-1,9Гс | 1,634 |  | ПО "Сибтепломаш" Братский завод отопитель-ного оборудова-ния | 1999 | газ |  | КСУ М-2 | нет | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет |  | нет | нет | 201 | 91,49 |
| КВ-ГМ-2,32-115Н | 2,0 |  | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 2009 | газ |  | фирмы «Dreizler» | нет | Р=3.2-3.4 Т=60С | нет |  | нет | нет | 156 | 92,97 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №13 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготовитель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 | 30,531 | Бийский котельный завод | 1965 | газ | Натрий-катио-нит. фильтры | ЭЭАБ | ЦВД-30 | Р=3.0 Т=70С | нет | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) | нет | ВТИ | 120 | 89,86 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод | 1965 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | ВТИ | 150 | 86,72 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод | 1965 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | ВТИ | 150 | 87,65 |
| ДКВР-10-13-115ГМ | 7,60 |  | Бийский котельный завод | 1965 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | ВТИ | 150 | 81,08 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №14 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулиро-вания | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 | 20,545 | фирма "Энтророс"г.Санкт-Петербург | 2013 | газ | Натрий-катионит. фильтры | ЭЭАБ | Вакуумный | Р=3.0 Т=70С | ОВ-8 | ВКТ-7 с ПРЭМ | нет | нет | 211 | 90,2 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 |  | фирма "Энтророс"г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | ОВ-8 |  | нет | нет | 213 | 90,32 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,6 |  | фирма "Энтророс"г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | ОВ-8 |  | нет | нет | 215 | 90,27 |
| ТермотехникТТ-100-10000 | 8,60 |  | фирма "Энтророс"г.Санкт-Петербург | 2013 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | ОВ-8 |  | нет | нет | 215 | 90,27 |
| Технические характеристика оборудования отопительной котельной №15 |
| Тип и количество котлов | Номиналь-ная производи-тельность котлов, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потребите-лей, Гкал/ч | Завод изготови-тель котлов | Год ввода котельной в эксплуа-тацию | Вид топ-лива | Тип ХВО | Тип автоматики регулиро-вания | Тип деаэра-торов | Давле-ние и темпера-тура пита-тельной воды | Нали- чие и тип охлади-телей выпара | Учет отпуска тепло-вой энергии, типы приборов учета | Вид, давление и темпера-тура пара | Тип эконо-майзера | Темпера-тура уходящих газов, °С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ПТВМ-30М | 40 | 87,552 | ОАО "Дорогобужкотломаш" | 1982 | газ | Натрий-катионит. фильтры | Электронно-электрическая типа "Контур" | ЦВД-100 -2шт. | Р=3.0 Т=70С | нет | ВКТ-7 с US800 и ПРЭМ | нет | нет | 165,3 | 92,52 |
| ПТВМ-30М | 40 |  |  | 1982 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | нет | 177,2 | 90,45 |
| ПТВМ-30М | 40 |  |  | 1982 | газ |  |  |  | Р=3.0 Т=70С | нет |  | нет | нет | 174,7 | 91,03 |

Общая мощность установленного электрооборудования на котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» приведена в следующей таблице:

| Объект | Мощность установленного оборудования (кВт) | Сетевые насосы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во насосов | Мощность общая (кВт) |
| Котельная 6 | 10,1 | 2х1,1 | 2,2 |
| Котельная 8 | 25,9 |  |  |
| Котельная 9 | 9,4 | 2х1,1 | 2,2 |
| Котельная 10 | 6,1 | 1,5зим+0,8лет | 2,3 |
| Котельная 11 | 148 | 2х30 | 60 |
| Котельная 13 | 923 | 2х320 | 640 |
| Котельная 14 | 914 | 2х250+1х110 | 610 |
| Котельная 15 | 2248 | 4х320 | 1280 |
| ИТОГО: | 4284,5 | 17 | 2596,7 |

Расчетные графики отпуска тепла с коллекторов котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в табл.:

| температура наружного воздуха Тнв °С | График 130-70°С со срезкой 105°С (котельные 13,14,15) | График 95-70°С (котельные 6, 9,10,11) |
| --- | --- | --- |
|  | Т1 °С (подающая) | Т2 °С (обратка) | Т1 °С (подающая) | Т2 °С (обратка) |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

# Подготовка теплоносителя

Все котлоагрегаты обеспечены установками подготовки теплоносителя. С учетом невысокой карбонатной жесткости воды использованы натрий – катионитовые фильтры.

На котлах Турботерм-225 применяется натрий-катионитовый фильтр SF-50.

На котлах Турботерм-225 применяется натрий-катионитовый фильтр SF-6M.

На котлоагрегатах Е-1/9-1Г применяются натрий-катионитовый фильтр и электро-химический фильтр.

Для котлов Viessma-- Paromat-Simplex 225 используются натрий-катионитовые фильтры SF-4М.

Для котлов КСВ-1,9Гс и КВ-ГМ-2,32-115Н используется натрий-катионитовый фильтр 5000 SЕ

Натрий-катионитовый фильтры также использованы и для котлов ДКВР и ПТВМ.

Подготовка подпиточной и питательной воды для водогрейных и паровых котлов и тепловой сети осуществляется в котельных методом  Na-катионирования. Состав и краткая характеристика оборудования ХВО показаны в таблице Т7.

| Таблица Т7 Состав и краткая характеристика оборудования водоподготовки |
| --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Единовременно в работе, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Габариты, мм |
| Котельная № 6 |
| Автоматическая система очистки SF-50 | 1 | 1 | 09.2005 | 9 |  |
| Котельная № 8 |
| Фильтр Na-катионирования | 2 | 1 | 07.1989 | 20 | Д=1000 |
| Котельная № 9 |
| Автоматическая система очистки SF-6M | 1 | 1 | 2001 | 1,5 |  |
| Котельная № 10 |
| Автоматическая система очистки SF-4M | 1 | 1 | 2001 | 0,4 |  |
| Котельная № 11 |
| Автоматическая система очистки 5000SE | 1 | 1 | 10.2003 | 1,7 |  |
| Котельная № 13 |
| Фильтр Na-катионирования | 2 | 1 | 12.1966 | 35 | Д=1200 |
| Деаэратор ЦВД-30 | 1 | 1 | 10.1994 | 30 |  |
| Котельная №14 |
| Фильтр Na-катионирования | 3 | 1 | 12.1986 | 130 | Д=2600 |
| Деаэратор ЦВД-100 | 1 | 1 | 10.1993 | 100 | - |
| Котельная №15 |
| Фильтр Na-катионирования | 3 | 2 | 12.1983 | 80 | Д=2000 |
| Деаэратор ЦВД-100 | 2 | 1 | 10.1992 | 100 | - |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Котельная №6. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-50. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подпиточным насосом Grundfos MHI-202 подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной воды не осуществляется.

Котельная №8. Сырая вода для питания паровых котлов поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и нагревается в подогревателе  до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования. Далее умягченная  вода поступает в электрохимические фильтры, где происходит удаление из воды растворенного  кислорода и углекислоты. После этого вода  поступает в питательный бак, откуда питательным насосом ЦНСГ 2/100-5 подается в паровые котлы Е 1/9. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №9. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-6M. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №10. Сырая вода для подпитки системы отопления поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки SF-4M. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №11. Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и проходит подготовку в автоматической системе очистки 5000SE. Нагрев сырой воды осуществляется до температуры 40 0С. Далее умягченная вода подается в систему отопления. Промывка и регенерация фильтров происходит нагретой водой. Учет отмывочной  воды не осуществляется.

Котельная №13. Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосом холодной воды КМ 80-65-160 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение ее в фильтрах Na-катионирования и вода поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная  вода поступает в деаэратор ЦВД-30, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора вода  перекачивающими насосами КМ-65-50-160 подается в аккумуляторный бак, из которого подпиточными насосами  КМ-65-50-160 подается в тепловую сеть. Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление  и отмывка фильтров осуществляется нагретой до 400С водой после подогревателя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется  солевыми насосами Х 50-32-125. Учет отмывочной воды не  ведется.

Котельная №14. Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосом холодной воды КМ 150-125-250 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования и поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная вода  поступает в деаэратор ЦВД-100, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора вода перекачивающим насосом КМ-100-80-160 подается в аккумуляторные баки, из которых подпиточными насосами КМ-100-80-200  подается в тепловую сеть.Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление  и отмывка фильтров осуществляется нагретой  до 400С водой  после подогревателчя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется  солевыми насосами Х 80-50-200. Учет отмывочной   воды не ведется.

Котельная №15. Сырая вода для подпитки тепловой сети поступает в котельную с давлением 0,5-2 кгс/см2 и температурой 7-8 0С и насосами холодной воды  К- 160/30 подается в подогреватель I ступени, где нагревается до температуры 40 0С, после чего проходит умягчение  в фильтрах Na-катионирования и поступает в подогреватель II ступени, где нагревается до температуры 75-80 0С. Далее умягченная вода поступает в деаэратор ЦВД-100, где происходит удаление из воды растворенного кислорода и углекислоты. Из деаэратора  перекачивающими насосами К-160/30 вода подается в аккумуляторные баки, из которых подпиточными насосами К-160/30 подается в тепловую сеть. Регенерация фильтров состоит из взрыхления фильтров, пропуска солевого раствора, отмывки фильтров. Взрыхление и отмывка фильтров осуществляется нагретой до 400С  водой после подогревателя 1 ступени. Пропуск солевого раствора осуществляется солевыми насосами   Х80-50-200. Учет отмывочной воды не ведется.

# Деаэрация

На крупных котельных расположенных на территории городского округа Фрязино  используются деаэраторы, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе,   что обеспечивает долговечность работы тепловых сетей. Данные о типах используемых деаэраторов приведены в табл. Т8:

| Таблица Т8 Типы деаэраторов, используемых ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тип деаэратора |
| «Турботерм-250» | 0,43 | нет |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | нет |
| «Турботерм-400» | 0,688 | нет |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,388 | нет |
| КСВ-1,9Гс | 3,268 | нет |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | нет |
| ДКВР- 10/13 | 30,4 | ЦВД-30 , вакуумный |
| ТТ100-01 | 34,4 | ЦВД-100 , вакуумный |
| ПТВМ-30М | 120 | ЦВД-100(2шт), вакуумный |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

# Автоматизация

На всех используемых котлоагрегатах применяется регулирующая автоматика.

. Данные о типах используемых деаэраторов приведены в табл. Т9:

| Таблица Т9 Регулирующая автоматика на котлоагрегатах ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тип автоматики регулирования |
| «Турботерм-250» | 0,43 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | АМКУ |
| «Турботерм-400» | 0,688 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,388 | Электронно-электрическая с микропроцессорным управлением Decamatik |
| КСВ-1,9Гс | 3,268 | КСУ М-2 |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | фирмы «Dreizler» |
| ДКВР- 10/13 | 30,4 | ЭЭАБ |
| ТТ100-01 | 34,4 | ЭЭАБ |
| ПТВМ-30М | 120 | Электронно-электрическая типа "Контур" |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

# Учет энергоресурсов

Для потребляемого на котельной природного газа и электроэнергии организован коммерческий учет в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приборам коммерческого учета в системах газо- и электроснабжения.

# Количество воды для технологических нужд не измеряется.

Данные о приборах учета отпуска тепла, установленных на котлоагрегатах, приведены в табл. Т10:

| Таблица Т10 Наличие приборов коммерческого учета на котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Типы приборов учета отпуска тепловой энергии |
| «Турботерм-250» | 0,43 | Нет |
| Е-1/9-1Г | 1,274 | Нет |
| «Турботерм-400» | 0,688 | Нет |
| Viessma-- Paromat-Simplex 225 | 0,388 | Нет |
| КСВ-1,9Гс | 3,268 | ВКТ-7 с ПРЭМ |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2,0 | ВКТ-7 с ПРЭМ |
| ДКВР- 10/13 | 30,4 | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |
| ТТ100-01 | 34,3 | СПТ 941 (2 УЗР-В+ТПТ-1-1) |
| ПТВМ-30М | 120 | ВКТ-7 с US800 и ПРЭМ |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

1.2.2.4. Тепловые сети систем теплоснабжения

Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №11 приведена в табл. Т11:

| Табл. Т11 Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №11 |
| --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Сред-няя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления от котельной №11 зимние в период 1998-2003 год надземная |
| УТ-1101-т/с к ФКЭ | 100 | 249 | мин. вата | надземная | 1999 | - |
| УТ-1102-УТ-1104 | 100 | 94 | мин. вата | надземная | 1999 | - |
| Кот. №11-УТ-1101 | 150 | 40 | мин. вата | надземная | 1999 | - |
| т.Ц2-т.Ч2 | 150 | 53 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| Котельная №11-т.Ф2 | 200 | 151 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| т.Ф2-т.Х2 | 200 | 35 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| т.Х2-т.Ц2 | 200 | 133 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| в период с 2004 год надземная |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 80 | 19 | мин. вата | надземная | 2004 | - |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 80 | 34 | мин. вата | надземная | 2004 | - |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 80 | 23 | мин. вата | надземная | 2004 | - |
| УТ-1103-УТ-1102 | 100 | 13 | НППУ | надземная | 2008 | - |
| УТ-1101А-оп.,вр. в ф150 ППУ | 150 | 94 | мин. вата | надземная | 2008 | - |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-1105-УТ-1103 | 100 | 2 | ППУ | бесканальная | 2008 | 0,7 |
| УТ-1105-УТ-1107 | 125 | 158 | ППУ | бесканальная | 2008 | 0,7 |
| Оп.,вр. Ф150 ППУ-УТ-1105 | 150 | 22 | ППУ | бесканальная | 2008 | 0,7 |
| ИТОГО |  | 1120 |  |  |  |  |
| Сети ГВС от котельной №11 круглогодичные в период 1998-2003 год надземная |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 80 | 23 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 80 | 19 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ц2-т.Ч2 | 80 | 53 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 80 | 34 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| т.Х2-т.Ц2 | 100 | 133 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| Кот. №11-т.Ф2 | 125 | 151 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ф2-т.Х2 | 125 | 35 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| ИТОГО |  | 448 |  |  |  |  |
| в период 1998-2003 год надземная |
| т.Ф2-ж/д Окружной проезд, 6 | 50 | 23 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ц2-ж/д Окружной проезд, 10 | 50 | 19 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ц2-т.Ч2 | 50 | 53 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ч2-ж/д Окружной проезд, 4 | 50 | 34 | мин. вата | надземная | 2003 | - |
| т.Х2-т.Ц2 | 80 | 133 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| Котельная №11-т.Ф2 | 100 | 151 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| т.Ф2-т.Х2 | 100 | 35 | ППУ | надземная | 2003 | - |
| ИТОГО |  | 448 |  |  |  |  |
| ИТОГО ГВС |  | 896 |  |  |  |  |
| Табл. Т12 Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №13 |
| Наименование | Наружн ый диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип | Год ввода | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на |
| участка |  |  |  | прокладки | в эксплуа- |  |
|  |  |  |  |  | тацию |  |
|  |  |  |  |  |  | уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления от котельной №13 зимние в период с 1959-1990 г. в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-131-ж/д Центральная, 21 | 50 | 22 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-77Б-ж/д Попова, 19 | 50 | 9 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-79А-ж/д Горького, 20А | 50 | 29 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-74-УТ-74А | 50 | 24 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
| УТ-70-ж/д Нахимова, 8 | 50 | 6 | мин.вата | канальная | 1960 | 1,6 |
| т.З1-ж/д Горького, 5 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
| УТ-55А-ж/д Попова, 1 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 1962 | 1,6 |
| УТ-74А-УТ-72А | 50 | 71 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
| УТ-72А-Интерпромторг | 50 | 40 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
| УТ-115А-приют | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т.Х1-ж/д Центральная, 28 | 50 | 11 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-121-ж/д Центральная,30 | 50 | 17 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т.Ц1-ж/д Центральная, 26 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-116-ж/д Институтская,29 | 50 | 14 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-116А-ж/д Институтск,27 | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т.Ш1-ж/д Институтская, 23 | 50 | 15 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-130А-ж/д Ленина, 14 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 1968 | 1,6 |
| УТ-135-бытовка 1 | 50 | 8 | мин.вата | канальная | 1967 | 1,6 |
| УТ-135-бытовка 2 | 50 | 10 | мин.вата | канальная | 1967 | 1,6 |
| УТ-22-ж/д Центральная, 19 | 50 | 34 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
|  |  | 353 |  |  |  |  |
| УТ-32-ж/д Вокзальная, 23 | 70 | 11 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-32-ж/д Вокзальная, 21 | 70 | 21 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-52-ж/д Вокзальная,1 | 70 | 105 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-44А-ж/д Вокзальная,15 | 70 | 5 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-126-ж/д Спортивн. проезд,5 | 70 | 22 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-126-УТ-127 | 70 | 38 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-127-ж/д Комсомольская,28 | 70 | 25 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-127-ж/д Комсомольская,26 | 70 | 46 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-123А-ж/д Центральная, 23 | 70 | 30 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| т/с ж/д Центральная, 15А-15 | 70 | 33 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| 336 |
| УТ-79-УТ-79А | 80 | 26 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-84-84А | 80 | 15 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-85-т.О1 | 80 | 10 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-8501-УТ-8502 | 80 | 42 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| т/с к велобазе | 80 | 39 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-24-ж/д Ленина, 15 | 80 | 50 | мин.вата | канальная | 1953 | 1,6 |
|  |  | 182 |  |  |  |  |
| УТ-125-УТ-126 | 100 | 69 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-126-УТ-126А | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-18А-с/к Восход | 100 | 81 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-29-ж/д Вокзальная, 27 | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-31-УТ-32 | 100 | 31 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| врезка в ППУ 70-УТ-55А | 100 | 16 | мин.вата | канальная | 1962 | 1,6 |
| УТ-55А-УТ-60А | 100 | 16 | мин.вата | канальная | 1962 | 1,6 |
| т/с к Нахимова, 23 | 100 | 27 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-116А-УТ-116Б | 100 | 64 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-116Б-УТ-117А | 100 | 70 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-49-ж/д Институтская,10 | 100 | 10 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т/с к ж/д Институтская,8 | 100 | 12 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-20-ж/д Центральная, 15А | 100 | 5 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
| УТ-20А-УТ-21 | 100 | 15 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-21-УТ-22 | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| т.Б2-ж/д Ленина, 11 | 100 | 27 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
|  |  | 482 |  |  |  |  |
| ж/д Вокзальная, 19-т.Ф1 | 125 | 100 | мин.вата | канальная | 1975 | 1,6 |
| т.Х1-т.Ц1 | 125 | 32 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т.А2-УТ-20 | 125 | 115 | мин.вата | канальная | 1961 | 1,6 |
|  |  | 247 |  |  |  |  |
| УТ-79-УТ-84 | 150 | 43 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-84-УТ-85 | 150 | 88 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-42-УТ-41 | 150 | 83 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-41-ж/д Вокзальная, 19 | 150 | 29 | мин.вата | канальная | 1975 | 1,6 |
| т.Ф1-ж/д Вокзальная, 17 | 150 | 3 | мин.вата | канальная | 1975 | 1,6 |
| т.Ф1-УТ-132 | 150 | 35 | мин.вата | канальная | 1975 | 1,6 |
| СТУ-ресторан | 150 | 116 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-114-УТ-115 | 150 | 20 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-115-УТ-115А | 150 | 35 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-115А-УТ-121 | 150 | 31 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т.Ц1-т.Ч1 | 150 | 27 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| т/с во дворе Институтская, 12 | 150 | 42 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| ж/д Институтская,12-УТ-49 | 150 | 15 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-50-УТ-51 | 150 | 23 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-51-УТ-52 | 150 | 6 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-52-УТ-52А | 150 | 66 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-52А-УТ-93 | 150 | 53 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-93-ж/д Московская,4 | 150 | 66 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-122А-УТ-123 | 150 | 34 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-123-т.Э1 | 150 | 22 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| т.Э1-УТ-131 | 150 | 55 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-18-УТ-18А | 150 | 104 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
| УТ-20-т.Б2 | 150 | 67 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-44-УТ-44А | 150 | 75 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| Кот. №13-т.1 | 150 | 218 | мин.вата | канальная | 1960 | 1,6 |
|  |  | 1356 |  |  |  |  |
| УТ-77Б-УТ-78 | 200 | 20 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-78-УТ-79 | 200 | 48 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-42-УТ-42А | 200 | 3 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-43-УТ-43Б | 200 | 126 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-43Б-УТ-43А | 200 | 88,5 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-43А-УТ-44 | 200 | 140 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-45-УТ-47 | 200 | 225 | мин.вата | канальная | 1968 | 1,6 |
| УТ-47-УТ-48 | 200 | 6 | мин.вата | канальная | 1968 | 1,6 |
| УТ-44А-УТ-46 | 200 | 92,5 | мин.вата | канальная | 1963 | 1,6 |
| УТ-122-УТ-122А | 200 | 113 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
|  |  | 862 |  |  |  |  |
| УТ-8-УТ-9 | 400 | 29 | мин.вата | канальная | 1967 | 1,6 |
|  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | 3847 |  |  |  |  |
| в период с 1959-1990 г., проложенных в помещениях |
| т/с по Ленина,23 | 50 | 14 | мин.вата | в помещении | 1986 | - |
| 14 |
| т/с по велобазе | 80 | 7 | мин.вата | в помещении | 1986 | - |
| т/с по Ленина,23 | 80 | 58 | мин.вата | в помещении | 1986 | - |
| 65 |
| Институтская,10 | 100 | 55 | мин.вата | в помещении | 1970 | - |
| т/с Нахим,17 после врезки | 100 | 54 | мин.вата | в помещении | 1965 | - |
| ж/д Центральная, 15А | 100 | 15 | мин.вата | в помещении | 1961 | - |
| т/с по ж/д Ленина, 11-т.В1 | 100 | 24 | мин.вата | в помещении | 1964 | - |
|  |  | 148 |  |  |  |  |
| ж/д Вокзальная, 19 | 150 | 35 | мин.вата | в помещении | 1975 | - |
| по зданию СТУ | 150 | 29 | мин.вата | в помещении | 1976 | - |
| Институтская, 12 | 150 | 12 | мин.вата | в помещении | 1970 | - |
| Институтская, 12 | 150 | 35 | мин.вата | в помещении | 1970 | - |
| ж/д Комсомольская, 20А | 150 | 12 | мин.вата | в помещении | 1961 | - |
|  |  | 123 |  |  |  |  |
|  |  | 350 |  |  |  |  |
| в период с 1990-1998 г. в непроходных каналах |
| УТ-23-д/с №4 | 70 | 29 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
| ж/д Нахимова,29-УТ-90А | 70 | 28 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 57 |  |  |  |  |
| УТ-79-УТ-80 | 80 | 45 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
| УТ-132-музыкальная школа | 80 | 78 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-88-УТ-89 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-89-шк. №5 | 80 | 23 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 158 |  |  |  |  |
| УТ-14б-УТ-70 | 100 | 80 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 | 125 | 16 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А | 150 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| 359 |
| в период с 1990-1998 г. надземная |
| ут-88-ж/д Нахимова, 25 | 70 | 7 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 80 | 129 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  | 136 |  |  |  |  |
| в период с 1990-1998 г., проложенных в помещении |
| т/с по ж/д Нахимова, 33 | 70 | 40 | мин.вата | в помещении | 1992 | - |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 | 125 | 103 | мин.вата | в помещении | 1995 | - |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
|  |  | 143 |  |  |  |  |
| в период с 1998-2003 г. в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-11-раздевалка Олимпа | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-79А-ж/д Горького, 20 | 50 | 9 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| т.Л1-ж/д Горького, 15 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-43Б-туалет на Вокзальной | 50 | 78 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| УТ-133-УТ-133А | 50 | 9 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-133А-РСУ | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| т.Ч1-ж/д Центральная, 24 | 50 | 11 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| т.Щ1-ж/д Ленина, 4 | 50 | 10 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| т.Щ1-УТ-119 | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-24-ж/д Ленина, 13 | 50 | 20 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
|  |  | 196 |  |  |  |  |
| УТ-29-ж/д Вокзальная, 29 | 70 | 14 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-84А-переход диаметров 70/50 | 70 | 36 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-132-ж/д Вокзальная, 17А | 70 | 23 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-117-УТ-118 | 70 | 20 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-118-УТ-118А | 70 | 19 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-124-ж/д Центральная, 25 | 70 | 30 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 142 |  |  |  |  |
| УТ-28-УТ-29 | 80 | 33 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-14А- т.1(детская поликлиника) | 80 | 11 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
|  |  | 44 |  |  |  |  |
| УТ-14А-УТ-14Б | 100 | 56 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-117А-УТ-117 | 100 | 50 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-125-ж/д Спортивный проезд,3 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-18Б-шк. №2 | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| ж/д Ленина, 11-УТ-24 | 100 | 31 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-53-ж/д Московская,6 | 100 | 93 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 257 |  |  |  |  |
| УТ-14-УТ-67 | 150 | 127 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-67-УТ-14А | 150 | 10 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-48-СТУ | 150 | 8 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-114А-УТ-114 | 150 | 32 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-121-т.Х1 | 150 | 46 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-49-УТ-50 | 150 | 23 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 246 |  |  |  |  |
| УТ-18Б-УТ-19 | 150 | 213 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 213 |  |  |  |  |
| УТ-33-УТ-34 | 200 | 23 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| мастерские ЖКО-УТ-42 | 200 | 6 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-42А-УТ-43 | 200 | 63 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-44-УТ-45 | 200 | 36 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 128 |  |  |  |  |
| УТ-11-УТ-11А-УТ-12 | 250 | 133 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 133 |  |  |  |  |
| УТ-10-переход на Ду250 | 300 | 33 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-9-УТ-25 | 300 | 40 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
|  |  | 73 |  |  |  |  |
| 1432 |
| в период с 1998-2003 г., проложенных в помещении |
| т,В2- т/с по ж/д Ленина, 11 | 100 | 24 | мин.вата | в помещении | 2002 | - |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| т/с по Нахим,17 до врезки | 150 | 18 | мин.вата | в помещении | 2000 | - |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| мастерские ЖКО | 200 | 6 | мин.вата | в помещении | 2003 | - |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  |
| в период с 1998-2003 г., надземная |
| т.1-детская поликлиника | 80 | 23 | мин.вата | надземная | 1999 | - |
|  |  | 23 |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. канальная |
| т.Д1-ж/д Горького, 5А | 32 | 22 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| т.Д1-ж/д Нахимова, 6 | 32 | 7 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-72-УТ-63 | 32 | 35 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 64 |  |  |  |  |
| УТ-77А-ж/д Попова, 17 | 40 | 52 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-69-ж/д Нахимова, 4 | 40 | 2 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-69А-УТ-67А | 40 | 28 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-67А-УТ-69 | 40 | 10 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 92 |  |  |  |  |
| УТ-84-ж/д Горького, 17 | 50 | 20 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| т.О1-ж/д Нахимова, 14 | 50 | 8 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| т.П1-ж/д Нахимова, 12 | 50 | 8 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-120-УТ-120А | 50 | 16 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-120-ж/д Ленина, 6 | 50 | 10 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-51-д/с №1 | 50 | 34 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-130-ж/д Ленина, 12 | 50 | 16 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-130Б-ж/д Ленина, 16 | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-89-УТ-89А | 50 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-89А-УТ-91 | 50 | 53 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-19-ж/д Комсомольская, 20 | 50 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-120-ж/д Центральная, 22 | 50 | 18 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| 56А-УТ-68А | 50 | 28 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-68А-УТ-68 | 50 | 2 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А | 50 | 29 | мин.вата | канальная | 2011 | - |
| т/с к гороно | 50 | 24 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-60А-ж/д Ленина, 33 | 50 | 66 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| т.М1-ж/д Горького, 13 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-116А-ж/д Институтская, 25 | 50 | 10 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-133-УТ-135 | 50 | 68 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-22-ж/д Ленина, 9 | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| т.Т1-ж/д Нахимова, 20 | 50 | 7 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
| УТ-90А-Дом ребенка | 50 | 54 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
| ж/д Ленина,11-УТ-23 | 50 | 8 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 567 |  |  |  |  |
| УТ-130Б-ж/д Ленина, 18 | 70 | 47 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| переход диаметров 80/70-УТ-69А | 70 | 27 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-117-ж/д Институтская, 21 | 70 | 16 | мин.вата | канальная | 2011 | 1,6 |
|  |  | 90 |  |  |  |  |
| УТ-70-т.В1 | 80 | 17 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-93-ж/д Московская, 5 | 80 | 13 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-130А-УТ-130Б | 80 | 58 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| т.Ч1-УТ-120 | 80 | 65 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| т/с к шк. №3 | 80 | 86 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 239 |  |  |  |  |
| УТ-25-УТ-26 | 100 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-123-УТ-124 | 100 | 5 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-124-УТ-125 | 100 | 42 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 | 100 | 74 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| надземка-УТ-2 | 100 | 40 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-2-УТ-3 | 100 | 11 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-130-УТ-130А | 100 | 55 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-52А (в камере) | 100 | 1 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-52А-УТ-53 | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-115-УТ-116 | 100 | 58 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
| УТ-116-УТ-116А | 100 | 39 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 379 |  |  |  |  |
| УТ-131-УТ-130 | 125 | 20 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-52А (в камере) | 125 | 2 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| УТ-153Б-УТ-153 | 150 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| т/с к ж/д Институтская,12 | 150 | 30 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-46-УТ-122 | 150 | 23 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| перемычка акт №24 | 150 | 5 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-48-УТ-133 | 150 | 40 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| УТ-133-УТ-114А | 150 | 10 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 126 |  |  |  |  |
| переход Ду300/250-УТ-11 | 250 | 66 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 66 |  |  |  |  |
| УТ-9-УТ-10 | 300 | 157 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 157 |  |  |  |  |
|  |  | 1802 |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. бесканальная |
| УТ-91А-ж/д Нахимова, 20 | 32 | 45 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 45 |  |  |  |  |
| УТ-85Б-ВНС | 40 | 9 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
| УТ-35-д/с №12 | 50 | 47 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| врезка Ф50-УТ-133 | 50 | 14 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| т/с к Станционная, 1А (подземка) | 50 | 50 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-67А-УТ-68А | 50 | 53 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-86А-ж/д Нахимова, 19 | 50 | 5 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 169 |  |  |  |  |
| УТ-40а-ж/д Попова, 5А | 70 | 7,5 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-39-ж/д Попова, 4А | 70 | 6,5 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-38-ж/д Попова, 3А | 70 | 5,5 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-37-ж/д Попова, 2А | 70 | 4,5 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-36-ж/д Вокзальная, 21А | 70 | 14 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| от УТ-35 | 70 | 1 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-13-эл.ж/д Ленина, 31 | 70 | 5 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-64-врезка чер.100, Попова,1 | 70 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-30А-ж/д Вокзальная,25 | 70 | 11 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-27-ж/д Вокзальная,31 | 70 | 25 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-67-УТ-67А | 70 | 42 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-86Б-Нахимова, 21 | 70 | 3 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-114А-офис, Вокзальная,6А | 70 | 76 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 205 |  |  |  |  |
| Переход диаметров 100/80-УТ-31 | 80 | 71 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| Переход диаметров 100/80-УТ-28 | 80 | 15 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 86 |  |  |  |  |
| УТ-134-с/к Олимп | 100 | 103 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-27-переход диам. 100/80 | 100 | 2 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-30-УТ-27 | 100 | 61 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-30А-переход диам. 100/80 | 100 | 2 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-30-УТ30А | 100 | 7 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-73-ж/д Горького,12/1 | 100 | 39 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-86-ж/д Нахимова, 17 | 100 | 4 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 218 |  |  |  |  |
| УТ-19-ж/д Комсомольская, 20А | 125 | 16 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-54-УТ-30 | 125 | 63 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-55-УТ-55А | 125 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| по дорогой (УТ-88,88А) | 125 | 9 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-76-ж/д Горького, 14 | 125 | 4 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 96 |  |  |  |  |
| УТ-18-УТ-18Б | 150 | 38 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-81-ж/д Горького, 13/1 | 150 | 131 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-60-ж/д Горького,2 | 150 | 12 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-59-ж/д Горького,6 | 150 | 12 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-62-ж/д Горького,8 | 150 | 15 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-8А-ДК Исток | 150 | 36 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-18а-УТ-8А | 150 | 242 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 486 |  |  |  |  |
| ЦТП-17-пер.диам.200/250(УТ-86) | 200 | 272 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-17-врезка Ф50 | 200 | 47 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| врезка Ф50-УТ-134 | 200 | 145 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-17-УТ-18 | 200 | 22 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| пер.диам.250/200-УТ-59 | 200 | 74 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-59-УТ-61 | 200 | 34 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 594 |  |  |  |  |
| пер.диам.200/250 х пер.диам.250/300 | 250 | 214 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| Перемычка акт №20 от УТ-57 | 250 | 9 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| Перемычка до УТ-62 | 250 | 65 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-62-УТ-61 | 250 | 2 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-11А-УТ-55 | 250 | 65 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-55-УТ-64 | 250 | 8 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-64-УТ-60 | 250 | 15 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-60-пер.диам.250/200 | 250 | 10 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 388 |  |  |  |  |
| УТ-10-УТ-40а | 300 | 18 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-40а-УТ-40 | 300 | 13 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-40-УТ-39 | 300 | 24 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-39-УТ-38 | 300 | 59 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-38-УТ-37 | 300 | 39 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-37-УТ-36 | 300 | 42 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-36-УТ-35 | 300 | 14 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-35-УТ-33 | 300 | 39 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-12-УТ-13 | 300 | 38 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-13-УТ-14 | 300 | 58 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-14-УТ-15 | 300 | 38 | ППУ | канальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-15-УТ-16 | 300 | 73 | ППУ | канальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-16-УТ-17 | 300 | 66 | ППУ | канальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-74-73 | 300 | 106 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| пер.диам.250/300-УТ-73 | 300 | 139 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-6-УТ-74 | 300 | 420 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 1186 |  |  |  |  |
| до УТ-8 подземная | 400 | 38 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  | 3520 |  |  |  |  |
| в период с 2004 г. надземная |
| т/с к Станционная, 1А (надземка) | 50 | 32 | мин.вата | канальная | 2010 | - |
|  |  | 32 |  |  |  |  |
| т.1-т.-2 | 100 | 44 | мин.вата | надземная | 2007 | - |
|  |  | 44 |  |  |  |  |
| УТ-88А-до НППУ | 125 | 3 | мин.вата | надземная | 2012 | - |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| от мин.ваты до опуска(УТ-88,88А) | 125 | 5 | НППУ | надземная | 2012 | - |
| от подъема до УТ-88 | 125 | 12 | НППУ | надземная | 2012 | - |
|  |  | 17 |  |  |  |  |
| ЦТП-17-т.У2 | 150 | 17 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
| т.У2-УТ-153Б | 150 | 26 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| от УТ-6 надземная | 400 | 14 | НППУ | надземная | 2004 | 1,2 |
| Кот. №13-УТ-6 | 400 | 25 | НППУ | надземная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  | 178 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещениях |
| сети по ЦТП 17 | 150 | 5 | мин.вата | в помещении | 2005 | 1,2 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО КОТ. №13 |  | 11843 |  |  |  |  |
| Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №14 представлена в табл. Т13: |
| Табл. Т13 Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №14 |
| Наименование участка | Наружны й диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-а тацию | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети от котельной №14 (круглодичные) |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-201-ж/д Луговая, 29А | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 1983 | 1,6 |
|  |  | 26 |  |  |  |  |
| УТ-179А-ж/д Советская, 3Б | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-160-ж/д Центральная, 7А | 80 | 32 | мин.вата | канальная | 1975 | 1,6 |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
| УТ-200-УТ-201 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-201-УТ-202 | 100 | 94 | мин.вата | канальная | 1983 | 1,6 |
|  |  | 118 |  |  |  |  |
| место врезки ППУ-УТ-179А | 150 | 16 | мин.вата | канальная | 1978 |  |
| УТ-179А-УТ-199 | 150 | 38 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-199А-УТ-199 | 150 | 94 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-199-УТ-200 | 150 | 35 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-178-УТ-163 | 150 | 175 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
| УТ-161-УТ-160 | 150 | 73 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
| УТ-160-УТ-160А | 150 | 38 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
|  |  | 469 |  |  |  |  |
|  |  | 653 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |
| подъем-д/с №2 | 50 | 17 | мин.вата | канальная | 1997 | - |
|  |  | 17 |  |  |  |  |
| подземка (акт 38) до надз. к ЦТП-17 | 200 | 34 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
| УТ-408-т.О2 | 200 | 98 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 132 |  |  |  |  |
|  |  | 149 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, надземная |
| Надземка от УТ-319 по акту 38 | 200 | 51 | мин.вата | надземная | 1992 | 1,6 |
| надземка до ЦТП-17 | 200 | 63 | мин.вата | надземная | 1992 | 1,6 |
| т.О2-т.П2 | 200 | 191 | мин.вата | надземная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 305 |  |  |  |  |
| т.Д2-т.Е2 | 350 | 42 | мин.вата | надземная | 1996 | 1,6 |
| т.Е2-УТ-186 | 350 | 57 | мин.вата | надземная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  | 404 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-161-ж/д Пионерская, 4/1 | 80 | 42 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-199-шк. №4 | 80 | 61 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
| ввод в шк. №4 | 80 | 2 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| УТ-202-УТ-203 | 100 | 75 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-203-ж/д Пр. Мира, 1 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 83 |  |  |  |  |
| УТ-163-УТ-162 | 150 | 34 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-162-УТ-161 | 150 | 56 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 278 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год надземная |
| т.Г2-УВД | 50 | 41 | мин.вата | надземная | 2000 | - |
|  |  | 41 |  |  |  |  |
| т.Л2-т.М2 | 80 | 268 | НППУ | надземная | 2000 | - |
|  |  | 268 |  |  |  |  |
| т.И2-т.К2 | 100 | 56 | мин.вата | надземная | 1999 | - |
| т.К2-т.Л2 | 100 | 71 | мин.вата | надземная | 1999 | - |
|  |  | 127 |  |  |  |  |
|  |  | 436 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| перемычка Ду50 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-162-ж/д Центральная, 3А | 50 | 38 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-19А-подъем | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2011 | 1,6 |
| ввод в д/с №13 | 50 | 1 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 68 |  |  |  |  |
| УТ-200-ж/д Луговая, 29 | 80 | 21 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 21 |  |  |  |  |
| ФМУ-т.А2 (времянка на д/с) | 100 | 182 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
|  |  | 182 |  |  |  |  |
| подъем черн.тр-д в УТ-187 | 150 | 1 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| УТ-408-УТ-408А | 200 | 23 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 295 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-183-врезка в т/с д/с №13 | 50 | 11 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
| УТ-160А-УТ-142А (т/с Центр.,12-Шк.,11) | 70 | 95 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 95 |  |  |  |  |
| УТ-10-ж/д Лесная, 4 | 80 | 18 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| УТ-5-УТ-11 | 100 | 43 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-9-ж/д Лесная,2 | 100 | 13 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-11-ж/д Лесная,3 | 100 | 28 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| пер.диам. 125/100-ж/д Октябрьская, 6 | 100 | 18 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-12-ж/д Октябрьская, 11 | 100 | 49 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-16-адм.-дел. центр, Пионерская,4/1 | 100 | 25 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-15А-ж/д Октябрьская, 7 | 100 | 15 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| пер.диам. Ф125/100-ж/д Пионерская, 3 | 100 | 6 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-176-Торговый центр Советская | 100 | 51 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 248 |  |  |  |  |
| УТ-3-ж/д Лесная,1 | 125 | 10 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-6-УТ-10 | 125 | 39 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-10-ж/д Октябрьская, 9 | 125 | 8 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-7-ж/д Лесная, 5 | 125 | 15 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-13-ж/д (поз.1) ул. Дудкина | 125 | 7 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| пер.диам.150/125-пер.диам.125/100 | 125 | 2 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-4-УТ-9 | 125 | 47 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-9-ж/д Советская,12А | 125 | 8 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-15-пер.диам. Ф125/100 | 125 | 115 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 251 |  |  |  |  |
| УТ-8-УТ-8А | 150 | 12 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-180-вр.в Ду150 (Советская, 3Б) | 150 | 5 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-178-вр.в Ду150 (Советская, 3А) | 150 | 6 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-16УТ-врезка в черные т/с (УТ-187) | 150 | 91 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-11А-ж/д (поз.2) ул. Октябрьская | 150 | 3 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-11А-УТ-13 | 150 | 33 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-13-пер.диам.150/125 | 150 | 2 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| пер.диам.Ф200/150-УТ-15 | 150 | 59 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-15-УТ-16 | 150 | 34 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 245 |  |  |  |  |
| УТ-178-УТ-176 | 200 | 56 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-7-УТ-8 | 200 | 66 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-8-УТ-11А | 200 | 74 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-2-пер.диам.Ф200/150 | 200 | 257 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 453 |  |  |  |  |
| УТ-182-УТ-181 | 250 | 51 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-181-УТ-180 | 250 | 74 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-180-УТ-179 | 250 | 6 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-179-УТ-178 | 250 | 1 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-4-УТ-5 | 250 | 60 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| переход диам. 300х200-УТ-4 | 250 | 1 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-5-УТ-6 | 250 | 49 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-6-УТ-7 | 250 | 23 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-7-переход диам. 250х200 | 250 | 1 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 266 |  |  |  |  |
| Надземка Ду300-УТ-212 | 300 | 36 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-212-УТ-2 | 300 | 51 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-186-УТ-185 | 300 | 65 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-185-УТ-184 | 300 | 77 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-184-УТ-183 | 300 | 24 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-183-УТ-182 | 300 | 3 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-2-УТ-3 | 300 | 61 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-3-переход диам.300х200 | 300 | 1 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 318 |  |  |  |  |
|  |  | 1905 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |
| т.А - УТ-1 | 300 | 17 | мин.вата | надземная | 2007 | - |
|  |  | 17 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, надземная |
| Кот.14-т.Г2 | 300 | 23 | мин.вата | надземная | 1996 | - |
|  | 250 |  | мин.вата | надземная | 1996 | - |
| т.Г2-т.Д2 | 300 | 27 | мин.вата | надземная | 1996 | - |
|  | 250 |  | мин.вата | надземная | 1996 | - |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
| Итого круглогодичные |  | 4187 |  |  |  |  |
| Сети от котельной №14 (зимние) в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-151-ж/д Пионерская, 4 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-152-ж/д Пионерская, 6 | 50 | 4 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-155-ж/д Пионерская, 10 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-142-ж/д Центральной, 12 | 50 | 9 | мин.вата | канальная | 1960 | 1,6 |
| УТ-154-ж/д Пионерская, 8 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
|  |  | 27 |  |  |  |  |
| УТ-156-УТ-155 | 70 | 29 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-155-УТ-154 | 70 | 29 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| т.Н2-ж/д Центральная, 14 | 70 | 9 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
|  |  | 67 |  |  |  |  |
| УТ-188-ж/д Луговая, 37 | 80 | 6 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,2 |
| УТ-189-ж/д Луговая, 35 | 80 | 6 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
| УТ-142-ж/д Школьная, 11 | 80 | 22 | мин.вата | канальная | 1960 | 1,6 |
| УТ-182А-ж/д Советская, 7А | 80 | 10 | мин.вата | канальная | 1965 | 1,6 |
|  |  | 44 |  |  |  |  |
| УТ-163-УТ-164 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
| УТ-164-УТ-149 | 100 | 38 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
| УТ-149-УТ-150 | 100 | 35 | мин.вата | канальная | 1964 | 1,6 |
|  |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  | 219 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, надземная |
| УТ-195-УТ-196 | 50 | 104 | мин.вата | надземная | 1977 | - |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |
| УТ-136-т.А2 | 70 | 78 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 78 |  |  |  |  |
| т.Н2-УТ-137 | 100 | 40 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 118 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-157-ж/д Октябрьская, 3 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-156-ж/д Октябрьская, 5 | 50 | 7 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-137-УТ-136 | 50 | 52 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 62 |  |  |  |  |
| т.Ж2-УТ-195 | 70 | 87 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 87 |  |  |  |  |
| УТ-158-УТ-157 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-157-УТ-156 | 80 | 36 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 48 |  |  |  |  |
| т.Ж2-УТ-189 | 100 | 30 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |
| т.Е2-УТ-188 | 150 | 43 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-188-т.Ж2 | 150 | 24 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  | 294 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, надземная |
| т.К2-промбаза | 50 | 2 | мин.вата | надземная | 1999 | - |
| т.Л2-электросеть | 50 | 1 | мин.вата | надземная | 1999 | - |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-150-ж/д Советская, 12 | 40 | 4 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-149-ж/д Советская, 10 | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
| т.З2-ж/д Луговая, 33 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-150-УТ-151 | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 31 |  |  |  |  |
| УТ-189-т.З2 | 70 | 81 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 81 |  |  |  |  |
| УТ-151-УТ-152 | 80 | 33 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-186-ж/д Советская,15А | 80 | 6 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-160А-УТ-159 | 80 | 5 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-159-УТ-158 | 80 | 30 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | 193 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-185-ж/д Советская,13А | 70 | 9 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-184-ж/д Советская,11А | 70 | 14 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-182-УТ-182А | 70 | 15 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-181-ж/д Советская, 5А | 70 | 9 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-179-ж/д Советская, 3А | 70 | 5 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 52 |  |  |  |  |
| Итого зимние |  | 983 |  |  |  |  |
| Сети от котельной №14 (летние) |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-18А-с/к Восход | 100 | 81 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
|  |  | 81 |  |  |  |  |
| УТ-18-УТ-18А (до перемычки) | 150 | 104 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  | 185 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-17-УТ-18 | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| перемычка на акте №24 | 150 | 5 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| перемычка на акте №30 | 150 | 5 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещениях |
| сети по ЦТП 17 | 150 | 5 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-134-с/к Олимп | 100 | 103 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
| УТ-18А-УТ-8А | 150 | 242 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
|  |  | 242 |  |  |  |  |
| УТ-17-врезка Ф50 | 200 | 47 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| врезка Ф50-УТ-134 | 200 | 145 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| ЦТП-17-пер.диам.200/250 | 200 | 272 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 464 |  |  |  |  |
| пер.диам. 200/250-пер.диам. 250/300 | 250 | 214 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 214 |  |  |  |  |
| пер.диам. 250/300-УТ-73 | 300 | 139 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  | 1162 |  |  |  |  |
| Итого летние |  | 1387 |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей на балансе после ЦТП 17 Табл. Т14 |
| --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина заложе-ния до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети ГВС от котельной №14 летние (прямая) в период 1990-1998 год надземная |
| УТ-88-УТ-89 | 70 | 129 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
| УТ-88-ж/д Нахимова, 25 | 80 | 7 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 136 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |
| ЦТП-17-т.У2 | 125 | 17 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
| т.У2-УТ-153Б | 125 | 26 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год в непроходных каналах |
| ж/д Нахимова,29-УТ-90А | 40 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-90А-Дом ребенка | 40 | 52 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 70 | 12 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 | 70 | 16 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
| т.У2-УТ-88 | 80 | 20 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 | 80 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 44 |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 172 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год, проложенных в помещениях |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 | 70 | 103 | мин.вата | в помещен | 1996 | 1,6 |
|  |  | 103 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-89-УТ-89А | 40 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-89А-УТ-91 | 40 | 53 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А | 40 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А | 40 | 5 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 116 |  |  |  |  |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 | 80 | 74 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-153Б-УТ-153 | 125 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 208 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 662 |  |  |  |  |
| Сети ГВС от котельной №14 летние (обратная) |
| в период 1990-1998 год надземная |
| УТ-88-УТ-89 | 50 | 129 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
| УТ-88-ж/д Нахимова, 25 | 70 | 7 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 136 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |
| ЦТП-17-т.У2 | 70 | 17 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
| т.У2-УТ-153Б | 70 | 26 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год в непроходных каналах |
| ж/д Нахимова, 29-УТ-90А | 32 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-90А-Дом ребенка | 32 | 52 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| УТ-88-УТ-89 | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| т.У2-УТ-88 | 70 | 20 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-153-ж/д Нахимова, 29 | 70 | 16 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 33 | 70 | 24 | мин.вата | канальная | 1992 | 1,6 |
|  |  | 60 |  |  |  |  |
| УТ-153-УТ-153А | 80 | 24 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 172 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-89-УТ-89А | 32 | 36 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-89А-УТ-91 | 32 | 53 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-91-ж/д Нахимова, 20А | 32 | 5 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 94 |  |  |  |  |
| ЦТП-17-ж/д Нахимова, 25А | 40 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-153Б-УТ-153 | 70 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-153А-ж/д Нахимова, 35 | 70 | 74 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | 208 |  |  |  |  |
| в период 1990-1998 год, проложенных в помещениях |
| т/с по ж/д Нахимова, 29 | 70 | 103 | мин.вата | в помещен | 1996 | 1,6 |
|  |  | 662 |  |  |  |  |
| Всего по ЦТП 17 |  | 1324 |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей от котельной 15 представлена в табл. Т15: |
| --- |
| Табл. Т15. Характеристика водяных тепловых сетей от котельной 15 |
| Наименование участка | Наружный диаметр тр-в на уч-тке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчислении, L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина заложе-ния до оси труб-в на уч-ке Н, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети от котельной №15 (круглодичные) в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-222А-ж/д Полевая, 8 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| УТ-230а-д/к №18 | 80 | 21 | мин.вата | канальная | 1972 | 1,6 |
| УТ-204-ж/д Луговая, 27 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
| УТ-175-ж/д Центральная, 4А | 80 | 7 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
| УТ-174-ж/д Центральная, 6А | 80 | 9 | мин.вата | канальная | 1966 | 1,6 |
|  |  | 45 |  |  |  |  |
| УТ-145-ж/д Советская, 2А | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-148-ж/д Советская, 4 | 100 | 9 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-167-УТ-166А | 100 | 27 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-172-ж/д Пр. Мира, 7 | 100 | 9 | мин.вата | канальная | 1971 | 1,6 |
|  |  | 63 |  |  |  |  |
| УТ-222А-УТ-222 | 125 | 61 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-165-УТ-166 | 125 | 58 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
|  |  | 119 |  |  |  |  |
| УТ-213-ж/д Пр.Мира,10 | 150 | 18 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 |
| УТ-223-УТ-222А | 150 | 39 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-109-ж/д Московская, 2 | 150 | 118 | мин.вата | канальная | 1976 | 1,6 |
| т.Я-УТ-144 | 150 | 31 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
| УТ-144-УТ-143 | 150 | 36 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 242 |  |  |  |  |
| УТ-227-УТ-223 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-218-ж/д Пр.Мира, 6 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-165-до надземки, Советская, 2 | 200 | 51 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| т.А-ЦТП-7 | 200 | 116 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-280-ЦТП-2 | 200 | 214 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| ж/д Советская, 2-УТ-145 | 200 | 20 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-145А-т.Щ | 200 | 81 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Щ-ЦТП-14 | 200 | 5 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Щ-УТ-147 | 200 | 17 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| т.Э-УТ-147 | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| т.Э-УТ-146 | 200 | 32 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
| УТ-146-т.Я | 200 | 28 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 631 |  |  |  |  |
| УТ-249-ЦТП-1 | 250 | 121 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-305-УТ-107А | 250 | 130 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
| УТ-107-УТ-107А | 250 | 84 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
|  |  | 335 |  |  |  |  |
| УТ-106Б-УТ-107 | 300 | 135 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
| УТ-302-УТ-302А | 300 | 88 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-302А-УТ-302Б | 300 | 43 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-302Б-УТ-302В | 300 | 8 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 274 |  |  |  |  |
| УТ-215-т.Д | 400 | 34 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-242-УТ-294 | 500 | 76 | мин.вата | канальная | 1979 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  | 1822 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, проложенных в помещении |
| т/с по ж/д Советская, 2 | 70 | 68 | мин.вата | в помещении | 1982 | - |
|  |  | 68 |  |  |  |  |
| т/с ж/д Школьная, 3А | 80 | 60 | мин.вата | в помещении | 1973 | - |
| т/с по ж/д Центральная, 6А | 80 | 73 | мин.вата | в помещении | 1966 | - |
|  |  | 133 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10 | 100 | 46 | мин.вата | в помещении | 1974 | - |
| ж/д Пр.Мира, 4/2 | 100 | 100 | мин.вата | в помещении | 1974 | - |
|  |  | 146 |  |  |  |  |
| ж/д Московская, 2 | 150 | 12 | мин.вата | в помещении | 1976 | - |
| т/с по ж/д Центральная, 2А | 150 | 73 | мин.вата | в помещении | 1966 | - |
| т/с по Пр. Мира, 3 | 150 | 19 | мин.вата | в помещении | 1969 | - |
|  |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  | 451 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год надземная |
| надземка у ж/д Советская, 2 | 200 | 84 | мин.вата | надземная | 1982 | - |
|  |  | 84 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |
| УТ-94Г-УТ-94Б | 50 | 45 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 |
|  |  | 45 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10-12 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-120А-т.Я | 100 | 31 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-167А-УТ-167 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 100 |  |  |  |  |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 125 | 50 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
| УТ-168-УТ-167А | 150 | 34 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-109А-УТ-109 | 200 | 24 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| хирургия-УТ-108 | 200 | 15 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 39 |  |  |  |  |
| УТ-263-УТ-265 | 250 | 100 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-107А-УТ-107Б | 250 | 58 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
|  |  | 158 |  |  |  |  |
|  |  | 426 |  |  |  |  |
| УТ-115А-приют | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-121-УТ-115А | 70 | 31 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-115А-УТ-114 | 70 | 55 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-114-УТ-114А | 70 | 32 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
|  |  | 131 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, проложенных в помещении |
| Центральная, 10А (от т.Ю-прямо) | 80 | 40 | мин.вата | в помещении | 1991 | - |
| ж/д Московская, 3 | 80 | 12 | мин.вата | в помещении | 1994 | - |
|  |  | 52 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 10 | 100 | 17 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| ж/д Полевая, 12 | 100 | 15 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| ж/д Центральная, 10А | 100 | 10 | мин.вата | в помещении | 1990 | - |
| Центральная, 10А (от поворота-т.Ю) | 100 | 40 | мин.вата | в помещении | 1990 | - |
|  |  | 82 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-13 | 200 | 20 | мин.вата | в помещении | 1995 | - |
| хирургия | 200 | 18 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
| административное здание | 200 | 12 | мин.вата | в помещении | 1996 | - |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 184 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год надземная |
| УТ-302-ЦТП-8 | 200 | 55 | мин.вата | надземная | 1994 | - |
|  |  | 55 |  |  |  |  |
| т.Б-УТ-235 | 600 | 290 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
| УТ-235-т.В | 600 | 147 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
|  |  | 437 |  |  |  |  |
| УТ-1501-УТ-1502 | 700 | 159 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
| УТ-1502-т.Б | 700 | 66 | мин.вата | надземная | 1997 | - |
|  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | 717 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-94Б-д/с №1 | 50 | 58 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 58 |  |  |  |  |
| УТ-110-Храм | 50 | 131 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| т. Я-УТ-1201 | 50 | 90 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-1201-УТ-1202 | 50 | 25 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 246 |  |  |  |  |
| УТ-236-д/с №19 | 70 | 42 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
| УТ1503 - Щелковское ОГПС | 80 | 13 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-215-ж/д Пр.Мира,8 | 80 | 10 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| т.Ж-ж/д Пр.Мира,8 | 80 | 17 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-226-т.С | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| ж/д Полевая, 12-д/с №20 | 80 | 47 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| УТ-206-д/с №15 | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
|  |  | 119 |  |  |  |  |
| УТ-215-ж/д Полевая, 1 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-239-ж/д Полевая, 16 | 100 | 15 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-223-ж/д Полевая, 14 | 100 | 22 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| от ж/д Центральная, 10А-УТ-148В | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148В-УТ-148Б | 100 | 7 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148Б-УТ-148А | 100 | 59 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-148А-УТ-148 | 100 | 16 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 130 |  |  |  |  |
| УТ-209-т.Ж | 100 | 48 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-94В-УТ-94Б | 100 | 68 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-140А-УТ-140 | 100 | 33 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-140-УТ-141 | 100 | 80 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-141-УТ-120А | 100 | 93 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 322 |  |  |  |  |
| УТ-106-УТ-106А | 125 | 29 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 29 |  |  |  |  |
| УТ-209-т.З | 150 | 36 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 36 |  |  |  |  |
| УТ-167А-угол пов.,пер.диам. 150/125 | 150 | 28 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-206-УТ-205 | 150 | 97 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| т/с к УТ-206 | 150 | 21 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-176-ж/д Центральная, 2А | 150 | 5 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 151 |  |  |  |  |
| т.Д-УТ-213 | 200 | 153 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-173-УТ-172 | 200 | 127 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 280 |  |  |  |  |
| ЦТП-13-УТ-168 | 200 | 29 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| УТ-107-хирургия | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 54 |  |  |  |  |
| УТ-290-ЦТП-5 | 250 | 28 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
| УТ-280-ЦТП-4 | 250 | 396 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
| УТ-176-УТ-175 | 250 | 50 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-175-УТ-174 | 250 | 47 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
| УТ-174-УТ-173 | 250 | 4 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 497 |  |  |  |  |
| УТ-263-УТ-209 | 300 | 174 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 174 |  |  |  |  |
| УТ-249-УТ-280 | 350 | 79 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 79 |  |  |  |  |
| УТ-290-УТ-263 | 400 | 334 | ППУ | бесканальная | 2001 | 1,2 |
|  |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  | 2579 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |
| т.И-т.ИИ | 100 | 20 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
| Центральная, 10А (от т.Ю-вниз) | 100 | 4 | мин.вата | в помещении | 2003 | - |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| т/с по Полевой,16 | 125 | 18 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| т/с по Полевой,16 | 150 | 65 | мин.вата | в помещении | 2001 | - |
|  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | 107 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год надземная |
| т.С-аптека, Полевая | 70 | 57 | мин.вата | надземная | 1998 | - |
|  |  | 57 |  |  |  |  |
| т.Ш-УТ-110 | 100 | 148 | НППУ | надземная | 2001 | - |
| УТ-110-бывший рынок | 100 | 17 | НППУ | надземная | 2001 | - |
| УТ-142-УТ-140А | 100 | 274 | НППУ | надземная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 439 |  |  |  |  |
|  |  | 496 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-170-д/с №16 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ж/д Московская, 4-УТ-94Г | 50 | 20 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ж/д Московская, 3-УТ-94А | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-94А-ж/д Московская, 4 | 50 | 57 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 83 |  |  |  |  |
| УТ-169-ж/д Московская, 2Б | 70 | 78 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| т/с к Центральной, 8А | 70 | 22 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 100 |  |  |  |  |
| ж/д Школьная, 3А-УТ-170 | 80 | 88 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| т.Б1-УТ-230а | 80 | 1 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| т/с к ж/д Центральная, 10 | 80 | 30 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 80 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 80 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 163 |  |  |  |  |
| т.Е-ж/д Пр.Мира, 12 | 100 | 66 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| т.В-УП у ж/д Полевая, 9 | 100 | 1 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-233-ж/д Полевая, 11 | 100 | 23 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
| ж/д Пр.Мира, 4/2-Пр.Мира, 2 | 100 | 71 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-169-ж/д Московская, 1Б | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-166-ж/д Школьная, 3А | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-213-ж/д Пр.Мира, 8 | 100 | 44 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-143-УТ-142 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| т/с к ж/д Пр. Мира, 5 | 100 | 141 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-222-ж/д Полевая, 10 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2011 | 1,6 |
| УТ-94В (врезка в камере) | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 424 |  |  |  |  |
| УТ-228-ж/д Полевая, 3 | 125 | 11 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| угол поворота-УТ-169 | 125 | 58 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 69 |  |  |  |  |
| ЦТП-9-УТ-321 | 150 | 40 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-231-ж/д 60 лет СССР, 4 | 150 | 8 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-166Б-УТ-166 | 150 | 41 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-205-УТ-204 | 150 | 11 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-204-Пр. Мира, 3 | 150 | 65 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| ж/д Московская, 2 - УТ 94 | 150 | 6 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| УТ-166А-УТ-166Б | 150 | 47 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 218 |  |  |  |  |
| УТ-264-ЦТП-6 | 200 | 6 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| врезка в УТ-208 | 200 | 5 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-108-УТ-109А | 200 | 45 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 56 |  |  |  |  |
| УТ-265-УТ-264 | 250 | 22 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| УТ-106-УТ-106Б | 300 | 113 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 113 |  |  |  |  |
| УТ-299-УТ-300 | 400 | 296 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 296 |  |  |  |  |
| Кот.15-УТ-1500 | 600 | 20 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-1500-УТ-1501 | 600 | 29 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
|  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | 1593 |  |  |  |  |
| т. Я-УТ-121 | 70 | 173 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-1201-ж/д Центральная, 27 | 50 | 139 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-303-УТ-313 (на "Пассаж") | 50 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-313-"Пассаж" | 50 | 73 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 216 |  |  |  |  |
| УТ-303-УТ-307 (на "Ургу") | 70 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-94В-ж/д Московская, 3 | 70 | 30 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
| УТ-191-детский развл. Центр | 70 | 32 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 66 |  |  |  |  |
| УТ-229-ж/д Полевая, 5 | 80 | 13 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-230-т.Б1 | 80 | 25 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-231-ж/д Полевая, 7 | 80 | 8 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-232-ж/д Полевая, 9 | 80 | 11 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-94Б-ж/д Институтская, 8Б | 80 | 6 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 63 |  |  |  |  |
| УТ-294Б-Торговый центр "Копейка" | 100 | 14 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320-ж/д 60 лет СССР, 6 | 100 | 4 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-222-шк.№6 | 100 | 86 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-232-УТ-233 | 100 | 56 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-220-ж/д Полевая, 4 | 100 | 5 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-221-ж/д Мира, 4/1 | 100 | 60 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| ж/д Мира,16-ж/д Мира, 14 | 100 | 67 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.А - УТ1503 | 100 | 15 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| опуск (ж/д Полевая,13)-УТ-236 | 100 | 49 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-173-ж/д Советская, 1А | 100 | 53 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-94-УТ-94В | 100 | 26 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 435 |  |  |  |  |
| УТ-238-УТ-239 | 125 | 10 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-106А-Администрация | 125 | 16 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-256А-ж/д Полевая, 29 | 125 | 9 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-320А-т.Ц | 125 | 7 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-228а-УТ-228 | 125 | 25 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| переход диаметров 150/125-УТ-231 | 125 | 33 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-231-УТ-232 | 125 | 54 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-232-переход диаметров 125/100 | 125 | 4 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-307Б-ж/д Мира, 31, ввод 1 | 125 | 37 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.Б-ж/д Мира, 31, ввод 2 | 125 | 70 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-312-Спутник | 125 | 57 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 322 |  |  |  |  |
| т.А-УТ-229 | 150 | 94 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-229-УТ-230 | 150 | 55 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-230-т.Б | 150 | 3 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.А-УТ-218 | 150 | 27 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-219-УТ-220 | 150 | 97 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-220-УТ-221 | 150 | 51 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-221-ж/д Мира, 4/2 | 150 | 3 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-264-т.А | 150 | 98 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-304А-ж/д Мира, 29 | 150 | 202 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-207-ЦТП-12 | 150 | 53 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 683 |  |  |  |  |
| УТ-216-УТ-215 | 200 | 56 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-1504-ж/д Полевая, 2 | 200 | 10 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-169А-ЦТП-13 | 200 | 3 | ППУ | бесканальная | 2006 | - |
| УТ-244А-УТ-245 | 200 | 120 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-245-УТ-256А | 200 | 107 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-171А-УТ-172 | 200 | 77 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-227-УТ-228а | 200 | 54 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-228а-т.А | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| ж/д Полевая, 2-УТ-219 | 200 | 49 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-219-т.А | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.1-УТ-208 | 200 | 20 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-305-ЦТП-10 | 200 | 10 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-304-УТ-306А | 200 | 64 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-306А-т.А | 200 | 8 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| т.А-УТ-307А | 200 | 75 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-208-УТ-207 | 200 | 48 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-145-УТ-145А | 200 | 30 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-307А-УТ-311-УТ-307Б | 200 | 97 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-307Б-т.Б | 200 | 6 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 846 |  |  |  |  |
| т.А-УТ-165 | 250 | 51 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-243-УТ-243А | 250 | 40 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-243А-УТ-244А | 250 | 77 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 168 |  |  |  |  |
| УТ-1504-УТ-217 | 300 | 41 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-208Б-УТ-106 | 300 | 78 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| от УТ-171-УТ-169 | 300 | 65 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-169-т.А | 300 | 9 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-217А-УТ-171А | 300 | 117 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-209-УТ-208а | 300 | 105 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-208А-т.1 | 300 | 5 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| т.1-УТ-208Б | 300 | 108 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-304-УТ-305 | 300 | 125 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-303-УТ-303А | 300 | 41 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| УТ-303А-переход диаметров | 300 | 2 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 696 |  |  |  |  |
| УТ-304А-УТ-304 | 350 | 109 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-302В-УТ-303 | 350 | 134 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-303-переход диаметров | 350 | 8 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
| переход диаметров-УТ-304А | 350 | 4 | ППУ | бесканальная | 2009 | 1,2 |
|  |  | 255 |  |  |  |  |
| УТ-227-УТ-226 | 400 | 96 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-226-УТ-1504 | 400 | 172 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-300-УТ-301А | 400 | 240 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
| УТ-301А-УТ-302 | 400 | 143 | ППУ | бесканальная | 2007 | 1,2 |
|  |  | 651 |  |  |  |  |
| т.Г-УТ-227 | 450 | 159 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-242-УТ-243 | 450 | 279 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-243-УТ-249 | 450 | 23 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-299А-УТ-320 | 450 | 32 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320-УТ-320А | 450 | 22 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-320А-т.А | 450 | 53 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| т.А-УТ-290 | 450 | 60 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 628 |  |  |  |  |
| УТ-235-УТ-238 | 500 | 225 | ППУ | бесканальная | 2006 | 1,2 |
| УТ-238-т.Г | 500 | 23 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294-УТ-294А | 500 | 14 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294А-УТ-294Б | 500 | 54 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-294Б-УТ-299А | 500 | 144 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-299А-УТ-299 | 500 | 29 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 489 |  |  |  |  |
| т.В-УТ-242 | 600 | 34 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | 5552 |  |  |  |  |
| УТ-243А-17эт. ж/д Полевая | 100 | 19 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-243А-17эт. ж/д Полевая | 125 | 19 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
|  |  | 38 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |
| ж/д Московская, 4 | 50 | 12 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-5 | 125 | 24 | мин.вата | в помещении | 2006 | - |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 2 | 250 | 7 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год надземная |
| УТ-1502 - т.А | 100 | 14 | мин.вата | надземная | 2008 | - |
| УТ-234-опуск в Ф100 ППУ | 100 | 102 | НППУ | надземная | 2010 | - |
|  |  | 116 |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-234 | 125 | 40 | мин.вата | надземная | 2006 | - |
| УТ-234-ж/д Полевая, 13 | 125 | 11 | мин.вата | надземная | 2006 | - |
| т.Ц-ЦТП-9 | 125 | 25 | мин.вата | надземная | 2005 | - |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| т.Ц-т.Ц1 | 125 | 1 | НППУ | надземная | 2005 | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 193 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-321-ж/д №4, ул. 60 лет СССР | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| ж/д №4, ул. 60 лет СССР-УТ-321 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| ИТОГО ПРЯМАЯ |  | 14578 |  |  |  |  |
| ИТОГО ОБРАТНАЯ |  | 14274 |  |  |  |  |
| Сети от котельной №15 (зимние) |
| в период 1959 - 1989 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-106-ж/д Новый проезд, 10 | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 1974 | 1,6 |
| УТ-141-УТ-141А | 50 | 1 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-141-ж/д Ленина, 20 | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-96-УТ-96А | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
|  |  | 80 |  |  |  |  |
| УТ-144-ЖСК Восток | 70 | 14 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 70 | 50 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 64 |  |  |  |  |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв 1 | 80 | 6 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв 2 | 80 | 3 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 80 | 33 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 80 | 8 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
|  |  | 50 |  |  |  |  |
| УТ-94-УТ-95 | 100 | 40 | мин.вата | канальная | 1978 | 1,6 |
| УТ-101-ж/д Школьная, 2 | 100 | 83 | мин.вата | канальная | 1979 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 100 | 18 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-251-ж/д 60 лет СССР, 11 | 100 | 35 | мин.вата | канальная | 1983 | 1,6 |
| УТ-140А-ж/д Институтская,19 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 1970 | 1,6 |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 100 | 5 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 |
|  |  | 226 |  |  |  |  |
| УТ-103-УТ-104А | 150 | 55 | мин.вата | канальная | 1981 | 1,6 |
| ЦТП-7-УТ-298 | 150 | 10 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-250-УТ-251 | 150 | 61 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15, вв.1 | 150 | 86 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| 60 лет СССР, 5 - 1 | 150 | 20 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 |
|  |  | 232 |  |  |  |  |
| ЦТП-6-УТ-297 | 200 | 2 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-297-УТ-278 | 200 | 25 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-278-УТ-265 | 200 | 28 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 |
| УТ-250-УТ-252 | 200 | 110 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 200 | 55 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 |
| УТ-244Б-ЦТП-3 | 200 | 8 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 |
|  |  | 228 |  |  |  |  |
|  |  | 880 |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1989 год, проложенных в помещении |
| ж/д Школьная, 2 | 100 | 14 | мин.вата | в помещении | 1979 | - |
|  |  | 14 |  |  |  |  |
| т/с по ЦТП-7 | 150 | 26 | мин.вата | в помещении | 1985 | - |
|  |  | 26 |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 200 | 53 | мин.вата | в помещении | 1985 | - |
| ж/д пр. Десантников,11 | 200 | 236 | мин.вата | в помещении | 1984 | - |
|  |  | 289 |  |  |  |  |
|  |  | 329 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год в непроходных каналах |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25, вв.2 | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 80 | 22 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-147-Школьная,7А | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 80 | 23 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 61 |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 100 | 10 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 |
| УТ-296-ж/д Полевая, 13а | 100 | 25 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 100 | 35 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| ЦТП-2-УТ-281 | 100 | 34 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-281-УТ-281А | 100 | 83 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-281А-УТ-282 | 100 | 67 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-282-ж/д Барские пруды, 9 | 100 | 8 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25, вв.3 | 100 | 26 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| т/с к моргу | 100 | 12 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 |
| ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 | 100 | 6 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 100 | 30 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 365 |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-270 | 125 | 46 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 |
|  |  | 46 |  |  |  |  |
| УТ-292-школа №7, вв.2 | 150 | 96 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 96 |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 200 | 21 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 |
|  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | 601 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год, проложенных в помещении |
| ж/д Проезд десантников,3 | 125 | 140 | мин.вата | в помещении | 1994 | - |
|  |  | 140 |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1997 год надземная |
| УТ-95-магазины Ворошило | 80 | 23 | мин.вата | надземная | 1993 | 1,6 |
|  |  | 23 |  |  |  |  |
| ЦТП-10-ж/д Пр. Мира, 17 | 100 | 28 | мин.вата | надземная | 1995 | - |
|  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-99А-ж/д Школьная, 6 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-98-ж/д Институтская, 6 | 50 | 3 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 |
| т.Ф-ж/д Институтская, 4 | 50 | 5 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-111-Инфекционный корпус | 50 | 21 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 32 |  |  |  |  |
| УТ-140-ДДТ | 50 | 18 | ППУ | бесканальная | 2003 | 1,2 |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| УТ-288-ж/д Барские пруды, 5, вв.4 | 70 | 14 | мин.вата | канальная | 1998 | 1,6 |
| УТ-288-УТ-289 | 70 | 19 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-289-ж/д Барские пруды, 5, вв.5 | 70 | 9 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.2 | 70 | 17 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
|  |  | 59 |  |  |  |  |
| УТ-99-УТ-99А | 80 | 46 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-94Б-УТ-94Д | 80 | 15 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| УТ-282-ж/д Барские пруды, 7 | 80 | 37 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 |
| УТ-111-Роддом | 80 | 75 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
| т/с к гаражу | 80 | 27 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-109А-УТ-108А | 80 | 16 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-108А-поликлиника | 80 | 9 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 225 |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 80 | 72 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 |
|  |  | 72 |  |  |  |  |
| УТ-98-т.Ф | 100 | 50 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-107Б-УТ-112 | 100 | 17 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
| УТ-112-УТ-111 | 100 | 21 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 88 |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 2 | 100 | 56 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-284А-ж/д пр. Павла Блинова, 4 | 100 | 14 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19, вв.3 | 100 | 79 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 149 |  |  |  |  |
| УТ-256-УТ-257 | 125 | 20 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19, вв.1 | 125 | 14 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 |
|  |  | 34 |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 125 | 53 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-308-УТ-309 | 125 | 59 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
| УТ-309-УТ-310 | 125 | 62 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 174 |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 150 | 53 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 |
|  |  | 53 |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 150 | 46 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 |
|  |  | 46 |  |  |  |  |
| ЦТП-1-УТ-250 | 250 | 15 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 965 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-96А-ж/д Московская, 1 | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-97-ж/д Московская, 1а | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-99-ж/д Школьная, 4 | 40 | 3 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-290-молочная кухня | 40 | 7 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
| УТ-170-ГЖУ | 50 | 47 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-103-УТ-104 | 50 | 73 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-112-Пищеблок | 50 | 33 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| от административного здания | 50 | 26 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-94Е-ж/д Институтская, 6А | 50 | 22 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| УТ-99А-ж/д Школьная, 8 | 50 | 50 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 50 | 25 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| Переход диаметра-налоговая | 50 | 12 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 288 |  |  |  |  |
| УТ-96А-УТ-96 | 70 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-298-д/с №21 | 70 | 45 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-100-УТ-99 | 70 | 18 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 80 | 26 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-252-д/с №22 | 80 | 54 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25, вв. 1 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-97-УТ-98 | 80 | 40 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-95-УТ-96А | 80 | 41 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 80 | 88 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-96-УТ-97 | 80 | 14 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-94Д-переход диаметра | 80 | 2 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 80 | 12 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 |
|  |  | 289 |  |  |  |  |
| УТ-101-УТ-102 | 100 | 22 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-102-УТ-103 | 100 | 63 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| ж/д Школьная, 2-УТ-100 | 100 | 30 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ж/д Пр.десантников,3-5 | 100 | 36 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 100 | 45 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| УТ-142-школа №1 | 100 | 97 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 100 | 3 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 |
|  |  | 296 |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-263 | 125 | 34 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15, вв.2 | 125 | 40 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 |
| УТ-109-Главный корпус | 125 | 5 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 |
|  |  | 79 |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 150 | 49 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
| УТ-297-ж/д Пр.Мира, 20 | 150 | 45 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 94 |  |  |  |  |
| т.М-УТ-291 | 200 | 48 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 |
| ж/д Полевая, 23-УТ-244Б | 200 | 18 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 |
|  |  | 66 |  |  |  |  |
| ЦТП-4-УТ-284 | 250 | 24 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 |
|  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 1228 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-314-пр. Мира, 35 | 50 | 67 | ППУ | бесканальная | 2012 | 1,2 |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
|  |  | 87 |  |  |  |  |
| УТ-304-д/с №12 | 70 | 46 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-285-ж/д Барские пруды, 5 (вв.1) | 70 | 14 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-287-ж/д Барские пруды, 5 (вв.3) | 70 | 24 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-311-Автопаркинг по пр. Мира | 70 | 145 | ППУ | бесканальная | 2010 | 1,2 |
|  |  | 229 |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д Павла Блинова, 6 | 80 | 15 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-306А-УТ-306 | 80 | 7 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-307А-УТ-307 | 80 | 9 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-287-УТ-288 | 80 | 59 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 90 |  |  |  |  |
| УТ-256-УТ-258 | 100 | 74 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-258-ж/д Полевая, 27Г | 100 | 41 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-258А-ж/д Полевая, 27А | 100 | 5 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-284В-ж/д Барские пруды, 1 | 100 | 62 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-286-ж/д Барские пруды, 5 (вв.2) | 100 | 8 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
| УТ-286-УТ-287 | 100 | 75 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 265 |  |  |  |  |
| УТ-301А-ж/д пр.Десантников, 7 | 125 | 37 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-256-УТ-258А | 125 | 94 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-285-УТ-286 | 125 | 57 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 188 |  |  |  |  |
| УТ-208Б-УТ-104А | 150 | 65 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников, 3 | 150 | 24 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-302Б-ж/д Пр.Мира,24/1 | 150 | 42 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-284А-УТ-284В | 150 | 72 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 |
| УТ-284-УТ-285 | 150 | 42 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 |
|  |  | 245 |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д пр. Десантник,11 | 200 | 143 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
| УТ-244А-ж/д Полевая,23 вв 1 | 200 | 8 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 |
| УТ-256А-УТ-256 | 200 | 29 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 |
|  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | 1284 |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 150 | 5 | мин.вата | в помещении | 2004 | - |
| ж/д Пр. Мира, 24/1 | 150 | 16 | мин.вата | в помещении | 2004 | - |
| т/с по ЦТП-3 | 150 | 33 | мин.вата | в помещении | 2006 | - |
|  |  | 54 |  |  |  |  |
| ж/д Полевая, 23 вв 1 | 200 | 5 | мин.вата | в помещении | 2005 | - |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  |  |  |  |
| в период с 2004 года надземная |
| УТ-94Д-УТ-94Е | 50 | 81 | мин.вата | надземная | 2009 | 1,6 |
|  |  | 81 |  |  |  |  |
| Итого |  | 5618 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

| Характеристика водяных тепловых сетей после ЦТП |
| --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр труб-в на участке Dн, м | Длина уч-ка в 2-х трубном исчисл., L, м | Теплоизо- ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа- тацию | Средняя глубина за- ложения до оси труб-в на уч-ке Н, м | Назначение тр-в т/сетей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сети ГВС от ЦТП круглогодичные (прямая) |
| в период 1959 - 1990 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 50 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 70 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 70 | 22,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-ЖСК Восток | 70 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 69,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 1 | 80 | 86,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 80 | 18,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 80 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 112,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 100 | 5,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-11-УТ-107Б | 100 | 75,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-252 | 125 | 110,0 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 - УТ 297 | 150 | 2,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-297-УТ-278 | 150 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-УТ-265 | 150 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-7-УТ-298 | 150 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 150 | 55,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Э-УТ-147 | 150 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Я-УТ-144 | 150 | 31,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-УТ-143 | 150 | 36,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 150 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |
| т.Э-УТ-146 | 200 | 32,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-т.Я | 200 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-УТ 250 | 200 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год, проложенных в помещении |
| ж/д Десантников,11 | 100 | 236,0 | мин.вата | в помещении | 1983 | - | сети ГВС |
|  |  | 236,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 150 | 53,0 | мин.вата | в помещении | 1984 | - | сети ГВС |
| ж/д Полевая,23 | 150 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1987 | - | сети ГВС |
|  |  | 58,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год в непроходных каналах |
| хирургия-УТ-108 | 50 | 15,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108-УТ-109А | 50 | 45,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-Школьная,7А | 50 | 16,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166-Школьная,3А | 50 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 82,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 | 70 | 14,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-УТ-289 | 70 | 19,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 | 70 | 9,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-169 | 70 | 32,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-Пищеблок | 70 | 33,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 107,00 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 80 | 10,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-296-ж/д Полевая,13а | 80 | 25,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 9 | 80 | 8,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 80 | 29,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 80 | 23,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-166А | 80 | 27,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-УТ-166Б | 80 | 47,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-112 | 80 | 17,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 80 | 30,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 100 | 35,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-УТ-281 | 100 | 34,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-281-УТ-282 | 100 | 150,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-270 | 100 | 46,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-107А | 100 | 58,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107А-УТ-107 | 100 | 84,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 100 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| от ж/д Центр.10А-УТ-148В | 100 | 3,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148В-УТ-148Б | 100 | 3,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148Б-УТ-148А | 100 | 59,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148А-УТ-148 | 100 | 17,00 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 501,00 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 125 | 21,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.2 | 125 | 96,00 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 117,00 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-13-УТ-168 | 150 | 29,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 150 | 50,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-УТ-167А | 150 | 34,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-УТ-167 | 150 | 24,00 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 137,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1160,00 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год, проложенных в помещении |
| Центр. 10А(от т.Ю-прямо) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1991 | - | сети ГВС |
|  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| хирургия | 80 | 18,0 | мин.вата | в помещении | 1996 |  | сети ГВС |
| ж/д Центральная, 10А | 80 | 10,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А (от поворота-т.Ю) | 80 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 68,0 |  |  |  |  |  |
| Центр. 10А (от т.Ю-вниз) | 100 | 4,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр. Десантников,3 | 125 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр. Десантников,3 | 125 | 140,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 257,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год надземная |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 100 | 28,0 | мин.вата | надземная | 1995 | - | сети ГВС |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-8-УТ-302 | 150 | 55,0 | мин.вата | надземная | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| т/с к гаражу | 25 | 27,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| от адм. Здания | 25 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Инф.корпус | 32 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Роддом | 40 | 75,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-108А | 40 | 16,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108А-поликлиника | 40 | 9,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-д/с №22 | 50 | 54,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
| т/с к моргу | 50 | 13,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 | 50 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-109 | 50 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 70 | 72,0 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 7 | 80 | 37,0 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-хирургия | 80 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-УТ-111 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 | 80 | 14,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 | 80 | 56,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 | 80 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-УТ-288 | 80 | 59,00 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 | 80 | 79,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 208,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 100 | 53,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д 60 лет СССР, 11 | 100 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-257 | 100 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 100 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-308-УТ-309 | 100 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-309-УТ-310 | 100 | 62,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 174,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 125 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-251 | 150 | 61,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-244Б | 200 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1056,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |
| административное здание | 50 | 12,0 | мин.вата | в помещении | 2000 |  | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-290-молочная кухня | 32 | 7,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 40 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-298-д/с №21 | 50 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 2 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 2б | 50 | 78,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 50 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 50 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 50 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109-Гл.корпус | 50 | 5,0 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-УТ-166 | 50 | 41,00 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 237,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-169-ж/д Московская, 1б | 70 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 70 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 70 | 88,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-УТ-142 | 70 | 29,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 143,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 80 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| пр. Десантн.3 - Пр.десантн.,5 | 80 | 36,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25 вв 1 | 80 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 3 | 80 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв1 | 80 | 6,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв2 | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-142-шк. №1 | 80 | 97,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 206,0 |  |  |  |  |  |
| 60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 | 100 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 2 | 100 | 40,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 100 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 100 | 35,00 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 125 | 49,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-263 | 125 | 34,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-14-т.Э | 150 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| т.М-УТ-291 | 150 | 48,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ 297-ж/д Пр.Мира, 20 | 150 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 150 | 35,00 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети отоплен |
|  |  | 146,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-244Б-ж/д Полевая,23 вв 1 | 200 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-4-УТ-284 | 200 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1028,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-306А-УТ-306 | 70 | 7,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| т.А-УТ-307А | 70 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-307А-УТ-307 | 70 | 9,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-285-ж/д Барск. пр., 5 (вв.1) | 70 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-ж/д Барск. пр., 5 (вв.3) | 70 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-д/с №12 | 70 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 | 80 | 15,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-УТ-306А | 80 | 64,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-т.А | 80 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ж/д Полевая,27Г | 80 | 41,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258А | 80 | 94,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258А-ж/д Полевая,27А | 80 | 5,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-207-УТ-208 | 80 | 48,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-286-ж/д Барск.пр.,5 (вв.2) | 80 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 283,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 | 100 | 80,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258 | 100 | 74,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 | 100 | 134,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-286-УТ-287 | 100 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-285-УТ-286 | 100 | 57,00 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д Десантников,11 | 125 | 143,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 125 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП 12 - УТ-207 | 125 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284-УТ-285 | 125 | 42,00 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 262,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23-УТ-244А | 150 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-244А-УТ-245 | 150 | 120,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-245-УТ-256 | 150 | 133,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП-10-УТ-305 | 150 | 10,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-305-УТ-304 | 150 | 125,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 396,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1556,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |
| т/с по ЦТП-3 | 125 | 33,0 | мин.вата | в помещении | 2006 | - | сети ГВС |
|  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 6190,0 |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС от ЦТП круглогодичные (обратная) |
| в период 1959 - 1990 год в непроходных каналах и бесканальная |
| УТ-306-ж/д Пр. Мира, 23 | 40 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-307-ж/д Пр. Мира, 25 | 40 | 22,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 3 | 50 | 18,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-245-ж/д Полевая,23 вв 2 | 50 | 5,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-ж/д Институтская, 17 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-ЖСК Восток | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-ж/д Школьная, 9 | 50 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1989 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 1 | 70 | 86,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-252 | 80 | 110,0 | мин.вата | канальная | 1982 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 - УТ 297 | 100 | 2,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-297-УТ-278 | 100 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-УТ-265 | 100 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1986 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-7-УТ-298 | 100 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1973 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-ж/д 60 лет СССР, 5 | 100 | 55,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-11-УТ-107Б | 100 | 75,0 | мин.вата | канальная | 1987 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Э-УТ-147 | 100 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
| т.Я-УТ-144 | 100 | 31,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-144-УТ-143 | 100 | 36,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-278-ж/д пр. Мира, 18А | 100 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1984 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 290,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-УТ 250 | 125 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1985 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| т.Э-УТ-146 | 150 | 32,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-146-т.Я | 150 | 28,0 | мин.вата | канальная | 1988 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1959 - 1990 год, проложенных в помещении |
| ж/д Десантников,11 | 70 | 236,0 | мин.вата | в помещении | 1983 | - | сети ГВС |
|  |  | 236,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д 60 лет СССР, 5 | 100 | 53,0 | мин.вата | в помещении | 1984 | - | сети ГВС |
|  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23 | 125 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1987 | - | сети ГВС |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год в непроходных каналах |
| хирургия-УТ-108 | 40 | 15,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108-УТ-109А | 40 | 45,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166-Школьная,3А | 40 | 6,00 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 66,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-5-УТ-296 | 50 | 10,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-296-ж/д Полевая,13а | 50 | 25,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 9 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 21 | 50 | 29,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-ж/д Барские пр, вв 4 | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-288-УТ-289 | 50 | 19,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-289-ж/д Барские пр, вв 5 | 50 | 9,0 | мин.вата | канальная | 1993 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 50 | 6,0 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-Школьная,7А | 50 | 16,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148-ж/д Центральная, 8 | 50 | 23,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-166А | 50 | 27 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-УТ-166Б | 50 | 47 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167-УТ-169 | 50 | 32,00 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.1 | 50 | 30,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-262-УТ-270 | 70 | 46,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-Пищеблок | 70 | 33,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-УТ-292 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-292-шк.№7 вв.2 | 80 | 96,0 | мин.вата | канальная | 1997 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 7 | 80 | 35,0 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-2-УТ-281 | 80 | 34,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-281-УТ-282 | 80 | 150,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| от ж/д Центр.10А-УТ-148В | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148В-УТ-148Б | 80 | 3,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148Б-УТ-148А | 80 | 59,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-112 | 80 | 17,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-148А-УТ-148 | 80 | 17,0 | мин.вата | канальная | 1991 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-147-ж/д Центральная, 10А | 80 | 50,0 | мин.вата | канальная | 1990 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107Б-УТ-107А | 80 | 58,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 543,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-107А-УТ-107 | 100 | 84,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-кот. №8 | 100 | 6,0 | мин.вата | канальная | 1996 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-13-УТ-168 | 100 | 29 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-УТ-167А | 100 | 34 | мин.вата | канальная | 1994 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-УТ-167 | 100 | 24 | мин.вата | канальная | 1995 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 177,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1160,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год, проложенных в помещении |
| хирургия | 50 | 18,0 | мин.вата | в помещении | 1996 |  | сети ГВС |
| ж/д Центральная, 10А | 50 | 10,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А (от поворота-т.Ю) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А(от т.Ю-прямо) | 50 | 40,0 | мин.вата | в помещении | 1991 | - | сети ГВС |
|  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 80 | 140,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
| Центр. 10А(от т.Ю-вниз) | 80 | 4,0 | мин.вата | в помещении | 1990 | - | сети ГВС |
|  |  | 144,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 100 | 5,0 | мин.вата | в помещении | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 257,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1990 - 1998 год надземная |
| ЦТП-10-ж/д Пр.Мира, 17 | 50 | 28,0 | мин.вата | надземная | 1995 | - | сети ГВС |
|  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-8-УТ-302 | 80 | 55,0 | мин.вата | надземная | 1994 | - | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год в непроходных каналах и бесканальная |
| т/с к гаражу | 25 | 28,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| от адм. Здания | 25 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-111-Инф.корпус | 32 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-111-Роддом | 32 | 75,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-108А | 32 | 16,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-108А-поликлиника | 32 | 9,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-252-д/с №22 | 40 | 54,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 2 | 40 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-109А-УТ-109 | 40 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-282-ж/д Барские пр, 7 | 50 | 37,0 | мин.вата | канальная | 1999 | 1,6 | сети ГВС |
| т/с к моргу | 50 | 13,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-107-хирургия | 50 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-308-ж/д Пр.Мира, 19 вв 1 | 50 | 14,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 89,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-309-ж/д Пр. Мира, 27 | 50 | 72,0 | ППУ | бесканальная | 2000 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1-ж/д 60 лет СССР, 11 | 70 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-257 | 70 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,2 | 70 | 56,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д пр.П.Блинова,4 | 70 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-310-ж/д Пр.Мира, 19 вв 3 | 70 | 79,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 149,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-265-ж/д Пр.Мира, 20А | 80 | 53,0 | мин.вата | канальная | 2003 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-112-УТ-111 | 80 | 21,0 | мин.вата | канальная | 2000 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-284-УТ-284А | 80 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-308-УТ-309 | 80 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-309-УТ-310 | 80 | 62,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 174,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-250-УТ-251 | 100 | 61,0 | мин.вата | канальная | 2002 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-308 | 100 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2002 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-244Б | 150 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2001 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 997,0 |  |  |  |  |  |
| в период 1998 - 2003 год, проложенных в помещении |
| административное здание | 40 | 12,0 | мин.вата | в помещении | 2000 |  | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год канальная |
| УТ-109-Гл.корпус | 32 | 5,0 | мин.вата | канальная | 2010 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-290-молочная кухня | 32 | 7,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-298-д/с №21 | 40 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 2б | 40 | 78,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-167А-ж/д Советская,8А | 40 | 15 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166А-ж/д Школьная,1Б | 40 | 13 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-ж/д Школьная, 2Б | 40 | 16 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| ж/д 60 лет СССР, 5-УТ-290 | 40 | 25,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-166Б-УТ-166 | 40 | 41,00 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 233,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Десантн.3 - Пр.десантн.,5 | 50 | 36,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 2 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв1 | 50 | 6,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-257-ж/д Полевая,25А вв2 | 50 | 3,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-304-ж/д Пр. Мира, 21 | 50 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-142-шк. №1 | 50 | 97,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-168-ж/д Пр.Мира, 9 | 50 | 8,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-169-ж/д Московская, 1б | 50 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-270-ж/д Полевая, 19 | 50 | 88,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-143-УТ-142 | 50 | 29,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-252-ж/д 60 лет СССР, 9 | 50 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2012 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 354,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация-УТ-106В | 70 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-ж/д Полевая, 25 вв 1 | 70 | 12,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-263-ж/д Полевая, 25 вв 3 | 70 | 26,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 60 лет СССР, 5-60 лет СССР,1 | 80 | 20,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 80 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3-УТ-262 | 100 | 49,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-262-УТ-263 | 100 | 34,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-14-т.Э | 100 | 18,0 | мин.вата | канальная | 2004 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ 297-ж/д Пр.Мира, 20 | 100 | 45,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-1-ж/д Полевая, 15 вв 2 | 100 | 40,0 | мин.вата | канальная | 2008 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 186,0 |  |  |  |  |  |
| т.М-УТ-291 | 125 | 48,0 | мин.вата | канальная | 2007 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-244Б-ж/д Полевая,23 вв 1 | 150 | 17,0 | мин.вата | канальная | 2005 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-4-УТ-284 | 150 | 24,0 | мин.вата | канальная | 2006 | 1,6 | сети ГВС |
| ЦТП-8-УТ-4 | 150 | 35,0 | мин.вата | канальная | 2009 | 1,6 | сети отоплен |
|  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1028,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год бесканальная |
| УТ-284А-ж/д П.Блинова,6 | 50 | 15,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| т.А-УТ-307А | 50 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-УТ-306 | 50 | 7,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-307А-УТ-307 | 50 | 9,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-304-д/с №12 | 50 | 46,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-285-ж/д Барск. пр., 5 (вв.1) | 50 | 14,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-ж/д Барск. пр., 5 (вв.3) | 50 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ЭЖК Полевая | 50 | 20,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-304-УТ-306А | 70 | 64,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-306А-т.А | 70 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258-ж/д Полевая,27Г | 70 | 41,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258А | 70 | 94,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-258А-ж/д Полевая,27А | 70 | 5,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-207-УТ-208 | 70 | 48,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-287-УТ-288 | 70 | 59,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-286-ж/д Барск.пр.,5 (вв.2) | 70 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 327,0 |  |  |  |  |  |
| пр. Мира 22- Пр.Мира,24/1 | 80 | 80,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-256-УТ-258 | 80 | 74,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-286-УТ-287 | 80 | 75,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-285-УТ-286 | 80 | 57,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
| УТ-284А-ж/д Барские пр.,1 | 80 | 134,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
| УТ-291-ж/д Десантников,11 | 100 | 143,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-302-ж/д Пр.десантников,3 | 100 | 24,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-305-УТ-304 | 100 | 125,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП 12 - УТ-207 | 100 | 53,0 | ППУ | бесканальная | 2008 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-284-УТ-285 | 100 | 42,0 | ППУ | бесканальная | 2011 | 1,6 | сети ГВС |
|  |  | 387,0 |  |  |  |  |  |
| ж/д Полевая,23-УТ-244А | 125 | 8,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-244А-УТ-245 | 125 | 120,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| УТ-245-УТ-256 | 125 | 133,0 | ППУ | бесканальная | 2005 | 1,2 | сети ГВС |
| ЦТП-10-УТ-305 | 125 | 10,0 | ППУ | бесканальная | 2004 | 1,2 | сети ГВС |
|  |  | 271,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1615,0 |  |  |  |  |  |
| в период с 2004 год, проложенных в помещении |
| т/с по ЦТП-3 | 100 | 33,0 | мин.вата | в помещении | 2006 | - | сети ГВС |
|  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 6190,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 12380,0 |  |  |  |  |  |

1.2.2.5 Центральные тепловые пункты

Адреса расположения центральных тепловых пунктов (ЦТП) теплосети городского  округа Фрязино приведены в табл. Т16

| Табл. Т16 Адреса ЦТП |
| --- |
| Наименование ЦТП | Адрес |
| ЦТП № 1 | ул. Полевая д. 15 стр. 1 |
| ЦТП № 2 | ул. 60 лет СССР д. 1 стр. 1 |
| ЦТП № 3 | ул. Полевая д. 23 стр. 1 |
| ЦТП № 4 | ул. Барские пруды д. 5 стр. 1 |
| ЦТП № 5 | ул. Полевая д.11 а |
| ЦТП № 6 | ул. Мира д. 20 стр. 1 |
| ЦТП № 7 | ул. Мира д. 22 стр. 3 |
| ЦТП № 8 | Пр. Мира д. 24 стр. 1 |
| ЦТП № 10 | Пр. Мира д. 19 стр. 1 |
| ЦТП № 11 | ул. Московская д.7 стр. 16 (территория ЦГБ) |
| ЦТП № 12 | ул. Московская д. 2а стр. 1 |
| ЦТП № 13 | Пр. Мира д. 9 стр. 1 |
| ЦТП № 14 | ул. Школьная д. 17 стр. 1 |
| ЦТП № 17 | ул. Нахимова д. 23 стр. 1 |

Схемы подключения ЦТП приведены на рис. Т4 – Т17:

# Рис. Т4 Схема подключения ЦТП-1 (ул. Полевая д. 15 стр. 1)

Рис. Т5 Схема подключения ЦТП-2 (ул. 60 лет СССР д. 1 стр. 1)

# Рис. Т6 Схема подключения ЦТП-3(ул. Полевая д. 23 стр. 1)

# Рис. Т7 Схема подключения ЦТП-4(ул. Барские пруды д. 5 стр. 1)

# Рис. Т8 Схема подключения ЦТП-5(ул. Полевая д.11 а)

# Рис. Т9 Схема подключения ЦТП-6(ул. Мира д. 20 стр. 1)

# Рис. Т10 Схема подключения ЦТП-7(ул. Мира д. 22 стр. 3)

# Рис. Т11 Схема подключения ЦТП-8(Пр. Мира д. 24 стр. 1)

# Рис. Т12 Схема подключения ЦТП-10 (Пр. Мира д. 19 стр. 1)

# Рис. Т13 Схема подключения ЦТП-11, находящейся в помещении котельной №8 (ул. Московская д.7 стр. 16 (территория ЦГБ))

# Рис. Т14 Схема подключения ЦТП-12 (ул. Московская д. 2а стр. 1)

# Рис. Т15 Схема подключения ЦТП-13 (Пр. Мира д. 9 стр. 1)

# Рис. Т16 Схема подключения ЦТП-14 (ул. Школьная д. 17 стр. 1)

Рис. Т17 Схема подключения ЦТП-17(ул. Нахимова д. 23 стр. 1)

# "Зоны действия источников тепловой энергии"

Котельная №6 (Зона теплоснабжения котельной №6 представлена на рис. 1.4.1) обеспечивает теплоснабжение отдельно стоящего здания по адресу ул.Садовая, д.1 с общей нагрузкой 0,245652 Гкал/ч, в том числе: отопление - 0,208886 Гкал/ч, ГВС - 0,036766 Гкал/ч, находящегося в зоне теплоснабжения котельной №14

Рис. Т18 Зона теплоснабжения котельной №6

Температурный график 95-70°С. Рабочие температуры и давление подающей и обратной сети представлены в табл. Табл. Т17:

| Табл. Т17 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 6 |
| --- |
| Наружная температура воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии отсутствуют.

Резервных связей с соседними зонами теплоснабжения отсутствуют.

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 979,56 Гкал/год

Котельная №8 (рис. 1.4.2) находится в зоне теплоснабжения котельной №15 и обеспечивает нагрузку ГВС на период 14 суток на момент ее остановки для 15 потребителей больницы по ул. Московской всего 0,743 Гкал/ч, а также круглогодичную нагрузку по пару для прачечной больницы 0,150000 Гкал/ч.

Параметры пара: давление пара – 2,5кгс/см2 - 4,0кгс/см2; температура пара -1250С – 1430С. Наружных сетей нет. Температурного графика не имеет.

# Рис. Т19 Зона теплоснабжения котельной №8

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии отсутствуют.

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 515,75 Гкал/год

Котельная №9 (рис. 1.4.3) – пристроенная котельная, обеспечивающая нагрузку здания по адресу ул. Комсомольская, д.18 всего 0,508433, в том числе: отопление - 0,454386 Гкал/ч, ГВС - 0,054047 Гкал/ч, находящегося в зоне теплоснабжения котельной №14.

Рис. Т20 Зона теплоснабжения котельной №9

| Табл. Т18 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 9 |
| --- |
| Наружная температура воздуха, "С | Значение температуры воды, °С |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии отсутствуют.

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 1515,641 Гкал/год.

.Котельная №10 - крышная котельная, обеспечивающая теплоснабжение здания по адресу Спортивный проезд, д.2а с общей нагрузкой 0,328840 Гкал/час, в том числе отопление -0,295978 Гкал/ч, ГВС - 0,032862 Гкал/ч (рис. 1.4.4), находящегося в зоне теплоснабжения котельной №13:

# Рис. Т21 Зона теплоснабжения котельной №10

Температурный график -  95-70°С (табл. Т19):

| Табл. Т19 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 10 |
| --- |
| Наружная температура воздуха, °С | Значение температуры воды, °С |
|  | в подающей линии тепловой сети (Т1) | в обратной линии тепловой сети (Т2) |
| -28 | 95,0 | 70,0 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 |
| -22 | 86,5 | 64,8 |
| -21 | 85,1 | 63.9 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -17 | 79,3 | 60,3 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -14 | 74,9 | 57,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -11 | 70,5 | 54,7 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -6 | 62,9 | 49,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 6 | 43,3 | 36,8 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Внешние тепловые сети отсутствуют.

Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, - потери теплоносителя при передаче тепловой энергии отсутствуют.

Резервные связи с соседними зонами действия - отсутствуют

Полезный (товарный) отпуск тепловой мощности - 835,409 Гкал/год.

Котельная №11 обеспечивает нагрузку зданий по адресу Окружной проезд (дома № 2, 2а, 4,6,10), Гребнево, д.45 (здания 1-5) - всего 15 зданий общей нагрузкой 3,551 Гкал/ч, включая отопление – 3,329 Гкал/ч, вентиляцию – 0,00 Гкал/ч, ГВС – 0,222 Гкал/ч.

Схема теплоснабжения потребителей приведена на рис. Т22.

# Рис. Т22. Зона теплоснабжения котельной №11

Температурный график - 95-70°С. Рабочие температуры и давление в зависимости от  температуры наружного воздуха приведены в табл. Т20:

| Табл. Т20 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 11 |
| --- |
| Тнв °С | в подающей линии т/с T1 °С | в обратной линии т/с Т2 °С | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 95,0 | 70,0 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -27 | 93,6 | 69,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -26 | 92,2 | 68,3 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -24 | 89,4 | 66,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -23 | 88,0 | 65,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -22 | 86,5 | 64,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -21 | 85,1 | 63,9 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -20 | 83,7 | 63,0 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -19 | 82,2 | 62,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -18 | 80,8 | 61,2 | 6,4-6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -17 | 79,3 | 60,3 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -16 | 77,9 | 59,4 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -15 | 76,4 | 58,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -14 | 74,9 | 57,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -13 | 73,5 | 56,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -12 | 72,0 | 55,7 | 6,4-6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -11 | 70,5 | 54,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -10 | 69,0 | 53,8 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| -9 | 67,5 | 52,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -8 | 65,9 | 51,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -7 | 64,4 | 50,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -6 | 62,9 | 49,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -5 | 61,3 | 48,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| -4 | 59,7 | 47,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -3 | 58,2 | 46,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 | 6,4-6,6 | 3,5-3,6 |
| 0 | 53,3 | 43,6 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 1 | 51,7 | 42,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 2 | 50,1 | 41,4 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 3 | 48,4 | 40,2 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 4 | 46,7 | 39,1 | 6,4 - 6,6 | 3,5 - 3,6 |
| 5 | 45,0 | 37,9 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 6 | 43,3 | 36,8 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 7 | 41,5 | 35,5 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| 8 | 39,7 | 34,3 | 6,4 - 6,6 | 3,5-3,6 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 9,9%;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии – 785,448 Гкал/год;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 7141,906 Гкал/год.

Схема теплоснабжения котельной №13 представлена на рис. Т23. Котельная №13 обеспечивает общую  нагрузку 176 объектов общим теплопотреблением  30,531 Гкал/ч, в том числе: Отопление - 27,008 Гкал/ч, Вентиляция – 0,964 Гкал/ч, ГВС – 2,559 Гкал/ч, Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. Т21:

| Табл. Т21 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 13 |
| --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0-3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,4 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0-6,4 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

# Рис. Т23. Схема теплоснабжения от котельной №13

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям - 12,62%;

- потери теплоносителя при передаче тепловой энергии - 11138,581 Гкал/год;

- резервные связи с соседними зонами действия – с зоной теплоснабжения котельная №14;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 77131,674 Гкал/год.

Схема теплоснабжения котельной №14 представлена на рис. Т24. Котельная №14 обеспечивает теплоснабжение 103 объектов с общей нагрузкой 20,545 Гкал/ч, в том числе – отопление -16,278 Гкал/ч, вентиляция - 2,565 Гкал/ч, ГВС – 1,702 Гкал/ч. Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. Т22:

| Табл. Т22 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 14 |
| --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 7,0%;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 2165,709 Гкал/год;

- резервные связи с соседними зонами действия – с зоной теплоснабжения котельной №15 и №13;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 2869,855 Гкал/год.

# Рис. Т24. Зона теплоснабжения котельной №14. Объекты теплоснабжения отмечены желтым цветом.

Схема теплоснабжения котельной №15 представлена на рис. 25. Котельная №15 обеспечивает теплоснабжение 211 объектов с общей нагрузкой 87,553 Гкал/ч, в том числе – отопление -71,052 Гкал/ч, вентиляция - 2,298 Гкал/ч, ГВС – 14,203 Гкал/ч. Температурный график - 130-70°С. (срезка 105°С) приведен в табл. Т23:

| Табл. Т23 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК КОТЕЛЬНОЙ № 15 |
| --- |
| . Тнв °С | в подающей линии т/с Т1 оС | в обратной линии т/с Т2 оС | в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2 | в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2 |
| -28 | 105,0 | 54,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -27 | 105,0 | 55,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -26 | 105,0 | 55,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -25 | 105,0 | 55,9 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -24 | 105,0 | 56,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -23 | 105,0 | 56,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -22 | 105,0 | 57,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -21 | 105,0 | 57,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -20 | 105,0 | 58,3 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -19 | 105,0 | 58,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -18 | 105,0 | 59,2 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -17 | 105,0 | 59,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -16 | 103,8 | 59,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -15 | 101,5 | 58,5 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -14 | 99,3 | 57,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -13 | 97,0 | 56,6 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -12 | 94,8 | 55,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -11 | 92,5 | 54,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -10 | 90,3 | 53,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -9 | 88,0 | 52,8 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -8 | 85,7 | 51,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -7 | 83,4 | 50,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -6 | 81,1 | 49,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -5 | 78,8 | 48,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -4 | 76,5 | 47,8 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| -3 | 74,1 | 46,7 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| -2 | 71,8 | 45,7 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| -1 | 70,0 | 45,0 | 6,0-6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 0 | 70,0 | 45,5 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 1 | 70,0 | 46,0 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 2 | 70,0 | 46,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 3 | 70,0 | 46,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 4 | 70,0 | 47,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 5 | 70,0 | 47,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| 6 | 70,0 | 48,4 | 6,0-6,2 | 3,0-3,2 |
| 7 | 70,0 | 48,9 | 6,0 - 6,2 | 3,0 - 3,2 |
| 8 | 70,0 | 49,4 | 6,0 - 6,2 | 3,0-3,2 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

- площадь зоны действия;

- плотность тепловой нагрузки в зоне действия;

- материальная характеристика тепловых сетей (отопления и горячего водоснабжения раздельно);

- потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 11,68%;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 36719,352 Гкал/год;

- резервные связи с соседними зонами действия – с зоной теплоснабжения котельной №14;

- полезный (товарный) отпуск тепловой мощности – 277738,277 Гкал/год.

"Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

В данном разделе приведены данные об имеющихся тепловых нагрузках по зонам действующих котельных присоединенной к ним тепловой нагрузки для всех существующих зон действия источников тепловой энергии. Данные по нагрузкам  котельных (источник – ЗАО «Фрязинская Теплосеть») приведены в табл. Т24-Т33.

| Табл.Т24 КОТЕЛЬНАЯ №6 (пристоенная котельная) |
| --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Садовая, д.1 | 0,208886 | 0,000000 | 0,036766 | 0,245652 |
|  | ИТОГО | 0,208886 | 0,000000 | 0,036766 | 0,245652 |

| Табл. Т25 КОТЕЛЬНАЯ №8 - на ГВС (период 14 суток на момент остановки котельной №15) |
| --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Моск. Пищеблок | 0,000000 |  | 0,054167 | 0,054167 |
| 2 | ул.Моск. Инфекционный корпус | 0,000000 |  | 0,034260 | 0,034260 |
| 3 | ул.Моск. Роддом | 0,000000 | 0,000000 | 0,020313 | 0,020313 |
| 4 | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,000000 | 0,000000 | 0,016927 | 0,016927 |
| 5 | ул.Моск. Паталог.корпус (+БСМЭ) | 0,000000 |  | 0,000826 | 0,000826 |
| 6 | ул.Моск. Гараж больницы | 0,000000 |  | 0,009105 | 0,009105 |
| 7 | ул.Моск. Ремонтные боксы | 0,000000 |  | 0,000000 | 0,000000 |
| 8 | ул.Моск. Адм-приемный блок | 0,000000 |  | 0,000068 | 0,000068 |
| 9 | ул.Моск. Хирург.корпус | 0,000000 |  | 0,106641 | 0,106641 |
| 10 | ул.Моск. Главный корпус больн. | 0,000000 | 0,000000 | 0,034203 | 0,034203 |
| 11 | ул.Моск. Поликлиника | 0,000000 | 0,000000 | 0,021153 | 0,021153 |
| 12 | ул.Моск. ООО "Посбон" | 0,000000 |  | 0,000014 | 0,000014 |
| 13 | ул.Моск. ДЦ "Пульс" | 0,000000 |  | 0,005500 | 0,005500 |
| 15 | ул.Моск. Бассейн МУЗ ЦГБ | 0,000000 |  | 0,442000 | 0,442000 |
|  | ИТОГО | 0,000000 | 0,000000 | 0,745149 | 0,745149 |
| Табл. Т26 Нагрузка в Гкал/час на производственные нужды прачечной - круглогодично |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ПАР | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,000000 | 0,000000 | 0,150000 | 0,150000 |

| Табл. Т27 К О Т Е Л Ь Н А Я №9 (пристроенная котельная) |
| --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Комсомольская, д.18 | 0,454386 | 0,000000 | 0,054047 | 0,508433 |
|  | ИТОГО | 0,454386 | 0,000000 | 0,054047 | 0,508433 |

| Табл. Т28 К О Т Е Л Ь Н А Я №10 (крышная котельная) |
| --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивный проезд, д.2а | 0,295978 | 0,000000 | 0,032862 | 0,328840 |
|  | ИТОГО | 0,295978 | 0,000000 | 0,032862 | 0,328840 |

| Табл. Т29 К О Т Е Л Ь Н А Я №11 |
| --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гребнево, д.45 (Здание 1) | 0,118366 |  | 0,000000 | 0,118366 |
| 2 | Гребнево, д.45 (Здание 2) | 0,056643 |  | 0,000000 | 0,056643 |
| 3 | Гребнево, д.45 (Здание 3) | 0,095934 |  | 0,000000 | 0,095934 |
| 4 | Гребнево, д.45 (Здание 4) | 0,086596 |  | 0,000000 | 0,086596 |
| 5 | Гребнево, д.45 (Здание 5) | 0,071650 |  | 0,000000 | 0,071650 |
| 6 | Гребнево, д.45 (Автомойка) | 0,067211 |  | 0,000000 | 0,067211 |
| 7 | Проходная (Здание охраны) | 0,008084 |  | 0,000000 | 0,008084 |
| 8 | Насосная КВЗУ | 0,058963 |  | 0,000000 | 0,058963 |
| 9 | Хлораторная | 0,010999 |  | 0,000000 | 0,010999 |
| 10 | Окружной проезд, д.4 | 0,464293 | 0,000000 | 0,073913 | 0,538206 |
| 11 | Окружной проезд, д.6 | 0,502490 | 0,000000 | 0,069266 | 0,571756 |
| 12 | Окружной проезд, д.10 | 0,465538 | 0,000000 | 0,073974 | 0,465636 |
| 13 | Окружной проезд, д.2а | 0,531612 | 0,000000 | 0,005503 | 0,537115 |
| 14 | Окружной проезд, д.2 | 0,764762 | 0,000000 | 0,000000 | 1,074313 |
| 15 | Хозблок техникума | 0,025365 |  | 0,000000 | 0,025365 |
| ИТОГО: | 3,328506 | 0,000000 | 0,222656 | 3,551162 |

| Табл. Т30 К О Т Е Л Ь Н А Я №13 существующие нагрузки |
| --- |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Вокзальная д.1 | 0,183828 |  |  | 0,183828 |
| 2 | ул.Вокзальная д.2 (клуб "Факел") | 0,139375 |  |  | 0,139375 |
| 3 | ул.Вокзальн., д.4 (Баня) | 0,026886 |  |  | 0,026886 |
| 4 | ул.Вокзальн., д.4а (ремстр уч.ГЖУ) | 0,022538 |  |  | 0,022538 |
| 5 | ул.Вокзальная д.4б (сан-т.уч.ГЖУ) | 0,113240 |  |  | 0,11324 |
| 6 | ул.Вокзальная д.6а | 0,119154 |  |  | 0,119154 |
| 7 | ул.Вокзальньная д.6б (Вет.лечеб.) | 0,009921 |  |  | 0,009921 |
| 8 | ул.Вокзальная д.7 | 0,071192 |  |  | 0,071192 |
| 9 | ул.Вокзальная (Пож.депо) | 0,063296 |  |  | 0,063296 |
| 10 | ул.Вокзальная (Пож.депо-2) | 0,013600 |  |  | 0,0136 |
| 11 | ул.Вокзальная д.9 | 0,072948 |  |  | 0,072948 |
| 12 | ул.Вокзальная д.15 | 0,231461 |  |  | 0,231461 |
| 13 | ул.Вокзальная д.17 | 0,972992 |  |  | 0,972992 |
| 14 | ул.Вокзальная д.17а | 0,133917 |  |  | 0,133917 |
| 15 | ул. Вокзальная д.19 (мастерские ИРЭ) | 0,015748 |  |  | 0,015748 |
| 16 | ул.Вокзальная д.19 | 1,235062 |  |  | 1,235062 |
| 17 | ул.Вокзальная д.21 | 0,163975 |  |  | 0,163975 |
| 18 | ул.Вокзальная д.21а | 0,078406 |  |  | 0,078406 |
| 19 | ул.Вокзальная д.23 | 0,178661 |  |  | 0,178661 |
| 20 | ул.Вокзальная д.25 | 0,198984 |  |  | 0,198984 |
| 21 | ул.Вокзальная д.27 | 0,165212 |  |  | 0,165212 |
| 22 | ул.Вокзальная д.27 (магазин) | 0,018001 |  |  | 0,018001 |
| 23 | ул.Вокзальная д.29 | 0,161709 |  |  | 0,161709 |
| 24 | ул.Вокзальная д.31 | 0,179484 |  |  | 0,179484 |
| 25 | ул.Вокзальная д.33 | 0,174277 |  |  | 0,174277 |
| 26 | ул.Горького д.2 (от/с) | 0,950500 |  | 0,533154 | 1,483654 |
| 27 | ул.Горького д.3 | 0,072937 |  |  | 0,072937 |
| 28 | ул.Горького д.6 (от/с) | 1,112200 |  | 0,543246 | 1,655446 |
| 29 | ул.Горького д.7 (от/с) | 1,910000 |  | 0,289908 | 2,199908 |
| 30 | ул.Горького д.8 | 1,267000 |  | 0,398941 | 1,665941 |
|  | ул.Горького д.10а (Интерпромторг) |  |  |  | 0 |
| 31 | Проходная | 0,011327 |  |  | 0,011327 |
| 32 | Административное здание | 0,032006 |  |  | 0,032006 |
| 33 | Здание тв.изд.№1 | 0,190358 |  |  | 0,190358 |
| 34 | Здание тв.изд.№2 | 0,018571 |  |  | 0,018571 |
| 35 | Здание тв.изд.№3 (анг. 9,10) | 0,066962 |  |  | 0,066962 |
| 36 | Здание тв.изд.№3 (анг. 11,12) | 0,066978 |  |  | 0,066978 |
| 37 | ул.Горького д.12 корп.1 (от/с) | 0,292000 |  | 0,053440 | 0,34544 |
| 38 | ул.Горького д.12 стр.1 (ВНС) | 0,003968 |  |  | 0,003968 |
| 39 | ул.Горького д.13 |  |  |  | 0 |
| 40 | ул.Горького д.13 корп.1 (от/с) | 0,415784 |  | 0,091830 | 0,507614 |
| 41 | ул.Горького д.13 стр.1 (ВНС) | 0,005149 |  |  | 0,005149 |
| 42 | ул.Горького д.14 | 0,364640 |  | 0,133413 | 0,498053 |
| 43 | ул.Горького д.15 | 0,036608 |  |  | 0,036608 |
| 44 | ул.Горького д.17 | 0,088837 |  |  | 0,088837 |
| 45 | ул.Горького д.20 | 0,036677 |  |  | 0,036677 |
| 46 | ул.Горького д.20а | 0,036326 |  |  | 0,036326 |
| 47 | ул.Горького д.22 | 0,098556 | 0,044978 | 0,021592 | 0,165126 |
| 48 | ул.Горького д.24 | 0,051399 |  |  | 0,051399 |
| 49 | ул.Дудкина д.12 (Школа №3) | 0,241023 |  |  | 0,241023 |
| 50 | ул.Дудкина д.12а (Велобаза) | 0,041436 |  |  | 0,041436 |
| 51 | ул.Институтская д.8 | 0,414425 |  |  | 0,414425 |
| 52 | ул.Институтская д.10 | 0,207920 |  |  | 0,20792 |
| 53 | ул.Институтская д.10а (ДОУ №1) | 0,094395 |  |  | 0,094395 |
| 54 | ул.Институтская д.12 | 0,449005 |  |  | 0,449005 |
| 55 | ул.Институт. д.12 (отд.ввод) | 0,040355 |  |  | 0,040355 |
| 56 | ул.Институтская д.21 | 0,202121 |  |  | 0,202121 |
| 57 | ул.Институтская д.21 (кафе) | 0,024728 |  |  | 0,024728 |
| 58 | ул.Институтская д.23 | 0,071236 |  |  | 0,071236 |
| 59 | ул.Институтская д.25 | 0,079713 |  |  | 0,079713 |
| 60 | ул.Институтская д.27 | 0,074973 |  |  | 0,074973 |
| 61 | ул.Институтская д.29 | 0,107064 |  |  | 0,107064 |
| 62 | ул.Комсомол.д.19, (сп.клуб "Олимп") | 0,263068 |  | 0,024375 | 0,287443 |
| 63 | ул.Комсомол.д.19 стр. 3(Дв.спорта) | 0,161792 | 0,888482 | 0,171262 | 1,221536 |
| 64 | ул.Комсомол.д.19 стр. 3(Дв.спорта) | 0,068293 |  |  | 0,068293 |
| 65 | ул.Комсомол.д.19 /2 (хокк. Разд.) | 0,020560 |  | 0,001951 | 0,022511 |
| 66 | ул.Комсомольская д.19 стр.3 (ремэнгост) | 0,011100 | 0,075104 | 0,009494 | 0,095698 |
| 67 | ул.Комсомольская д.19/1 (М - центр) | 0,079292 |  |  |  |
| 68 | ул.Комсомольская д.20 | 0,124311 |  |  | 0,124311 |
| 69 | ул.Комсомольская д.20а | 0,127815 |  |  | 0,127815 |
| 70 | ул.Комсомольская д.26 | 0,112594 |  |  | 0,112594 |
| 71 | ул.Комсомольская д.28 | 0,180823 |  |  | 0,180823 |
| 72 | ул.Ленина д.4 | 0,042135 |  |  | 0,042135 |
| 73 | ул.Ленина д.4а (Нар.суд) | 0,077462 |  |  | 0,077462 |
| 74 | ул.Ленина д.6 | 0,042356 |  |  | 0,042356 |
| 75 | ул.Ленина д.9 | 0,099405 |  |  | 0,099405 |
| 76 | ул.Ленина д.11 | 0,103876 |  |  | 0,103876 |
| 77 | ул.Ленина д.11а (ДОУ №2) (4) | 0,074490 |  |  | 0,07449 |
| 78 | ул.Ленина д.12 | 0,118084 |  |  | 0,118084 |
| 79 | ул.Ленина д.13 | 0,113014 |  |  | 0,113014 |
| 80 | ул.Ленина д.14 | 0,105371 |  |  | 0,105371 |
| 81 | ул.Ленина д.14а | 0,152358 |  |  | 0,152358 |
| 82 | ул.Ленина д.14б | 0,153481 |  |  | 0,153481 |
| 83 | ул.Ленина д.15 | 0,131283 |  |  | 0,131283 |
| 84 | ул.Ленина д.16 | 0,100328 |  |  | 0,100328 |
| 85 | ул.Ленина д.18 | 0,135379 |  |  | 0,135379 |
| 86 | ул.Ленина д.17 (школа №2) | 0,289623 |  |  | 0,289623 |
| 87 | ул.Ленина д.17 мастерские+ООО | 0,018695 |  |  | 0,018695 |
| 88 | ул.Ленина д.17а ДЮСШ | 0,149122 |  | 0,056062 | 0,205184 |
| 89 | ул.Ленина д.19 | 0,183271 |  |  | 0,183271 |
| 90 | ул.Ленина д.21 | 0,185962 |  |  | 0,185962 |
| 91 | ул.Ленина д.22 | 0,097389 |  |  | 0,097389 |
| 92 | ул.Ленина д.23 | 0,183581 |  |  | 0,183581 |
| 93 | ул.Ленина д.24 | 0,224160 |  |  | 0,22416 |
| 94 | ул.Ленина д.26 | 0,194635 |  |  | 0,194635 |
| 95 | ул.Ленина д.26 (УПЛ "Сислаб) | 0,015611 |  |  | 0,015611 |
| 96 | ул.Ленина д.31 | 0,203685 |  |  | 0,203685 |
| 97 | ул.Ленина д.33 | 0,129899 |  |  | 0,129899 |
| 98 | ул.Ленина д.37 | 0,244144 |  |  | 0,244144 |
| 99 | ул.Московская д.4 | 0,317937 |  |  | 0,317937 |
| 100 | ул.Московская д.5 | 0,179969 |  |  | 0,179969 |
| 101 | ул.Московская д.6 | 0,201022 |  |  | 0,201022 |
| 102 | ул.Нахимова д.1 (Отк.общ.шк) | 0,061756 |  |  | 0,061756 |
| 103 | ул.Нахимова д.1а (Дет.поликл) | 0,405121 |  | 0,014602 | 0,419723 |
| 104 | ул.Нахимова д.3 | 0,228404 |  |  | 0,228404 |
| 105 | ул.Нахимова д.4 | 0,070758 |  |  | 0,070758 |
| 106 | ул.Нахимова д.16 | 0,760000 |  | 0,2053330 | 0,965333 |
| 107 | ул.Нахимова д.17 | 0,240181 |  |  | 0,240181 |
| 108 | ул.Нахимова д.19 | 0,136070 |  |  | 0,13607 |
| 109 | ул.Нахимова д.20 | 0,036608 |  |  | 0,036608 |
| 110 | ул.Нахимова д.21 | 0,242034 |  |  | 0,242034 |
| 111 | ул.Нахимова д.23 | 0,288014 |  |  | 0,288014 |
| 112 | ул.Нахимова д.33 (ВНС №15) | 0,002050 |  |  | 0,00205 |
| 113 | ул.Попова д.1 | 0,101656 |  |  | 0,101656 |
| 114 | ул.Попова д.2а | 0,187056 |  |  | 0,187056 |
| 115 | ул.Попова д.2б (ДОУ №3) (12) | 0,073258 |  |  | 0,073258 |
| 116 | ул.Попова д.3а | 0,189973 |  |  | 0,189973 |
| 117 | ул.Попова д.3б (МДОУ №13) | 0,081836 |  | 0,010427 | 0,092263 |
| 118 | ул.Попова д.4а | 0,192960 |  |  | 0,19296 |
| 119 | ул.Попова д.5а | 0,190318 |  |  | 0,190318 |
| 120 | ул.Попова д.8 | 0,237212 |  |  | 0,237212 |
| 121 | ул.Попова д.10 | 0,439289 |  |  | 0,439289 |
| 122 | ул.Попова д.19 | 0,036282 |  |  | 0,036282 |
| 123 | ул.Пушкина (станция перекачки) | 0,004343 |  |  | 0,004343 |
| 124 | Спортивный проезд д.3 | 0,132969 |  |  | 0,132969 |
| 125 | Спортивный пр. д.4 (Муз.шк) | 0,088497 |  |  | 0,088497 |
| 126 | Спортивный проезд д.5 | 0,150494 |  |  | 0,150494 |
| 127 | Ж/д вокзал (Пост ЭЦ) | 0,043125 |  |  | 0,043125 |
| 128 | ул.Станционная д.1а (Фокус) | 0,012275 |  |  | 0,012275 |
| 129 | Корпус 15 Проходная | 0,042828 |  |  | 0,042828 |
| 130 | Корпус №1 | 0,279364 |  |  | 0,279364 |
| 131 | Корпус №2-3 | 0,190415 |  |  | 0,190415 |
| 132 | Корпус 9 (Столярная мастерская) | 0,043401 |  |  | 0,043401 |
| 133 | Корпус 10 (Подзарядная) | 0,039579 |  |  | 0,039579 |
| 134 | Корпус 13 (Магазин) | 0,039687 |  |  | 0,039687 |
| 135 | Корпус №5 | 0,050533 |  |  | 0,050533 |
| 136 | Корпус 6 (Подшипниковая) | 0,026412 |  |  | 0,026412 |
| 137 | Корпус 7-8 (Крепеж, Гараж) | 0,099887 |  |  | 0,099887 |
|  | Пушкина, д.16 (Исток-строй) |  |  |  | 0 |
| 138 | Контора АБК | 0,058026 |  |  | 0,058026 |
| 139 | Столярный цех | 0,055744 |  |  | 0,055744 |
| 140 | Пилорама | 0,025891 |  |  | 0,025891 |
| 141 | 2-ой этаж АБК | 0,000400 |  |  | 0,0004 |
| 142 | Гараж | 0,116508 |  |  | 0,116508 |
| 143 | Цех АБК | 0,042333 |  |  | 0,042333 |
| 144 | Склад | 0,039553 |  |  | 0,039553 |
| 145 | ул.Станционная д.6 (СЭС-осн.кор) | 0,069913 |  |  | 0,069913 |
| 146 | ул.Станционная д.6 (СЭС-хоз.кор) | 0,082854 |  |  | 0,082854 |
| 147 | ул.Горького д.7а (маг. "Дионис") | 0,011180 |  |  | 0,01118 |
| 148 | ул.Центральная д.15 | 0,137030 |  |  | 0,13703 |
| 149 | ул.Центральная д.15а | 0,126436 |  |  | 0,126436 |
| 150 | ул.Центральная д.19 | 0,130028 |  |  | 0,130028 |
| 151 | ул.Центральная д.21 | 0,143384 |  |  | 0,143384 |
| 152 | ул.Центральная д.22 | 0,109394 |  |  | 0,109394 |
| 153 | ул.Центральная д.23 | 0,094346 |  |  | 0,094346 |
| 154 | ул.Центральная д.24 | 0,069931 |  |  | 0,069931 |
| 155 | ул.Центральная д.25 | 0,130498 |  |  | 0,130498 |
| 156 | ул.Центральная д.26 | 0,083507 |  |  | 0,083507 |
| 157 | ул.Центральная д.27 | 0,370708 |  |  | 0,370708 |
| 158 | ул.Центральная д.28 | 0,072370 |  |  | 0,07237 |
| 159 | ул.Центральная д.28а (Приют) | 0,119022 |  |  | 0,119022 |
| 160 | ул.Центральная д.30 | 0,136136 |  |  | 0,136136 |
| ИТОГО: | 27,008256 | 0,963586 | 2,559030 | 30,530872 |
| Табл. Т31 К О Т Е Л Ь Н А Я №14 существующие нагрузки |
| № | Наименование | ОТОПЛ | ВЕНТ | ГВС | ОБЩАЯ |
| п/п | отд.стоящего здания | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | НАГРУЗКА |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В/ч КПП (в/ч 42795) | 0,021126 |  | 0,000014 | 0,02114 |
| 2 | В/ч Казарма (в/ч 42795) | 0,074228 |  | 0,006929 | 0,081157 |
| 3 | В/ч Сушилка в казарме (В летний период) |  |  | 0,005920 | 0,00592 |
| 4 | В/ч Клуб (в/ч 42795) | 0,034154 |  |  | 0,034154 |
| 5 | В/ч Баня (в/ч 42795) | 0,002701 |  | 0,026650 | 0,029351 |
| 6 | В/ч Д/с (в/ч 42795) | 0,019518 |  | 0,001828 | 0,021346 |
| 7 | В/ч Столовая (в/ч 42795) | 0 |  | 0,004442 | 0,004442 |
| 8 | В/ч ГРП ул.Рабочая д.4а (в/ч 42795) | 0,002137 |  |  | 0,002137 |
| 9 | ДОУ №2 ул.Ленина, д.11а | 0 |  | 0,009479 | 0,009479 |
| 10 | Сушилка в ДОУ №2 (В лет.период) | 0 |  | 0,004409 | 0,004409 |
| 11 | ДОУ №4 (бывш д/с №13) ул.Совет. д.9а | 0,086728 |  | 0,010089 | 0,096817 |
| 12 | Сушилка в ДОУ №4 (В лет.период) | 0 |  | 0,005437 | 0,005437 |
| 13 | ул.Дудкина д.5 автосервис | 0,041600 |  |  |  |
| 14 | ул.Дудкина д.7 | 0,967936 |  | 0,152889 | 1,120825 |
| 15 | ул.Дудкина д.9 | 0,442278 |  | 0,123515 | 0,565793 |
| 16 | ул.Комсомольская д.17 (Дв. культ.) | 0,369696 | 1,543476 |  | 1,913172 |
| 17 | ул.Комсомольская д.17 (Спортзал) | 0,063666 | 0,322667 |  | 0,386333 |
| 18 | ул.Лесная д.1 | 0,459928 |  | 0,065301 | 0,525229 |
| 19 | ул.Лесная д.2 | 0,263847 |  | 0,012373 | 0,27622 |
| 20 | ул.Лесная д.3 | 0,219000 |  | 0,048526 | 0,267526 |
| 21 | ул.Лесная д.4 | 0,272706 |  | 0,032334 | 0,30504 |
| 22 | ул.Лесная д.5 (Кпросш = 1,3) | 0,394138 |  | 0,100430 | 0,494568 |
| 23 | ул.Луговая д.29а | 0,065956 |  | 0,005403 | 0,071359 |
| 24 | МОУ СОШ №4 ул. Луговая д.31 | 0,326754 |  | 0,010760 | 0,337514 |
| 25 | ул.Луговая д.31 Пристр. к шк. №4 | 0,008611 |  |  | 0,008611 |
| 26 | ул.Луговая д.33 | 0,218145 |  |  | 0,218145 |
| 27 | ул.Луговая д.35 | 0,228123 |  |  | 0,228123 |
| 28 | ул.Луговая д.37 | 0,227847 |  |  | 0,227847 |
| 29 | ул.Луговая д.39а (Авт."Кортисс") | 0,017349 |  |  | 0,017349 |
| 30 | ул.Луговая д.39а (пристр) | 0,016557 |  |  | 0,016557 |
| 31 | Пр.Мира д.1 | 0,538075 |  | 0,089077 | 0,627152 |
| 32 | Пр.Мира д.1 Маг "Ориент Недвиж" |  |  | 0,008802 | 0,008802 |
| 33 | ул.Нахимова д.20а | 0,075362 |  | 0,012899 | 0,088261 |
| 34 | МОУ СОШ №5 ул. Нахимова д.23а | 0,374000 |  |  | 0,374 |
| 35 | ул.Нахимова д.25 | 0,160461 |  | 0,058982 | 0,219443 |
| 36 | ул.Нахимова д.25а | 0,243511 |  | 0,021608 | 0,265119 |
| 37 | ул.Нахимова д.27 | 0,296270 |  | 0,054288 | 0,350558 |
| 38 | ул.Нахимова д.29 | 0,330921 |  | 0,058047 | 0,388968 |
| 39 | ул.Нахимова д.31 (Дом ребенка) | 0,120647 |  | 0,010806 | 0,131453 |
| 40 | ул.Нахимова д.33 | 0,413537 |  | 0,063575 | 0,477112 |
| 41 | ул.Нахимова д.33а Гараж. "Лесной" | 0,002337 |  |  | 0,002337 |
| 42 | ул.Нахимова д.35 | 0,464956 |  | 0,074017 | 0,538973 |
| 43 | ул.Октябрьская д.1 | 0,057197 |  |  | 0,057197 |
| 44 | ул.Октябрьская д.3 | 0,030233 |  |  | 0,030233 |
| 45 | ул.Октябрьская д.5 | 0,057154 |  |  | 0,057154 |
| 46 | ул.Октябрьская д.6 | 0,218440 |  | 0,041155 | 0,259595 |
| 47 | ул.Октябрьская д.7 | 0,250604 |  | 0,029625 | 0,280229 |
| 48 | ул.Октябрьская д.9 | 0,322741 |  | 0,028505 | 0,351246 |
| 49 | ул.Октябрьская д.10 Магазин | 0,080539 |  |  | 0,080539 |
| 50 | ул.Октябрьская д.11 | 0,285975 |  | 0,031634 | 0,317609 |
| 51 | ул.Пионерская д.1 | 0,342109 |  | 0,073986 | 0,416095 |
| 52 | ул.Пионерская д.3 | 0,318113 |  | 0,021837 | 0,33995 |
| 53 | ул.Пионерская д.4 | 0,032029 |  |  | 0,032029 |
| 54 | ул.Пионерская д.4/1 | 0,183435 | 0,356040 | 0,000799 | 0,540274 |
| 55 | ул.Пионерская д.4/2 | 0,226839 |  | 0,022420 | 0,249259 |
| 56 | ул.Пионерская д.6 | 0,030585 |  |  | 0,030585 |
| 57 | ул.Пионерская д.8 | 0,032817 |  |  | 0,032817 |
| 58 | ул.Пионерская д.10 | 0,033069 |  |  | 0,033069 |
| 59 | ул.Рабочая д.1 | 0,034260 |  | 0,005972 | 0,040232 |
| 60 | ул.Рабочая д.2 | 0,247873 |  | 0,052894 | 0,300767 |
| 61 | ул.Рабочая д.4 | 0,254629 |  | 0,054316 | 0,308945 |
| 62 | ул.Рабочая д.6 | 0,186735 |  | 0,033272 | 0,220007 |
| 63 | ул.Рабочая д.7 | 0,048386 |  |  | 0,048386 |
| 64 | ул.Рабочая д.8 | 0,236074 |  | 0,046638 | 0,282712 |
| 65 | ул.Рабочая д.11 | 0,023220 |  | 0,002275 | 0,025495 |
| 66 | ул.Рабочая д.13 | 0,048386 |  |  | 0,048386 |
| 67 | ул.Рабочая д.14 | 0,035072 |  | 0,005972 | 0,041044 |
| 68 | ул.Рабочая д.15 | 0,035072 |  | 0,006824 | 0,041896 |
| 69 | ул.Рабочая д.16 | 0,038929 |  | 0,00654 | 0,045469 |
| 70 | ул.Садовая д.2 (Скл.№1 "Резерв") | 0,084724 |  |  | 0,084724 |
| 71 | ул.Садовая д.2 (Склад №2 "Резерв") | 0,084724 |  |  | 0,084724 |
| 72 | ул.Садовая д.2 (Гараж "Резерв") | 0,011306 |  |  | 0,011306 |
| 73 | ул.Садовая д.18 Промбаза | 0,088652 |  |  | 0,088652 |
| 74 | ул.Садовая д.18 Админ.здание | 0,077120 |  | 0,000366 | 0,077486 |
| 75 | ул.Садовая д.19("Салфо"-об.фабр) | 0,131873 |  | 0,000259 | 0,132132 |
| 76 | ул.Советская 3а | 0,246107 |  |  | 0,246107 |
| 77 | ул.Советская 3б | 0,270039 |  | 0,024795 | 0,294834 |
| 78 | ул.Советская д.5а | 0,228874 |  |  | 0,228874 |
| 79 | ул.Советская д.7а | 0,244979 |  |  | 0,244979 |
| 80 | ул.Советская д.8 | 0,055358 |  |  | 0,055358 |
| 81 | ул.Советская д.10 | 0,032746 |  |  | 0,032746 |
| 82 | ул.Советская д.10а | 0,287172 |  | 0,066759 | 0,353931 |
| 83 | ул.Советская д.11а | 0,233167 |  |  | 0,233167 |
| 84 | ул.Советская д.12 | 0,059685 |  |  | 0,059685 |
| 85 | ул.Советская д.12а | 0,322741 | 0 | 0,030566 | 0,353307 |
| 86 | ул.Советская д.13а | 0,239873 |  |  | 0,239873 |
| 87 | ул.Советская д.15а | 0,239873 |  |  | 0,239873 |
| 88 | ул.Советская д.13 общ.-дел. Зд. | 0,700600 | 0,033000 | 0,015534 | 0,749134 |
| 89 | ул.Советская д. 15 мед.центр Пульс | 0,037599 | 0,093690 | 0,000583 | 0,131872 |
| 90 | ул.Советская д. 17 Атак | 0,146990 | 0,215760 |  | 0,36275 |
| 91 | ул.Советская д.19а Милиция (ст.зд) | 0,066628 |  |  | 0,066628 |
| 92 | ул.Советская д.19а Милиция (н.зд) | 0,076000 |  | 0,000352 | 0,076352 |
| 93 | ул.Советская д.21б РГГУ | 0,054224 |  |  | 0,054224 |
| 94 | ул.Центральная д.3 | 0,056072 |  |  | 0,056072 |
| 95 | ул.Центральная д.3а | 0,075416 |  | 0,010522 | 0,085938 |
| 96 | ул.Центральная д.5 | 0,056331 |  |  | 0,056331 |
| 97 | ул.Центральная д.7 | 0,075723 |  |  | 0,075723 |
| 98 | ул.Центральная д.7а | 0,075563 |  | 0,008815 | 0,084378 |
| 99 | ул.Центральная д.12 | 0,092409 |  |  | 0,092409 |
| 100 | ул.Центральная д.14 | 0,071708 |  |  | 0,071708 |
| 101 | ул.Школьная д.11 ЖСК "Марс" | 0,198302 |  |  | 0,198302 |
| ИТОГО: | 16,277899 | 2,564633 | 1,702044 | 20,544576 |

| Табл. Т32 К О Т Е Л Ь Н А Я №15 |
| --- |
| № п/п | Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 60 лет СССР д.1 | 1,280889 |  | 0,291904 | 1,572793 |
| 2 | 60 лет СССР, д.3 Молочная кухня | 0,033944 | 0,040000 | 0,000786 | 0,074730 |
| 3 | 60 лет СССР, д.3а магазин | 0,009095 |  |  | 0,009095 |
| 4 | 60 лет СССР д.4 | 0,887565 |  | 0,114887 | 1,002452 |
| 5 | 60 лет СССР д.4, ст.1 "Теплоэнерго" | 0,041757 |  | 0,000284 | 0,042041 |
| 6 | 60 лет СССР д.5 | 0,386826 |  | 0,085381 | 0,472207 |
| 7 | 60 лет СССР д.6 | 0,342475 |  | 0,050036 | 0,392511 |
| 8 | 60 лет СССР д.7 | 0,447455 |  | 0,052475 | 0,499930 |
| 9 | 60 лет СССР д.9 | 0,518081 |  | 0,136364 | 0,654445 |
| 10 | 60 лет СССР д.10 (Коп-а) (Кпр=1,3) | 0,150035 | 0,367082 | 0,017434 | 0,534551 |
| 11 | 60 лет СССР д.11 | 0,678181 |  | 0,171397 | 0,849578 |
| 12 | ул.Барские пр. д.1 (Кпр=1,3) | 0,564303 |  | 0,113636 | 0,677939 |
| 13 | ул.Барские пр. д.3 | 0,479000 |  | 0,049783 | 0,528783 |
| 14 | ул.Барские пр. д.5 | 1,284540 |  | 0,324324 | 1,608864 |
| 15 | ул.Барские пр. д.5 ВНС стр.1 | 0,004138 |  | 0 | 0,004138 |
| 16 | ул.Барские пр.д.7 | 0,447455 |  | 0,054829 | 0,502284 |
| 17 | ул.Барские пр.д.9 (Кпр=1,15) | 0,320203 |  | 0,048102 | 0,368305 |
| 18 | ул.Барск.пр. д.11 (АГАП-маг) | 0,011962 |  | 0 | 0,011962 |
| 19 | ул.Барск.пр. д.11а (ООО "Теза-М") | 0,047962 |  | 0 | 0,047962 |
| 20 | ул.Вокзальная д.4 (Баня-гвс) | 0 |  | 0,052000 | 0,052000 |
| 21 | ул.Вокзальная д.4бСантех.уч-к (гвс) | 0 |  | 0,002559 | 0,002559 |
| 22 | Пр.Десантников д.1 Маг."Санэл" | 0,068092 |  | 0 | 0,068092 |
| 23 | Пр.Десантников д.3 | 0,742591 |  | 0,191339 | 0,933930 |
| 24 | Пр.Десантников д.5 | 0,710715 |  | 0,178701 | 0,889416 |
| 25 | Пр.Десантников д.7 | 0,428000 |  | 0,049783 | 0,477783 |
| 26 | Пр.Десантников д.9 | 0,428000 |  | 0,051802 | 0,479802 |
| 27 | Пр.Десантников д.11 | 2,075824 |  | 0,458140 | 2,533964 |
| 28 | ДОУ №1 ул.Институтская д.10а | 0 |  | 0,011646 | 0,011646 |
| 29 | Сушилка в ДОУ №1 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  | 0,009479 | 0,009479 |
| 30 | ДОУ №5 ул.Центральная, д 8б | 0,114118 |  | 0,016995 | 0,131113 |
| 31 | ДОУ №6 ул.Институтская д.2(а) (16) | 0,179520 |  | 0,016318 | 0,195838 |
| 32 | Сушилка в ДОУ №6 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  | 0,018267 | 0,018267 |
| 33 | ДОУ №7 ул.Полевая д.5а (18) | 0,179520 |  | 0,019635 | 0,199155 |
| 34 | Сушилка в ДОУ №7 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  | 0,021784 | 0,021784 |
| 35 | ДОУ №8 Полевая, д.3а (19) | 0,135481 |  | 0,016115 | 0,151596 |
| 36 | Сушилка в ДОУ №8 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  | 0,018367 | 0,018367 |
| 37 | ДОУ №9 ул.Полевая д.12а (20) | 0,179413 |  | 0,017198 | 0,196611 |
| 38 | Сушилка в ДОУ №9 (В ЛЕТ.ПЕР) |  |  | 0,012387 | 0,012387 |
| 39 | ДОУ №10 Пр. Мира, д 22а (21) | 0,195946 |  | 0,024578 | 0,220524 |
| 40 | ДОУ №11 Полевая, д.17 (22) | 0,144561 |  | 0,024307 | 0,168868 |
| 41 | Сушилка в ДОУ №11 (В ЛЕТ.ПЕР) | 0 |  | 0,024634 | 0,024634 |
| 42 | ул.Институтская д.4 | 0,105626 |  | 0 | 0,105626 |
| 43 | ул.Институтская д.6 | 0,040706 |  | 0 | 0,040706 |
| 44 | ул.Институтская д.6а | 0,127224 |  | 0 | 0,127224 |
| 45 | ул.Институтская 8а, Налог.инсп. | 0,146216 |  | 0,000691 | 0,146907 |
| 46 | ул.Институтская 8а, Налоговая гараж | 0,011001 |  | 0 | 0,011001 |
| 47 | ул.Институтская д.8б (Кпр=1,3) | 0,098806 |  | 0,018428 | 0,117234 |
| 48 | ул.Институтская д.17 | 0,403023 |  | 0,063882 | 0,466905 |
| 49 | ул.Институтская д.19 | 0,195227 |  | 0 | 0,195227 |
| 50 | Котельный проезд, д.2 | 0,176727 |  | 0,024919 | 0,201646 |
| 51 | ул.Ленина д.3 ЦДТ | 0,108485 |  | 0 | 0,108485 |
| 52 | ул.Ленина д.14а (гвс) | 0 |  | 0,011846 | 0,011846 |
| 53 | ул.Ленина д.14б (гвс) | 0 |  | 0,010969 | 0,010969 |
| 54 | ул.Луговая д.27 | 0,249938 |  | 0,045784 | 0,295722 |
| 55 | ул.Луговая д.29 | 0,228565 |  | 0,055169 | 0,283734 |
| 56 | Пр.Мира д.2 | 0,459169 |  | 0,099247 | 0,558416 |
| 57 | Пр.Мира д.3 | 0,820264 |  | 0,154131 | 0,974395 |
| 58 | Пр.Мира д.4/1 | 0,442281 |  | 0,100737 | 0,543018 |
| 59 | Пр.Мира д.4/2 | 0,433390 |  | 0,097541 | 0,530931 |
| 60 | Пр.Мира д.5+интервал | 0,444369 |  | 0,089592 | 0,533961 |
| 61 | Пр.Мира д.6 | 1,429221 |  | 0,270874 | 1,700095 |
| 62 | Пр.Мира д.7 | 0,828406 |  | 0,152168 | 0,980574 |
| 63 | Пр.Мира д.8 | 1,551542 |  | 0,261056 | 1,812598 |
| 64 | Пр.Мира д.8 (магазины) |  |  | 0,003968 | 0,003968 |
| 65 | Пр.Мира д.9 | 0,401796 |  | 0,091497 | 0,493293 |
| 66 | Пр.Мира 9а Детск.торг-разв.комп. | 0,04128 |  | 0 | 0,041280 |
| 67 | Пр.Мира д.10 | 0,454053 |  | 0,092138 | 0,546191 |
| 68 | Пр.Мира д.11 | 0,556939 |  | 0,098221 | 0,655160 |
| 69 | Пр.Мира д.11а Маг "Мебель" | 0,043635 |  | 0,000108 | 0,043743 |
| 70 | Пр.Мира д.12 | 0,420684 |  | 0,092422 | 0,513106 |
| 71 | Пр.Мира д.13 | 0,732577 |  | 0,122543 | 0,855120 |
| 72 | Пр.Мира д.14 | 0,540897 |  | 0,102686 | 0,643583 |
| 73 | Пр.Мира д.15 | 0,641961 |  | 0,117395 | 0,759356 |
| 74 | Пр.Мира, д.15а, Администрация | 0,155773 |  | 0,015727 | 0,171500 |
| 75 | Пр.Мира д.16 | 0,556641 |  | 0,118584 | 0,675225 |
| 76 | пр.Мира д.16а (АТС) | 0,282804 |  | 0,000244 | 0,283048 |
| 77 | Пр.Мира д.17 | 2,321045 |  | 0,138513 | 2,459558 |
| 78 | Пр.Мира д.17а Урга | 0,090000 | 0,090000 | 0,013981 | 0,193981 |
| 79 | Пр.Мира д.18 ВиКо Недвижимость | 0,148006 | 0,280188 | 0,028806 | 0,457000 |
| 80 | Пр.Мира д.18а ("Надежда") | 0,605762 |  | 0,112715 | 0,718477 |
| 81 | Пр.Мира д.18б (Лицей) | 1,136274 |  | 0,092484 | 1,228758 |
| 82 | Пр.Мира д.18в Маг."Александр" | 0,016889 |  | 0 | 0,016889 |
| 83 | Пр.Мира д.19 | 1,460689 |  | 0,30129 | 1,761979 |
| 84 | Пр.Мира д.19 стр.1 ВНС-10 | 0,002216 |  | 0 | 0,002216 |
| 85 | Пр.Мира д.20 | 1,433512 |  | 0,248822 | 1,682334 |
| 86 | Пр.Мира д.20а | 1,122151 |  | 0,254914 | 1,377065 |
| 87 | Пр.Мира д.20в магазин | 0,080233 |  | 0 | 0,080233 |
| 88 | Пр.Мира д.21 | 0,483486 |  | 0,081172 | 0,564658 |
| 89 | Пр.Мира д.22 | 1,104856 |  | 0,239557 | 1,344413 |
| 90 | Пр.Мира д.22/1 магазин | 0,009970 |  | 0 | 0,009970 |
| 91 | Пр.Мира д.22 ВНС-7 | 0,004325 |  | 0 | 0,004325 |
| 92 | Пр.Мира д.23 | 0,453130 |  | 0,086234 | 0,539364 |
| 93 | Пр.Мира д.24 стр.1 ВНС-17 | 0,010383 |  | 0 | 0,010383 |
| 94 | Пр.Мира д.24/1 | 0,903638 |  | 0,181979 | 1,085617 |
| 95 | Пр.Мира д.24/2 | 1,148955 |  | 0,237144 | 1,386099 |
| 96 | Пр.Мира д.24/3 | 0,557823 |  | 0,132195 | 0,690018 |
| 97 | Пр.Мира д.25 | 0,480438 |  | 0,080057 | 0,560495 |
| 98 | Пр.Мира д.25а Д/с №12 | 0,096319 | 0,130000 | 0,020177 | 0,246496 |
| 99 | Пр.Мира д.27 (Кпр=1,1) | 0,418182 |  | 0,067275 | 0,485457 |
| 100 | Пр.Мира д.29 | 1,313880 |  | 0,644831 | 1,958711 |
| 101 | Пр.Мира д.31 | 1,649000 |  | 0,909894 | 2,558894 |
| 102 | Пр.Мира д.33 Автопаркинг | 0,159712 |  | 0 | 0,159712 |
| 103 | Пр.Мира д.35 | 0,031145 | 0,003440 |  | 0,034585 |
| 104 | ул.Московская д.1 | 0,104443 |  | 0 | 0,104443 |
| 105 | ул.Московская д.1а | 0,040341 |  | 0 | 0,040341 |
| 106 | ул.Московская д.1а/1 (ООО "Тур") | 0,092868 |  | 0,000203 | 0,093071 |
| 107 | ул.Московская д.1б | 0,806103 |  | 0,169587 | 0,975690 |
| 108 | ул.Московская д.2 | 0,186298 |  |  | 0,186298 |
| 109 | ул.Московская д.2/1 ИПВор.В.М. | 0,029382 |  | 0,000068 | 0,029450 |
| 110 | ул.Московская д.2/2 Кафе ИПКик.Э.Р. | 0,023663 |  | 0,000813 | 0,024476 |
| 111 | ул.Московская д.2а | 0,278247 |  | 0,080160 | 0,358407 |
| 112 | ул.Московская д.2а стр.1 ВНС-12 | 0,001301 |  | 0 | 0,001301 |
| 113 | ул.Московская д.2б | 0,352705 |  | 0,057590 | 0,410295 |
| 114 | ул.Московская д.2в ("Третий Рим") | 0,175000 | 0,142000 | 0,004272 | 0,321272 |
| 115 | ул.Московская д.3 | 0,326065 |  | 0,000880 | 0,326945 |
| 116 | ул.Моск. Бассейн в поликлинике |  |  | 0,442000 | 0,442000 |
| 117 | ул.Моск. Пищеблок | 0,044000 |  | 0,054167 | 0,098167 |
| 118 | ул.Моск. Инфекционный корпус | 0,083478 |  | 0,034260 | 0,117738 |
| 119 | ул.Моск. Роддом | 0,182955 | 0,052282 | 0,020313 | 0,255550 |
| 120 | ул.Моск. Прачечная больницы | 0,070914 |  | 0,016927 | 0,087841 |
| 121 | ул.Моск. Паталог.корпус (+БСМЭ) | 0,050433 |  | 0,001490 | 0,051923 |
| 122 | ул.Моск. Гараж больницы | 0,054569 |  | 0,007461 | 0,062030 |
| 123 | ул.Моск. Ремонтные боксы | 0,040224 |  | 0 | 0,040224 |
| 124 | ул.Моск. Адм-приемный блок | 0,084556 |  | 0,000474 | 0,085030 |
| 125 | ул.Моск. Хирург.корпус | 0,914958 |  | 0,106641 | 1,021599 |
| 126 | ул.Моск. Терапевтический корпус больн. | 0,139320 | 0,580500 | 0,034203 | 0,754023 |
| 127 | ул.Моск. Поликлиника | 0,238957 |  | 0,021266 | 0,260223 |
| 128 | ул.Моск. ООО "Посбон" | 0,016983 |  | 0,000028 | 0,017011 |
| 129 | ул.Моск. ДЦ "Пульс" | 0,021900 |  | 0,002563 | 0,024463 |
| 130 | ул.Моск. ВНС-11 МУЗ ЦГБ | 0,003329 |  | 0 | 0,003329 |
| 131 | ул. Новая д.4 ООО "Фряз.рынок" | 0,086000 |  | 0 | 0,086000 |
| 132 | Новый проезд д.1 | 0,056153 |  | 0 | 0,056153 |
| 133 | Новый проезд д.2 | 0,056131 |  | 0 | 0,056131 |
| 134 | Новый проезд д.3 | 0,057327 |  | 0 | 0,057327 |
| 135 | Новый проезд д.4 | 0,057307 |  | 0 | 0,057307 |
| 136 | Новый проезд д.5 | 0,057169 |  | 0 | 0,057169 |
| 137 | Новый проезд д.6 | 0,056715 |  | 0 | 0,056715 |
| 138 | Новый проезд д.7 | 0,057018 |  | 0 | 0,057018 |
| 139 | Новый проезд д.8 | 0,056715 |  | 0 | 0,056715 |
| 140 | Новый проезд д.9 | 0,056863 |  | 0 | 0,056863 |
| 141 | Новый проезд д.10 | 0,056081 |  | 0 | 0,056081 |
| 142 | Новый проезд д.11 | 0,056208 |  | 0 | 0,056208 |
| 143 | ул.Павла Блинова д.2 | 0,467739 |  | 0,065725 | 0,533464 |
| 144 | ул.Павла Блинова д.4 | 0,467610 |  | 0,057432 | 0,525042 |
| 145 | ул.Павла Блинова д.6 (Кпр=1,30) | 0,654052 |  | 0,114865 | 0,768917 |
| 146 | ул.Павла Блинова д.8 | 0,479000 |  | 0,061893 | 0,540893 |
| 147 | ул.Полевая д.1 | 0,422940 |  | 0,084459 | 0,507399 |
| 148 | ул.Полевая д.2 | 0,712722 |  | 0,155269 | 0,867991 |
| 149 | ул.Полевая д.3 | 0,767738 |  | 0,113934 | 0,881672 |
| 150 | ул.Полевая д.4 | 0,500234 |  | 0,113930 | 0,614164 |
| 151 | ул.Полевая д.5 | 0,321884 |  | 0,069956 | 0,391840 |
| 152 | ул.Полевая д.6 | 0,173018 |  |  | 0,173018 |
| 153 | ул.Полевая д.7 | 0,323268 |  | 0,071378 | 0,394646 |
| 154 | ул.Полевая д.8 | 0,283672 |  | 0,061994 | 0,345666 |
| 155 | ул.Полевая д.9 | 0,323523 |  | 0,059434 | 0,382957 |
| 156 | ул.Полевая д.10 (ЖСК "Радуга") | 0,284800 |  | 0,046353 | 0,331153 |
| 157 | ул.Полевая д.11 | 0,481457 |  | 0,117447 | 0,598904 |
| 158 | ул.Полевая д.12 (ЖСК "Чайка) | 0,283016 |  | 0,045784 | 0,328800 |
| 159 | ул.Полевая д.13 | 0,430987 |  | 0,085028 | 0,516015 |
| 160 | ул.Полевая д.13а | 0,489326 |  | 0,066004 | 0,555330 |
| 161 | ул.Полевая д.14 | 0,401058 |  | 0,078772 | 0,479830 |
| 162 | ул.Полевая д.15 | 1,246347 |  | 0,252576 | 1,498923 |
| 163 | ул.Полевая д.16 | 0,720510 |  | 0,157259 | 0,877769 |
| 164 | ул.Полевая д.19 | 0,412796 |  | 0,055838 | 0,468634 |
| 165 | ул.Полевая д.21 | 0,447455 |  | 0,049447 | 0,496902 |
| 166 | ул.Полевая д.23 | 1,116824 |  | 0,262899 | 1,379723 |
| 167 | ул.Полевая д.23 ВНС | 0,002441 |  | 0 | 0,002441 |
| 168 | ул.Полевая д.23а | 0,227051 | 0 | 0,051275 | 0,278326 |
| 169 | ул.Полевая д.25 | 0,913681 |  | 0,231265 | 1,144946 |
| 170 | ул.Полевая д.25а | 0,642410 |  | 0,140663 | 0,783073 |
| 171 | ул.Полевая д.27 | 0,117878 |  | 0,015844 | 0,133722 |
| 172 | ул.Полевая д.27а | 0,295121 |  | 0,105344 | 0,400465 |
| 173 | ул.Полевая д.27б |  |  |  | 0,000000 |
| 174 | ул.Полевая д.27в | 0,322188 |  | 0,054054 | 0,376242 |
| 175 | ул.Полевая д.27г | 0,256971 |  | 0,051985 | 0,308956 |
| 176 | ул.Полевая д.29 | 0,227051 |  | 0,039064 | 0,266115 |
| 177 | ул.Полевая, Автостанция | 0,071725 |  | 0,019417 | 0,091142 |
| 178 | ул.Советская д.1а | 0,550787 |  | 0,077277 | 0,628064 |
| 179 | ул.Советская д.1в | 0,154800 |  | 0 | 0,154800 |
| 180 | ул.Советская д.2 | 0,230701 |  | 0,032823 | 0,263524 |
| 181 | ул.Советская д.2а | 0,236420 |  | 0,050618 | 0,287038 |
| 182 | ул.Советская д.2б Стомат. полик. | 0,096522 |  | 0,001380 | 0,097902 |
| 183 | ул.Советская д.4 | 0,237074 |  | 0,048994 | 0,286068 |
| 184 | ул.Советская д.8а | 0,278501 |  | 0,063882 | 0,342383 |
| 185 | ул.Центральная д.2а | 0,224833 |  | 0,050050 | 0,274883 |
| 186 | ул.Центральная д.4а | 0,220177 |  | 0,046353 | 0,266530 |
| 187 | ул.Центральная д.6а | 0,226927 |  | 0,051756 | 0,278683 |
| 188 | ул.Центральная д.8 | 0,276715 |  | 0,046158 | 0,322873 |
| 189 | ул.Центральная д.8а | 0,223804 |  | 0,055737 | 0,279541 |
| 190 | ул.Центральная д.10 | 0,445972 |  | 0,091840 | 0,537812 |
| 191 | ул.Центральная д.10а | 0,314119 |  | 0,063575 | 0,377694 |
| 192 | ул.Центральная д.20 | 0,124700 |  | 0 | 0,124700 |
| 193 | ул.Централ. д.27 (гвс: ж/д+аренд) | 0 |  | 0,047531 | 0,047531 |
| 194 | ул.Централ. д.28 (пристройка) | 0 |  | 0,000623 | 0,000623 |
| 195 | ул.Централ. д.28а Приют (гвс) | 0 |  | 0,005568 | 0,005568 |
| 196 | ул.Школьная д.1 ("Спутник") | 0,156500 | 0,612200 | 0,056000 | 0,824700 |
| 197 | ул.Школьная д.1а | 0,110587 |  | 0 | 0,110587 |
| 198 | ул.Школьная д.1б | 0,235046 |  | 0,054361 | 0,289407 |
| 199 | ул.Школьная д.2 | 0,102361 |  | 0 | 0,102361 |
| 200 | ул.Школьная д.2а | 0,228656 |  | 0,049822 | 0,278478 |
| 201 | ул.Школьная д.3а | 0,243384 |  | 0,048833 | 0,292217 |
| 202 | ул.Школьная д.4 | 0,041409 |  | 0 | 0,041409 |
| 203 | ул.Школьная д.5 | 0,043307 |  | 0 | 0,043307 |
| 204 | ул.Школьная д.5а | 0,060384 |  | 0 | 0,060384 |
| 205 | ул.Школьная д.6 | 0,042024 |  | 0 | 0,042024 |
| 206 | ул.Школьная д.7 | 0,200762 |  | 0,032248 | 0,233010 |
| 207 | ул.Школьная д.7а | 0,292416 |  | 0,060811 | 0,353227 |
| 208 | магазин ИНГА | 0,003432 |  | 0,000528 | 0,003960 |
| 209 | ул.Школьная д.8 | 0,105207 |  | 0 | 0,105207 |
| 210 | ул.Школьная д.9 | 0,169563 |  | 0,037469 | 0,207032 |
| 211 | Школа №6 ул.Полевая д.18 (Гимназ.) | 0,351908 |  | 0,015461 | 0,367369 |
| 212 | Школа №1 ул.Школьная, д.10 | 0,437438 |  | 0,134061 | 0,571499 |
| 213 | Детский сад новый | 0,135450 |  | 0,034935 | 0,170385 |
| ИТОГО: | 71,051950 | 2,297692 | 14,202910 | 87,552552 |

| Табл. Т33 Суммарная присоединенная нагрузка котельных ЗАО "Фрязинская теплосеть" с 2014 г. |
| --- |
| Наименование отд.стоящего здания | ОТОПЛ Гкал/ч | ВЕНТ Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | ОБЩАЯ НАГРУЗКА Гкал/ч |
| КОТЕЛЬНАЯ №6 | 0,208886 | 0 | 0,036766 | 0,245652 |
| КОТЕЛЬНАЯ №8 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 |
| КОТЕЛЬНАЯ №9 | 0,454386 | 0 | 0,054047 | 0,508433 |
| КОТЕЛЬНАЯ №10 | 0,295978 | 0 | 0,032862 | 0,328840 |
| КОТЕЛЬНАЯ №11 | 3,328506 | 0 | 0,222656 | 3,551162 |
| КОТЕЛЬНАЯ №13 | 27,008256 | 0,963586 | 2,559030 | 30,530872 |
| КОТЕЛЬНАЯ №14 | 16,277899 | 2,564633 | 1,702044 | 20,544576 |
| КОТЕЛЬНАЯ №15 | 71,051950 | 2,297692 | 14,202910 | 87,552552 |
| ВСЕГО: | 118,625861 | 5,825911 | 18,960315 | 143,412087 |

"Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

В данном разделе проводятся расчеты балансов тепловой мощности источников теплоснабжения

При проведении анализа существующих зон действия устанавливаются базовые значения:

- установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

- располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии;

- потерь располагаемой мощности источника тепловой энергии;

- расхода тепловой мощности на собственные нужды котельной;

- потерь тепловой мощности в тепловых сетях (через изоляционные конструкции и с утечкой теплоносителя);

- расхода тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях;

- располагаемой тепловой мощности на стороне потребителя;

- присоединенной тепловой нагрузки потребителей (в том числе на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а в случае производственных потребителей – на технологические нужды);

- резервов (дефицитов) тепловой мощности;

- материальной характеристики тепловых сетей;

- приведенной материальной характеристики тепловых сетей;

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки установлены по существующим границам зон действия сводятся в таблицу (см. табл. Т34) по каждому из теплоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения.

| Табл. Т34 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть», Гкал/ч |
| --- |
| Показатели баланса тепловой мощности | Кот.6 | Кот.8 | Кот.9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| УТМ | 0,43 | 1,274 | 0,688 | 0,388 | 5,268 | 30,4 | 34,4 | 120,0 | 192,848 |
| РТМ | 0,43 | 1,204 | 0,686 | 0,380 | 5,034 | 27,97 | 32,4 | 98,12 | 166,224 |
| Потери УТМ, % | 0 | 5,5 | 0,3 | 2,1 | 4,3 | 7,8 | 5,8 | 18,2 | 13,8 |
| Собственные нужды | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,79 | 0,39 | 1,14 | 2,507 |
| Мощность на коллекторах | 0,423 | 1,184 | 0,666 | 0,37 | 4,904 | 27,18 | 32,01 | 96,98 | 163,717 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,486 | 3,43 | 2,25 | 11,33 | 17,496 |
| то же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,908 | 12,62 | 7,03 | 11,68 | 11,41 |
| Хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 0,423 | 1,184 | 0,666 | 0,37 | 4,418 | 23,75 | 29,76 | 85,65 | 146,221 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,246 | 0,15 | 0,508 | 0,329 | 3,551 | 30,531 | 20,545 | 87,552 | 143,412 |
| Резервы/дефициты по РТМ | 0,177 | 1,034 | 0,158 | 0,041 | 0,867 | -6,781 | 9,215 | -1,902 | 2,809 |
| то же в % | 41,8 | 87,3 | 23,7 | 11,1 | 19,6 | -28,6 | 30,96 | 2,25 | 1,92 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,1 | 3279,8 | 1874,4 | 9296,5 | 14846,9 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,77 | 120,66 | 58,6 | 95,9 | 90,7 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» 2014г. |

# Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Балансы топлива, тепловой энергии, теплоносителя и товарного отпуска тепловой энергии потребителям по видам теплопотребления с разделением по теплоснабжающим организациям, действующим на территории поселения в виде таблицы (см. табл. Т35):

- годовой и максимально-расчетный расход топлива;

- УРУТ на выработку тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- расход тепловой энергии на хозяйственные нужды;

- товарный отпуск тепловой энергии;

- число часов использования установленной мощности;

- число часов максимума присоединенной тепловой нагрузки;

- полный коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в системе теплоснабжения.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов эффективность преобразования теплоты топлива в тепплоту теплоносителя сильно зависит от срока службы котлоагрегата (при правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

| Табл. Т35 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за 2013 год |
| --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Кот6 | Кот8 | Кот9 | Кот10 | Кот11 | Кот13 | Кот14 | Кот15 | Всего |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 157,5 | 109,9 | 242,6 | 135,5 | 1267,3 | 14032,8 | 4872,6 | 49250,0 | 70068,2 |
| природный газ | тыс. м3 | 136,0 | 94,5 | 209,3 | 116,9 | 1094,1 | 12118,1 | 4209,8 | 42486,3 | 60465,1 |
|  | тут | 157,5 | 109,9 | 242,6 | 135,5 | 1267,3 | 14032,8 | 4872,6 | 49250,0 | 70068,2 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| керосин | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дрова | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | Тут/тыс.м3 | 1,158 | 1,163 | 1,159 | 1,159 | 1,158 | 1,158 | 1,157 | 1,159 | 1,159 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,007 | 0,613 | 1,563 | 0,867 | 8,235 | 90,612 | 31,388 | 318,735 | 453,020 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 156,4 | 179,3 | 155,2 | 156,3 | 153,9 | 154,9 | 155,2 | 154,5 | 154,7 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 91,34 | 79,68 | 92,05 | 91,40 | 92,83 | 92,23 | 92,05 | 92,47 | 92,35 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,028 | 0,098 | 0,047 | 0,032 | 0,307 | 2,342 | 0,593 | 4,278 | 7,723 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,979 | 0,515 | 1,516 | 0,835 | 7,928 | 88,27 | 30,795 | 314,457 | 445,297 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,979 | 0,515 | 1,516 | 0,835 | 7,928 | 88,27 | 30,795 | 314,457 | 445,297 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,785 | 11,139 | 2,166 | 36,719 | 50,809 |
| то же в % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,91 | 12,62 | 7,03 | 11,68 | 11,41 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,979 | 0,515 | 1,516 | 0,835 | 7,143 | 77,131 | 28,629 | 277,738 | 394,488 |
| отопление | тыс. Гкал | 0,657 | 0 | 0,968 | 0,699 | 5,621 | 72,703 | 25,841 | 185,656 | 292,145 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,322 | 0,515 | 0,548 | 0,136 | 1,522 | 4,428 | 2,788 | 92,082 | 102,342 |
| ЧЧИ УМ | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 720 | 744 |  |
| ЧЧМ ТН | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 600 | 652 |  |
| отопление | час | 4872 | 0 | 4895 | 4852 | 4888 | 4888 | 3210 | 4888 | 4888 |
| ГВС | час | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 97,2 | 84,0 | 97,0 | 96,3 | 86,7 | 85,12 | 91,21 | 87,14 | 87,08 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773,8 | 3359,12 | 2598,8 | 2948,3 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

# Котельные промышленных предприятий городского округа Фрязино

# Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук ФИРЭ РАН

# Адрес:	141190, г. Фрязино Московской области, пл. Введенского 1

# Телефон:	+7(496)565-26-85                  Факс:   +7(496)565-24-07

# Директор	 д.ф.-м.н. Панас Андрей Иванович,

# тел. +7(495) 526 9217, e-mail nsh@ms.ire.rssi.ru

# Типы котлов Bkln-2,5  год постройки -1893, уровень износа – 40%

Год постройки здания котельной – 1962.

| Табл. Т36 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия котельных предприятия ФИРЭ РАН (2012 г.), Гкал/ч |
| --- |
| Показатели баланса тепловой мощности | Зона котельной 1 |
| УТМ | 10 МВт |
| РТМ | 10 МВт |
| Собственные нужды | 0,2 МВт |
| Мощность на коллекторах | 9,8 МВт |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, в т.ч.: | 1,2 МВт |
| то же в % | 10% |
| Хозяйственные нужды |  |
| Располагаемая тепловая мощность на стороне потребителя | 8,6 МВт |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 7,4 МВт |
| Резервы/дефициты по РТМ |  |
| то же в % |  |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 4200 |
| Приведенная материальная характеристика тепловой сети, м2/(Гкал/ч) | 564 |
| Источник: эксплуатационные замеры специалистов ФИРЭ |

| Табл. 37 Краткие сведения о предприятии – владельце котельной ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |
| --- |
| Полное и краткое наименование организации | Закрытое акционерное общество «Газпромнефть Московский Завод Смазочных Материалов» ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |
| Генеральный директор | Василий Михайлович Чугунов |
| Главный бухгалтер | Наталья Дмитриевна Орлова |
| Юридический адрес | Ул. Озерная, 6а, г. Фрязино, Московская область, |
| Почтовый адрес | Россия, 141191 |
| Расчетный счет | 40702810700000001080 |
| Полное наименование банка | Филиал "Газпромбанк"(Открытое акционерное общество) «Центральный», Московская область |
| Местонахождение банка | г. Щелково, Московская Область |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000837 |
| БИК | 044661837 |
| ИНН | 5052012550 |
| КПП | 505201001 |
| ОГРН | 1025007069625 |
| ОКПО | 53963514 |
| ОКОГУ | 49014 |
| ОКАТО | 46480000000 |
| ОКВЭД | 23.20 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 67 |
| Время работы | с 9.00 до 18.00 |
| Телефон | +7(495)212-27-45 |
| Факс | +7(495)212-27-46 |
| E-mail | mzsm@gazprom-neft.ru |
| http | www.gazpromneft-oil.ru |

Год постройки здания котельной - 1964г., уровень износа 90 %. Один паровой котел GarioniNaval NG/C 1500, год постройки 2006г., уровень износа 25%, два паровых котла ДКВР–4/13 год постройки 1963г., уровень износа 95%.

Генеральный директор – Василий Михайлович Чугунов, Главный инженер – Михаил Владимирович Находкин.

Топливо – природный газ, учет потребления через узел учетаTZ-FLUXIG-400. Резервное топливо отсутствует. На котельной ведется учет через узлы учета: пара на технологию, ГВС, теплоснабжения. Дата последней наладки котлов ДКВР - -4/13 ноябрь 2012г., котла GarioniNaval NG/C 1500декабрь 2011.г

Схема теплоснабжения – закрытая. Потери, утечки соответствуют нормативам. Уровень износа 50%.Общее число объектов теплоснабжения – 20. Из них нагрузку на ГВС имеют 2 объекта, потребление пара  – 2 объекта.

Объекты ЖКХ - один двухэтажный дом, Qотоп = 0,057591 Гкал, среднемесячное потребление в отопительном сезоне Qотоп. месяц =13,703 Гкал

Объекты социальной сферы (Qотоп=0,177942 Гкал)

Прочая нагрузка (Qотоп = 3,721085 Гкал, Qгвс = 0,1 Гкал, Qпар = 1,1 Гкал).

Основные проблемы теплоснабжения  - старая котельная и изношенные тепловые сети. Планируется выделение 80 млн. руб. на инвестиционный проект строительства новой котельной.

Площадь зоны действия котельной – 17 Га. резервные связи с соседними зонами отсутствуют.

Основные характеристики системы теплоснабжения приведены в табл. Т38.

Схемы с протяженностью участков и диаметров труб прилагаются (рис. Т26 - Т32)

| Табл. Т37. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» за 2010-2012 годы |
| --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | 2012 | 2011 | 2010 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| природный газ | тыс. м3 | 1796 | 1532 | 1712 |
|  | тут | 2053 | 1751 | 1997 |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| керосин | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| уголь | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| дрова | тыс. м3 | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн | - | - | - |
|  | тут | - | - | - |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал | 14,368 | 12,26 | 13,20 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,224 | 11,28 | 12,60 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 155,2 | 155,23 | 155,3 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 92 | 92 | 92 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,142 | 0,140 | 0,126 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,052 | 13,11 | 12,43 |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 13,052 |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,052 |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал |  |  |  |
| ГВС | тыс. Гкал |  |  |  |
| ЧЧИ УМ | час |  |  |  |
| ЧЧМ ТН | час |  |  |  |
| отопление | час |  |  |  |
| ГВС | час |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) | % |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы тепловых сетей | лет |  |  |  |
| Относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения, | м2*год/Гкал/ч |  |  |  |
| Источник: |

Рис. Т26. Схема теплоснабжения производственно-складского, чаеразвесочного и административно-лабораторного корпуса ЗАО «Компания «Май» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. Т27. Схема теплоснабжения ремонтного бокса, крытой стоянки и транспортного участка ООО «СЭТ» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. Т28. Схема теплоснабжения гаража Администрации г. Фрязино с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. Т29. Схема теплоснабжения транспортного участка МУП ГЖУ г. Фрязино  с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. Т30. Схема теплоснабжения корпуса ООО «Фрязинская конфетная фабрика» (ООО ФКФ) с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

Рис. Т31. Схема теплоснабжения корпусов ООО «Фрязинская упаковочная компания» с разграничением зон ответственности и балансовой принадлежности

# Рис. Т32. Схема тепловых нагрузок котельной ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

| Таблица Т38 Основные характеристики систем теплоснабжения 2012г. |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| потери в теплосети тепловой мощности за 2012г, Гкал |
| 102,021 | 76,840 | 95,850 | 32,721 | 8,605 | 7,785 | 9,882 | 10,75 | 11.45 | 39.73 | 65,51 | 103,82 |
| потери теплоносителя при передаче тепловой энергии, м³ |
| 360 | 321 | 358 | 352 |  |  |  |  |  | 361 | 358 | 371 |
| потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды, Гкал |
| 732,987 | 546,212 | 725,361 | 404,066 | 62,697 | 41,131 | 11,333 | 12,332 | 10,504 | 80,860 | 368,117 | 778,095 |
| полезный отпуск тепловой мощности, Гкал |
| 1441, 669 | 1532, 942 | 1187, 384 | 526,333 | 127, 451 | 117, 921 | 132, 121 | 147, 861 | 137. 529 | 763, 627 | 1023, 471 | 1426, 420 |
| Всего потреблено природного газа за 2012г. (тыс. м³): |
| 265,075 | 295,072 | 231,784 | 103,910 | 31,965 | 29,379 | 30,597 | 31,646 | 33,378 | 111,762 | 179,464 | 284,603 |
| Источник: ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» |

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН», Директор Бабич Яков Иосифович, Главный инженер Початков Александр Александрович, телефон 8-496-56-7-22-18.  Котлы КВ-0,75 Г, год постройки 2000 г., износ 22%. Год постройки здания котельной - 2001 г., износ 22%

Нагрузка ЖКХ – 3 жилых дома

| Табл. Т39 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных предприятия «ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» за 2012 год |
| --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут |  |
| природный газ | тыс. м3 | 388,189 |
|  | тут |  |
| котельно-печное топливо | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| керосин | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| уголь | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| дрова | тыс. м3 |  |
|  | тут |  |
| газ природный сжиженный | тыс. тонн |  |
|  | тут |  |
| Теловой эквивалент затраченного топлива | Тыс. Гкал |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,7928 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал |  |
| Средневзвешенный КПД котельной | Ед. | 0,9 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал |  |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал |  |
| Потребление на коллекторах | тыс. Гкал |  |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 2,6385 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |
| то же в % |  |  |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,6385 |
| Источник: |

# Общие выводы

Всего в городском округе Фрязино в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 22 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях 8 котельных. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 179,724 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 22,5 Гкал/ч.

Котлы зарубежного производства установлены только в котельной №10 – 2 котла Paromat-Simplex 225 фирмы Viessman.

На остальных котельных установлены котлы отечественного производства.

В таблицах Т40 и Т41 приведены данные об эксплуатируемых котлогрегатах, их типах, количестве и установленной тепловой мощности. Все множество котлоагрегатов разбито на две группы – агрегаты российского производства и агрегаты зарубежных производителей.

1. Система теплоснабжения городского округа Фрязино не располагает резервом мощности теплоисточников по району теплоснабжения котельной №13 и имеет высокий износ тепловых сетей.

2. Недостатком существующей системы теплоснабжения является наличие открытых схем теплоснабжения от наиболее крупных теплоисточников – котельной №14 и котельной №15.

3. Используются технологические решения 1950 г. (котлы эксплуатируются почти 50 лет с 1965 г.) – накоплен огромный моральный износ.

Нагрузка непромышленных потребителей городского округа Фрязино от котельных промышленных предприятий – отдельные объекты. Развитие систем теплоснабжения в интересах города не предусмотрено. Часть данных отсутствует. Анализ системы теплоснабжения, включая ее развитие, в таких условиях целесообразно проводить с позиций развития систем теплоснажения ЗАО «Фрязинская теплосеть»

| Таблица Т40 Котлы российского производства |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| «Турботерм-250» | 2 | 0,43 |
| Е-1/9-1Г | 2 | 1,274 |
| «Турботерм-400» | 2 | 0,688 |
| КСВ-1,9Гс | 2 | 3,268 |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 1 | 2,0 |
| ДКВР- 10/13 | 4 | 30,4 |
| Термотехник ТТ100-01 | 4 | 34,4 |
| ПТВМ-30М | 3 | 120 |
| ВСЕГО | 20 | 192,460 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Среди котлов, используемых ЗАО «Фрязинская теплосеть», есть котлы зарубежного производства, параметры которых приведены в табл. Т41

| Табл. Т41 Котлы зарубежных производителей |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| «Paromat-Simplex 225» | 2 | 0,388 |
| Всего | 2 | 0,388 |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Показатель средневзвешенного [1] (средневзвешенного по тепловой мощности) срока службы российских котлоагрегатов составляет 35 лет, зарубежных 12.

Средневзвешенные потери установленной тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность ниже установленной) по факту РНИ котлоагрегатов в группе котлоагрегатов российского производства составляют 8,2 %, а в у зарубежных- 3,2%, что в первую очередь объясняется меньшим сроком службы котлоагрегатов зарубежного производства.

Сроки ввода котлов в эксплуатацию и краткая техническая характеристика котлов представлена в табл. Т42

| Табл. Т42 Котлы, используемые в системе теплоснабжения ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |
| --- |
| Тип котлоагрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Краткая техническая характеристика |
| «Турботерм-250» | 2003 (2) | Стальные водогрейные жаротрубные котлы и котлоагрегаты с реверсивной топкой |
| Е-1/9-1Г | 1989 (2) | Паровой вертикально-водотрубный двухбарабанный газо-плотный отопительный котел с естественной циркуляцией — поперечным омыванием труб конвективного пучка топочными газами с требуемой скоростью – и с системой автоматического управления |
| «Турботерм-400» | 2002 (2) | Стальные водогрейные жаротрубные котлы и котлоагрегаты с реверсивной топкой |
| Viessma—Paromat-Simplex 225 | 2001 (2) | Водогрейный котел с теплоизоляцией, газовой горелкой с поддувом Unit и контроллером котлового контура Dekamatik-E, с принудительной циркуляцией и контроллером подмешивающего устройства Divicon |
| КСВ-1,9Гс | 1999 (2) | Котлы стальные водогрейные с штампосварными панельными секциями, обеспечивающие эффективный теплосъем по сравнению с трубными и чугунными котлами и вследствие этого меньшую удельную материалоёмкость |
| КВ-ГМ – 2,32-115Н | 2009 (1) | Водогрейные котлы в газоплотном исполнении, имеет горизонтальную компоновку, состоит из топочной камеры и конвективного газохода |
| ДКВР- 10/13 | 1965(4); 1970 (1) | Паровой двухбарабанный, вертикально-водотрубный котел предназначен для выработки насыщенного или слабоперегретого пара, идущего на технологические нужды промышленного предприятия, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| ТТ100-01 2014 | 2014 | Котел автоматизированный водогрейный 3-х ходовой жаротрубный |
| ПТВМ-30М | 1982 (3) | Котёл водогрейный газомазутный пиковый теплофикационный с электронно-электрической автоматикой «Контур» |
| ВСЕГО | 22 |  |
| Источник: ЗАО «Фрязинская Теплосеть» |

Происходит постепенное замещение водотрубных котлоагрегатов на котлоагрегаты с жаровыми трубами. Развитие конструкций паровых и водогрейных котлов за все время их существования шло по двум основным направлениям – газотрубный и водотрубный способ нагрева теплоносителя. В первом случае продукты сгорания топлива движутся внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а теплоноситель - снаружи, во втором случае теплоноситель движется внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а продукты сгорания топлива – снаружи.

# Конструктивные особенности котлоагрегатов и особенности эксплуатации

В последние годы  (1999-2014) в городском округе Фрязино было установлено 6 жаротрубных котлоагрегата. Таким образом, осуществляется постепенная замена водотрубных котлоагрегатов на жаротрубные, в том числе были установлены котлы  иностранного производства.

1.2.3  Газоснабжение

Источником газоснабжения городского округа Фрязино является кольцевой газопровод Московской области (КГМО) с условным диаметром Dy =800 мм и Dy = 1200 мм Р ≤ 5,5 МПа, от которого природный газ поступает на ГРС "Литвиново", пропускной способностью 25,0 тыс. н. м3/час и ГРС "Монино", с пропускной способностью 90,0 тыс. н. м3/час. От ГРС "Монино", по газопроводу условным диаметром Dy = 350 мм и давлением Р ≤ 1,2 МПа, газ подается на ГГРП "Фрязино".

В городской округ Фрязино природный газ от ГГРП "Фрязино" поступает по газопроводу высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа), условным диаметром Dy = 300 мм. По газопроводу среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа) Dy = 300 мм, природный газ поступает от ГГРП химзавода г. Щелково и от ГРС "Литвиново"  - по газопроводу высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) Dy = 300 мм.

Система газоснабжения города трехступенчатая, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления.

В городе существуют и действуют 10 ГРП. Природный газ используется:

– как основное топливо для отопительных и производственных котельных;

– на пищеприготовление в жилых домах до 10 этажей (в жилых домах выше 10-ти этажей используются электроплиты);

– на местное отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки.

Газоснабжением практически обеспечен весь жилой фонд. По данным участка газового хозяйства городского округа Фрязино, расход природного газа за 2013 г составил  103011,215  тыс. куб. м3.

В том числе:

– населением частного сектора  и коммунально-бытовыми потребителями –      9245,689   тыс. куб. м3/год;

-ЗАО «Фрязинская Теплосеть»    - 60465,123  тыс.куб. м3/год;

-мелкий комбыт   -  495,671 тыс.куб. м3/год

– промпредприятиями –          31676,887  тыс. куб. м3/год;

–  котельными комбыта –        1127,845   тыс. куб. м3/год.

Газопроводы проложены, в основном, подземно, общей протяженностью около  72 км и условными диаметрами от Dy = 50 мм до Dy = 350 мм.

В том числе:

– газопроводы высокого давления –  16 км;

– газопроводы среднего давления –   10 км.

Газопроводы низкого давления   -  46  км

Проводится диагностика  подземных  газопроводов с истекшим  нормативным  сроком  эксплуатации. Выдаются положительные  заключения, на  основании  которых продляется  срок  эксплуатации газопроводов.

Общее число  проживающих в многоквартирных  жилых домах, которым отпущен энергетический  ресурс (природный  газ) составляет  54700 человек.

Выводы

Городской округ Фрязино имеет систему газоснабжения устойчиво обеспечивающую природным газом потребителей.

В соответствии с параметрами развития городского округа Фрязино, определенными архитектурно-планировочными  решениями и  генеральным планом, в Центральном планировочном районе реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет:- нового строительства жилых зданий после сноса ветхой и аварийной застройки;

- нового строительства на свободных территориях;

- реконструкции жилых зданий.

В Юго-восточном планировочном районе предполагается завершить застройку 4-го микрорайона.

Природный газ используется на коммунально-бытовые и хозяйственные нужды населения, отопление и горячее водоснабжение жилищного сектора, технологические нужды предприятий.

Расчетные расходы природного газа жилищно-коммунальными потребителями определены в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

При определении расходов газа принято:

– теплотворная способность природного газа – 8065 ккал/м3;

– КПД отопительных котельных – 0,85;

– КПД промкотельных – 0,85;

– КПД систем местных водоподогревателей – 0,9;

– расход природного газа на нужды промпредприятий на период до 2020 г  принят на уровне существующего газопотребления, с увеличением его 10% соответственно.

В результате, ожидаемый расход газа на расчетный срок по городскому округу составит – 121011,215 тыс. куб. м3/час. Предусматривается дальнейшее развитие сетей газоснабжения городского округа. Источниками газоснабжения остаются ГРС "Литвиново", ГРС "Монино" и ГГРП  химзавода г. Щелково. Система газоснабжения сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего и низкого давления.

В связи с возрастающими расходами газа и ограниченной пропускной способностью ГРС "Литвиново» (25 тыс. н.м3/час), необходима ее реконструкция с учетом расходов всех потребителей, питающихся от данной ГРС.

В черте городского округа Фрязино сохраняются основные газопроводы высокого, среднего и низкого давления, а также ГРП и ШРП.(ГРП «Дудкина», «Институтская», «Попова»,»Рабочая», «Полевая», «60 лет СССР», «Советская», ГГРП «Мира», ГРП-3, «Нахимова»). Для обеспечения устойчивой работы системы газоснабжения необходимо продолжить работы по закольцовке газопроводов и, в частности, проложить газопровод высокого давления по ул. Вокзальной, закольцевав его с газопроводом «Сабурово-Фрязино».

Ориентировочные объемы работ приведены в таблице

Ведомость объемов работ

Таблица

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г |
| --- | --- | --- |
| Прокладка газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа условным диаметром Dy = 300 мм - Dy = 80 мм | км | 9,4 |
| Реконструкция ГРС "Литвиново" | объект | 1 |
| Строительство ГРП | объект | 1 |

### 1.2.4 Система водоснабжения

#### 1.2.4.1 Институциональная структура.

Источником водоснабжения городского округа Фрязино являются артезианские воды Гжельско-Ассельского, Подольско-Мячковского и Касимовского водоносных горизонтов. Качество воды из Касимовского водоносного горизонта соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Использование воды данного качества согласовано ЦГСЭН г.о. Фрязино.

Эксплуатационные запасы подземных вод трёх водоносного горизонтов для городского округа Фрязино утверждены протоколом ГКЗ № 1163 от 19.04.2006 г в объёме 33,039 тыс. куб.  м/сут,  из которых 13,645 тыс. куб. м/сут – на Гжельско-Ассельский водоносный горизонт, 18,742 тыс. куб. м/сут – на Касимовский водоносный горизонт и 0,652 тыс. куб. м/сут – на Подольско-Мячковский водоносный горизонт.

В воде Гжельско-Ассельского, Подольско-Мячковского водоносного горизонта , отмечены высокие концентрации железа, марганца и солей жесткости, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», так:

- скв.1 (ВЗУ №1) – марганец – 0,28 мг/л, общая жесткость – 8,58 мг-экв./л;

- скв.15 (ВЗУ №5) – железо – 1,04 мг/л, мутность – 4,32 мг/л;

- скв.4,7 (ВЗУ №3) – железо- - 2,01-2,43 мг/л, марганец – 0,215-0,3 мг/л.

Централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд городского округа.

Общее водопотребление по г.о. Фрязино составляет ~28 тыс. м3/сутки, в том числе ~14,7 тыс. м3/сутки потребляется населением, ~5,8 тыс м3/сутки потребляют основные предприятия, ~2,2 тыс. м3/сутки потребляют бюджетные и коммунально-бытовые организации, ~2,3 тыс м3/сутки составляют потери при транспортировке и ~3,0 тыс.м3/сутки – перспективное водоснабжение.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Фрязино состоит из 6 водозаборных узлов (15 скважин , общим дебетом 30 тыс.м3/сут, 9 из которых эксплуатируют Гжельско-Ассельский, 5 – Касимовский и 1 – Подольско-Мячковский водоносные горизонты), состоящих на балансе МУП «Водоканал». Срок амортизации большинства скважин давно истек. Один водозаборный узел ,состоящий из 2 скважин состоит на балансе ООО "Источник". Один водозаборный узел ,состоящий из 2 скважин состоит на балансе ЗАО "КВЗУ".

В городе создана единая система водоснабжения, позволяющая при необходимости устранить дефицит воды в отдельных микрорайонах.

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» входят:

-  14  артезианских скважин, из которых находятся в эксплуатации –12 скважин, 2 скважины в ремонте ;

-  4 насосные станции второго подъема предназначенных для водоснабжения городского округа;

-   17 насосных станций третьего подъема;

-   11  резервуаров хранения воды;

-   74,5 км водопроводных сетей диаметром от 32 до 900 мм.

Износ водопроводных сетей на сегодняшний день составляет 46,2%. Первоочередному ремонту либо перекладке подлежат трубопроводы по улицам Вокзальная, Ленина, Попова, Горького, Нахимова, Пушкинская.

#### 1.2.4.2 Техническое состояние системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- Подъем подземных вод.

- Доведение качества подземных вод до Санитарных Норм и Правил 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- Транспортировка очищенной питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия  города и источники теплоснабжения.

На водозаборных узлах установлено:

Перечень и характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица  .

| №№ пп | Название узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Марка насосного оборудования | Производительность м3/ч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №1 ул. Садовая Производительность узла 3800 м3/сутки | 2 артскважины скв. 1 – 1962г. Н= 51,5 м скв. 1а – 2000г.Н= 120 м, насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=1000 м3., 2 резервуар V=500 м3 | ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 | 120 160 | глубина загр.–49 м глубина загр.–96 м 1скв. – рабочая 1скв. - резервная |
| 2 | ВЗУ ООО "Источник" ул. Дудкина Производительность узла 3800 м3/сут. | 2 артскважины скв.3-1963г. Н=96,0 м, скв 3а-2006 г, Н=120 м насосная станция II-го подъема, 1 резервуар V=500 м3 | ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ12-160-100 | 160 160 | глубина загр.–92 м глубина загр.–98 м |
| 3 | ВЗУ №3 ФГУП НПП «Исток» Производительность узла 9600 м3/сутки | 4 артскважны скв.4 – 1939 г. Н= 64,4 м скв.5 – 1939 г. Н= 59,4 м скв.6 – 1962 г. Н= 58,8 м скв.7 – 1963 г. Н= 56,8 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=300 м3, 2 резервуара V=600 м3, 1 резервуар V=3000 м3 | ЭЦВ12-160-65 демонтирован ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 - 160 160 | глубина загр.– 54 м не работает глубина загр.– 55 м глубина загр.– 51 м |
| 4 | ВЗУ №4 Окружной проезд Производительность узла 11134 м3/сутки | 5 артскважин скв.8 – 1963 г. Н=105 м скв.9 – 1964 г. Н=60,7 м скв.10 – 1976 г. Н=132 м скв.10а – 1982 г. Н=132 м скв 14 -1963 г Н=111 м насосная станция II-го подъема, 2 резервуара V=1500 м3, 1 резервуар V=3000 м3. | ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-120-60 ЭЦВ12-160-100 ЭЦВ10-63-110 ЭЦВ12-160-100 | 160 120 160 63 160 | глубина загр. – 96 м глубина загр. – 58 м глубина загр. – 96 м глубина загр. – 110 м глубина загр. – 90 м |
| 5 | ВЗУ №5 ФИРЭ РАН Производительность узла 9000 м3/сут. | 3 артскважины скв.12-1973 г., Н=59.3 м скв.13-1972 г., Н=59.5 м скв. 15-2001 г., Н=75 м Насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=500 м3 | ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 | 160 160 160 | глуб.загр.-54 м глуб.загр.-56 м глуб.загр.-56 м |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» Производительность узла 32000 м3/сут. | Пробурены 23 скв., насосная станция II подъёма, 2 резервуара V=10000 м3, электролизная | ЭЦВ 10-63-150, ЭЦВ 10-120-60 |  | 1 взу в обслуживании |

Таблица  - Диаметры и протяженность водопроводных сетей.

| №№ | Наименование участков | Диаметр,мм | Длина | Год строительства | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (по улицам) |  |  |  |  |
|  | ВЗУ-1 | 250 | 700 | 1963 | чугун |
|  | ВЗУ-3 | 300 | 650 | 1985 | чугун |
|  | ВЗУ-4 | 400 | 300 | 1964 | чугун |
|  |  | 300 | 3050 | 1970 | чугун |
|  |  | 400 | 2700 | 1990 | чугун |
|  |  | 300 | 550 | 1990 | чугун |
|  | ВЗУ-5 | 250 | 1836 | 1979 | чугун |
|  |  | 250 | 264 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 10050 |  |  |
| 1 | Центральная часть города | 32 | 285 | 1938 | сталь |
|  |  | 40 | 938 | 1945 | сталь |
|  |  | 50 | 1590 | 1940 | сталь |
|  |  | 76 | 260 | 1953 | сталь |
|  |  | 89 | 121 | 1955 | сталь |
|  |  | 100 | 875 | 1938 | чугун |
|  |  | 100 | 2090 | 1945 | чугун |
|  |  | 100 | 402 | 1978 | чугун |
|  |  | 100 | 91 | 2003 | сталь |
|  |  | 100 | 90 | 2004 | сталь |
|  |  | 100 | 30 | 2005 | сталь |
|  |  | 100 | 85 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 35 | 2009 | сталь |
|  |  | 150 | 1425 | 1940 | чугун |
|  |  | 150 | 152 | 2009 | ПНД |
|  |  | 200 | 1604 | 1950 | чугун |
|  |  | 200 | 2024 | 1953 | чугун |
|  |  | 200 | 423 | 1987 | чугун |
|  |  | 200 | 65 | 2001 | сталь |
|  |  | 250 | 891 | 1955 | чугун |
|  |  | 300 | 180 | 1955 | чугун |
|  |  | 300 | 1250 | 2009 | чугун |
|  | Итого |  | 14906 |  |  |
| 2 | Кварталы №№23,25,32 | 100 | 602 | 1955 | сталь |
|  |  | 100 | 2359 | 1955 | чугун |
|  |  | 100 | 645 | 1958 | чугун |
|  |  | 100 | 142 | 2005 | ПНД |
|  |  | 150 | 5571 | 1957 | чугун |
|  |  | 150 | 1503 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 179 | 1958 | сталь |
|  |  | 200 | 1493 | 1958 | чугун |
|  |  | 250 | 2500 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 15 | 1959 | чугун |
|  |  | 300 | 1539 | 2009 | ПНД |
|  | Итого |  | 16548 |  |  |
| 3 | Предзаводская зона | 100 | 325 | 1958 | чугун |
|  | Ул.Вокзальная |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 320 | 2009 | ПНД |
|  |  | 150 | 1035 | 1958 | чугун |
|  |  | 200 | 468 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 1772 | 1972 | сталь |
|  |  | 300 | 263 | 1965 | сталь |
|  |  | 300 | 728 | 2007 | ПНД |
|  | Итого |  | 4911 |  |  |
| 4. | Микрорайон №№1,3 | 100 | 1511 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 1612 | 1960 | чугун |
|  |  | 100 | 477 | 1987 | чугун |
|  |  | 150 | 2629 | 1960 | чугун |
|  |  | 200 | 1153 | 1962 | чугун |
|  |  | 200 | 159 | 1979 | чугун |
|  |  | 250 | 107 | 1961 | сталь |
|  |  | 250 | 2484 | 1961 | чугун |
|  |  | 300 | 572 | 1963 | чугун |
|  |  | 300 | 460 | 1964 | чугун |
|  |  | 300 | 212 | 2001 | чугун |
|  | Итого |  | 11376 |  |  |
| 5. | Микрорайон №№2,4,6 | 100 | 5071 | 1965 | чугун |
|  |  | 100 | 121 | 2003 | сталь |
|  |  | 100 | 50 | 2005 | сталь |
|  |  | 100 | 306 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 309 | 2003 | Сталь |
|  |  | 100 | 127 | 2006 | сталь |
|  |  | 100 | 156 | 2007 | ПНД |
|  |  | 100 | 411 | 2008 | чугун |
|  |  | 150 | 5491 | 1970 | чугун |
|  |  | 150 | 1938 | 1975 | чугун |
|  |  | 150 | 255 | 1991 | чугун |
|  |  | 150 | 188 | 2003 | чугун |
|  |  | 200 | 350 | 1978 | чугун |
|  |  | 200 | 113 | 1978 | сталь |
|  |  | 200 | 83 | 2003 | сталь |
|  |  | 200 | 267 | 2007 | ПНД |
|  |  | 250 | 431 | 1980 | чугун |
|  |  | 250 | 398 | 2009 | ПНД |
|  |  | 300 | 531 | 1982 | сталь |
|  | Итого |  | 16596 |  |  |
|  | Общая протяженность |  | 75,6 км |  |  |

Наличие  резервуаров, адрес  их  установки, объем  резервуаров, высота

| №№ | Адрес установки | Объем,м³ | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ-1 ул.Садовая,д.18,стр.1 | 1х500 1х1000 | 5 5 |
| 2 | ВЗУ-3 ул.Вокзальная,д.2а(территория ФГУП «НПП «Исток» | 2х600=1200 2х300=600 1х3000=3000 | 5 5 |
| 3 | ВЗУ-4 Окружной проезд, д.2,стр.1 | 2х1500=3000 1х3000=3000 | 5 5 |
| 4 | ВЗУ-5 пл.Введенского,д.1,стр.1 | 2х500=1000 | 5 |
| 5 | ООО "Источник" г.Фрязино ул.Дудкина стр 1 | 1х500=500 | 5 |
| 6 | ВЗУ «Каблуково» г.Фрязино,Окружной проезд д.33 | 1х10000=10000 | 5 |

Система очистки воды отсутствует, так как качество поднимаемой воды соответствует нормам СаНПиН.

Основными проблемами водоснабжения городского округа  Фрязино являются:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций II подъема до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 44,26%.

Надежность системы водоснабжения городского округа  Фрязино  характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 4% при норме 4-5 %.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- Увеличение протяженности сети

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Количество аварий на  водонасосных станциях  за последний 2010-2012  г не  наблюдалось , поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

Все сети являются собственностью администрации г.Фрязино

#### 1.2.4.3 Производство, передача и потребление воды

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Единица измерения | Отчетный период 2012 год | Предшествующий период 2013 год | Регулируемый период 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план c 01.09.2012 по 31.12.2012 | факт за год | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 5626,38 | 5421,60 | 5626,38 | 5582,92 | 5582,92 | 5493,75 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 2429,50 | 2311,08 | 2429,50 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 8055,88 | 7732,68 | 8055,88 | 7826,92 | 7826,92 | 7737,75 |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 651,48 | 620,59 | 726,48 | 632,96 | 632,96 | 625,75 |
| 1.7 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. м3 | 7404,40 | 7112,09 | 7329,40 | 7193,96 | 7193,96 | 7112,00 |
| 1.7.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | населению | тыс. м3 | 4661,30 | 3370,03 | 4593,30 | 2981,40 | 2981,40 | 3368,00 |
| 1.7.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 507,40 | 368,10 | 500,40 | 311,20 | 311,20 | 366,90 |
| 1.7.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2235,70 | 3373,96 | 2235,70 | 3901,36 | 3901,36 | 3377,10 |
| 1.7.5 | собственные нужды предприятия | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | уровень потерь в сетях | тыс. м3/км. | 8,74 | 8,21 | 9,75 | 8,45 | 8,45 | 8,27 |
|  | - суммарный годовой объем потерь | тыс. м3 | 651,48 | 620,59 | 726,48 | 632,96 | 632,96 | 625,75 |
|  | - суммарная протяженность водопроводных сетей | км. | 74,500 | 75,620 | 74,500 | 74,930 | 74,930 | 75,620 |
| 2.1.2 | износ систем водоснабжения | % | 41,4% | 42,7% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 46,2% |
|  | - стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 87540,65 | 87847,43 | 83900,37 | 83900,37 | 83900,37 | 88862,63 |
|  | - износ основных производственных фондов | тыс.руб. | 36233,03 | 37547,51 | 35699,78 | 35699,78 | 35699,78 | 41017,2487 |
| 2.1.3 | аварийность систем водоснабжения | ед./км. | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарное годовое количество аварий | шт. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,50 | 0,90 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 2.2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | человек | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 | 53400,00 |
| 2.2.2 | годовое количество часов предоставления услуг | час | 8784,00 | 8784,00 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 2.3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе: | кВт.ч. | 1,085 | 0,949 | 1,085 | 1,039 | 1,039 | 1,056 |
|  | подъем воды | кВт.ч. | 0,521 | 0,000 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | очистка воды | кВт.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | кВт.ч. | 0,564 | 0,949 | 0,564 | 1,039 | 1,039 | 1,056 |
| 2.3.2 | охват абонентов приборами учета воды, в том числе: | % | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|  | - население | % | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
|  | - бюджетные организации | % | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
|  | - прочие потребители | % | 59,03 | 59,03 | 59,03 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 2.4 | Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | коэффициент использования установленной производственной мощности |  | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
|  | - среднесуточный объем производства | м3 | 15372,62 | 14813,11 | 15414,74 | 15295,67 | 15295,67 | 15051,37 |
|  | - установленная мощность используемого оборудования | тыс. м3/сут. | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 |
|  | - фактическая мощность | тыс. м3/сут. | 15,37 | 14,81 | 15,41 | 15,30 | 15,30 | 15,05 |
| 2.4.2 | коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих |  | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | численность работников, в том числе: | человек | 175,50 | 90,00 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 175,50 |
|  | - основные производственные рабочие и ремонтный персонал | человек | 137,50 | 59,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | 137,50 |
|  | - цеховый персонал | человек | 19,50 | 13,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
|  | - АУП | человек | 18,50 | 17,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |

|  | Таблица: Баланс водоснабжения г.о.Фрязино на 01.01.2013 г |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед измерения, тыс.куб.м | Уд.вес % отношение | Примечание |  |
| 1 | Подъем воды | 7732,68 | 100 | факт 2012 |  |
| 2 | Расход на собственные нужды (технологические нужды) | 3,70 | 0,048% | факт 2012 |  |
| 3 | Объем воды, поданный в сеть | 7728,98 | 99,95% | факт 2012 |  |
| 4 | Потери воды в сетях | 620,59 | 8,03% | факт 2012 |  |
| 5 | Реализация | 7108,39 | 91,93% | факт 2012 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА   ВОДОЗАБОРА

| Наименование | Производите | Год |  |  | Состав сооружений |  | Наличие | состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | льность | ввода |  | Оборудование и | их характеристика(текстовый) |  | РЗУдип |  |
|  | тмЗ/сут | в эксплу |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип водозабора | Проектн./фак |  |  |  |  |  |  |  | % износа |
|  | тич | атаци ю |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сква | Марка | Производ. | Напор | Мощное | Число |  |  |  |
|  |  |  | жин | насоса | мЗ/час | м | ть | оборот | КОЛ-80 |  | Хорошее |
|  |  |  | ы |  |  |  | в кВт | мин | ШТ |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВЗУ-1 |  | 1962 | 1 | ЭЦВ10- | 60 | 60 | 32 | 1500 | 1 |  |  |
| ул.Садовая,д.18,стр.1 |  |  |  | 120/60 |  |  |  |  |  | - |  |
| Подземный (сквзжины- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хорошее |
| №1,1а) | 3,8/1,853 |  |  | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| РЧВ-1х500мЗ;1х1000мЗ |  | 2000 | 1а | 160/100 |  |  |  |  |  |  | 68,3 |
| 1Д315-50-3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-5 989 тг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ-3 |  | 1939 | 4 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
| Ул,Вокзальная,д.2а(тер.ФГУП |  |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| «НПП «Исток» |  | 1939 | 5 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| Подземный(скважины |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| №№4,5,6,7} | 9,6/4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 94,2 |
| РЧВ 2к600 |  | 1962 | 6 | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| 2x300 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8НДВ-4 шт |  | 1963 | 7 | ЭЦВ12- | 140 | 65 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| Площадь-8 124 1** |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ-4 |  | 1963 | 8 | ЭЦВ12- | 120 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| Окружной np-д, д,2,стр,1 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный(скважины | 11,134/4,5 | 1964 | 9 | ЭЦ810- | 90 | 60 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| №№8,9Д0Д0аД4) |  |  |  | 120/60 |  |  |  |  |  | - |  |
| РЧВ2х1500 |  | 1976 | 10 | ЭЦВ12- | 140 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  | 94,3 |
| 1x3000 |  |  |  | 160/100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1Д 50063/5001 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д320~50а-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Д630-906-2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-19 016 м2 |  | 1982 | 10а | ЭЦВ10-65/110 | 60 | 110 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
|  |  | 1963 | 14 | ЭЦВ12- 160/100 | 140 | 100 | 65 | 1500 | 1 |  |  |
| ВЗУ-5 |  | 1973 | 12 | ЭЦВ12- | 120 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  |  |
| Пл.Введенского,д.1,стр,1 |  |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный(скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| №№12,13,15) |  | 1972 | 13 | ЭЦВ12- | 120 | 65 | 45 | 1500 | 1 |  | Хорошее |
| РЧВ-2х500 | 9/4,362 |  |  | 160/65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д320-50а-4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь-17 072 м1 |  | 2001 | 15 | ЭЦВ12-160/65 | 140 | 100 | 45 | 1500 | 1 | - | 70,6 |

Реализация водоснабжения г.о.Фрязино за 2012 год по группам потребителей.

тыс.куб.м

| Наименование | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Подъем воды г.о. Фрязино-всего | 667,04 | 653,64 | 660,08 | 663,63 | 670,96 | 679,60 | 1 998,08 | 1 996,87 | 666,39 | 645,99 | 660,84 | 639,16 | 662,04 | 620,07 | 1 989,27 | 1 905,22 | 617,57 | 603,11 | 655,34 | 633,93 | 668,06 | 638,26 | 1 940,97 | 1 875,30 | 662,46 | 649,17 | 650,62 | 659,73 | 814,48 | 646,39 | 2 127,55 | 1 955,29 | 8 055,88 | 7 732,68 |
| МУП Водоканал | 461,27 | 445,78 | 467,58 | 474,97 | 465,18 | 488,31 | 1 394,03 | 1 409,06 | 467,25 | 450,96 | 455,06 | 440,93 | 462,90 | 432,53 | 1 385,21 | 1 324,42 | 411,80 | 415,31 | 449,56 | 444,49 | 468,92 | 441,35 | 1 330,28 | 1 301,15 | 456,69 | 445,87 | 451,48 | 473,38 | 608,70 | 467,72 | 1 516,87 | 1 386,97 | 5 626,39 | 5 421,60 |
| ЗАО " КВЗУ" | 93,00 | 77,50 | 87,00 | 72,50 | 93,00 | 77,50 | 273,00 | 227,50 | 90,00 | 75,00 | 93,00 | 77,50 | 90,00 | 75,00 | 273,00 | 227,50 | 93,00 | 77,50 | 93,00 | 76,20 | 90,00 | 75,00 | 276,00 | 228,70 | 93,00 | 77,50 | 90,00 | 75,00 | 93,00 | 77,50 | 276,00 | 230,00 | 1 098,00 | 913,70 |
| ООО " Источник" | 112,78 | 130,36 | 105,50 | 116,16 | 112,78 | 113,79 | 331,06 | 360,31 | 109,14 | 120,03 | 112,78 | 120,73 | 109,14 | 112,54 | 331,06 | 353,30 | 112,78 | 110,30 | 112,78 | 113,24 | 109,14 | 121,91 | 334,69 | 345,45 | 112,78 | 125,80 | 109,14 | 111,35 | 111,78 | 101,17 | 333,69 | 338,32 | 1 330,50 | 1 397,38 |
| Технич. Нужды | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,31 | 308,33 | 308,33 | 308,33 | 308,33 | 924,99 | 924,99 | 927,77 | 927,77 |
| Подано | 666,73 | 653,33 | 659,77 | 663,32 | 670,65 | 679,29 | 1 997,16 | 1 995,95 | 666,08 | 645,68 | 660,53 | 638,85 | 661,73 | 619,76 | 1 988,35 | 1 904,30 | 617,26 | 602,80 | 655,03 | 633,62 | 667,75 | 637,95 | 1 940,04 | 1 874,38 | 662,15 | 648,86 | 342,29 | 351,40 | 506,15 | 338,06 | 1 202,56 | 1 030,30 | 7 128,11 | 6 804,92 |
| Потери % | 8,087 | 8,0748 | 8,087 | 8,082 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,071 | 8,087 | 8,040 | 8,087 | 7,780 | 8,087 | 7,966 | 8,087 | 7,765 | 8,087 | 8,072 | 8,087 | 8,069 | 8,087 | 7,972 | 8,087 | 8,080 | 8,0870 | 8,0835 | 8,087 | 8,079 | 8,087 | 8,081 | 32,35 | 32,10 |
| Реализац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част.сект. | 5,50 | 5,34 | 5,20 | 4,68 | 5,60 | 4,95 | 16,30 | 14,97 | 4,90 | 4,79 | 5,10 | 7,22 | 8,50 | 7,13 | 18,50 | 19,13 | 6,55 | 6,42 | 5,80 | 6,67400 | 5,65 | 6,44 | 18,00 | 19,54 | 5,98 | 5,86 | 5,60 | 5,35 | 6,50 | 5,08 | 18,08 | 16,29 | 70,88 | 69,93 |
| ГЖУ | 240,30 | 235,49 | 235,60 | 243,67 | 240,50 | 281,79 | 716,40 | 760,95 | 351,54 | 249,50 | 316,40 | 245,02 | 312,26 | 247,43 | 980,20 | 741,94 | 237,18 | 232,44 | 246,40 | 242,59 | 242,22 | 239,35 | 725,80 | 714,38 | 244,44 | 239,55 | 235,00 | 247,14 | 289,60 | 244,47 | 769,04 | 731,16 | 3 191,44 | 2 948,43 |
| бюджетн. | 39,60 | 38,78 | 38,20 | 29,92 | 43,20 | 33,21 | 121,00 | 101,90 | 44,90 | 30,65 | 46,40 | 31,91 | 45,80 | 31,51 | 137,10 | 94,07 | 26,08 | 25,56 | 28,40 | 24,33 | 35,80 | 26,03 | 90,28 | 75,92 | 32,20 | 31,54 | 30,40 | 33,22 | 45,80 | 32,26 | 108,40 | 97,02 | 456,78 | 368,91 |
| коммунальные | 146,20 | 143,32 | 144,50 | 143,42 | 143,90 | 140,77 | 434,60 | 427,52 | 25,00 | 136,26 | 27,80 | 127,26 | 22,30 | 91,85 | 75,10 | 355,36 | 105,28 | 103,18 | 117,80 | 120,64 | 122,30 | 127,67 | 345,38 | 351,49 | 142,00 | 139,18 | 135,00 | 132,51 | 168,00 | 146,85 | 445,00 | 418,54 | 1 300,08 | 1 552,91 |
| хозр.жил. | 32,70 | 32,10 | 39,90 | 30,59 | 44,30 | 29,81 | 116,90 | 92,49 | 38,60 | 28,03 | 45,70 | 30,78 | 42,40 | 29,33 | 126,70 | 88,15 | 26,19 | 25,67 | 30,70 | 30,23 | 35,61 | 27,25 | 92,50 | 83,14 | 30,66 | 30,05 | 29,00 | 29,34 | 35,61 | 26,72 | 95,27 | 86,11 | 431,37 | 349,88 |
| пром. | 133,60 | 130,92 | 127,30 | 141,57 | 123,50 | 119,37 | 384,40 | 391,86 | 131,40 | 128,78 | 136,00 | 124,33 | 153,60 | 144,18 | 421,00 | 397,28 | 144,70 | 141,80 | 150,74 | 135,99 | 147,60 | 141,09 | 443,04 | 418,88 | 135,33 | 132,63 | 145,00 | 143,65 | 175,04 | 124,73 | 455,37 | 401,00 | 1 703,81 | 1 609,03 |
| прочие | 15,20 | 14,91 | 16,00 | 16,15 | 15,70 | 14,80 | 46,90 | 45,86 | 16,16 | 15,85 | 18,00 | 14,29 | 12,14 | 13,55 | 46,30 | 43,69 | 13,90 | 13,62 | 15,00 | 14,41 | 18,00 | 15,06 | 46,90 | 43,09 | 17,38 | 17,03 | 18,00 | 15,16 | 28,06 | 14,06 | 63,44 | 46,25 | 203,54 | 178,89 |
| полив | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 12,00 | 6,96 | 11,50 | 6,87 | 23,50 | 13,83 | 7,75 | 7,57 | 7,50 | 7,91 | 6,85 | 3,87 | 22,10 | 19,36 | 0,90 | 0,88 |  | 0,04 |  | 0,00 | 0,90 | 0,91 | 46,50 | 34,10 |
| Итого | 613,10 | 600,86 | 606,70 | 610,00 | 616,70 | 624,70 | 1 836,50 | 1 835,55 | 612,50 | 593,85 | 607,40 | 587,77 | 608,50 | 571,83 | 1 828,40 | 1 753,45 | 567,63 | 556,28 | 602,34 | 582,76 | 614,03 | 586,76 | 1 784,00 | 1 725,80 | 608,89 | 596,72 | 598,00 | 606,40 | 748,61 | 594,17 | 1 955,50 | 1 797,28 | 7 404,40 | 7 112,08 |
| в т.ч. Население | 278,50 | 272,93 | 280,70 | 278,94 | 290,40 | 316,54 | 849,60 | 868,40 | 395,04 | 282,32 | 367,20 | 283,02 | 363,16 | 283,88 | 1 125,40 | 849,22 | 269,92 | 264,54 | 282,90 | 279,49 | 283,48 | 273,04 | 836,30 | 817,06 | 281,98 | 276,34 | 269,60 | 281,86 | 331,71 | 276,27 | 883,29 | 834,47 | 3 694,59 | 3 369,16 |
| прочие | 334,60 | 327,93 | 326,00 | 331,06 | 326,30 | 308,15 | 986,90 | 967,15 | 217,46 | 311,54 | 240,20 | 304,75 | 245,34 | 287,94 | 703,00 | 904,23 | 297,71 | 291,74 | 319,44 | 303,27 | 330,55 | 313,72 | 947,70 | 908,73 | 326,91 | 320,38 | 328,40 | 324,54 | 416,90 | 317,90 | 1 072,21 | 962,81 | 3 709,81 | 3 742,93 |

Фактическое распределение нагрузки водоснабжения м3/ч г.о.Фрязино за 2012 год

| Наименование | январь | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | февраль | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | март | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | апрель | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | май | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | июнь | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | июль | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | август | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | сентябрь | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | октяококь | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | ноябрь | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | декабрь | Отклонение факта от плана ,уд.показател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план (макс) | факт |  | план | факт |  |
| част.сект. | 7,39 | 7,18 | 0,97 | 7,47 | 6,72 | 0,90 | 7,53 | 6,65 | 0,88 | 6,81 | 6,65 | 0,98 | 10,00 | 9,70 | 0,97 | 11,81 | 9,90 | 0,84 | 11,81 | 8,64 | 0,73 | 11,81 | 8,97110 | 0,75991 | 11,81 | 8,94 | 0,76 | 11,81 | 7,88 | 0,67 | 11,81 | 7,43 | 0,63 | 11,81 | 6,82 | 0,58 |
| ГЖУ | 322,98 | 316,52 | 0,98 | 338,51 | 350,11 | 1,03 | 390,00 | 378,75 | 0,97 | 488,25 | 346,52 | 0,71 | 425,27 | 329,33 | 0,77 | 433,69 | 343,65 | 0,79 | 318,79 | 312,42 | 0,98 | 331,18 | 326,06 | 0,98454 | 336,42 | 332,43 | 0,99 | 328,55 | 321,98 | 0,98 | 389,25 | 343,25 | 0,88 | 389,25 | 328,59 | 0,84 |
| бюджетн. | 53,23 | 52,12 | 0,98 | 54,89 | 42,98 | 0,78 | 58,06 | 44,63 | 0,77 | 62,36 | 42,57 | 0,68 | 62,37 | 42,89 | 0,69 | 63,61 | 43,76 | 0,69 | 35,05 | 34,36 | 0,98 | 38,17 | 32,70 | 0,85668 | 49,72 | 36,15 | 0,73 | 43,28 | 42,39 | 0,98 | 49,72 | 46,14 | 0,93 | 61,56 | 43,36 | 0,70 |
| коммунальные | 207,61 | 192,64 | 0,93 | 207,61 | 206,07 | 0,99 | 207,61 | 189,21 | 0,91 | 207,61 | 189,24 | 0,91 | 207,61 | 171,05 | 0,82 | 207,61 | 127,57 | 0,61 | 207,61 | 138,69 | 0,67 | 207,61 | 162,15 | 0,78099 | 207,61 | 177,32 | 0,85 | 207,61 | 187,07 | 0,90 | 207,61 | 184,04 | 0,89 | 207,61 | 197,38 | 0,95 |
| хозр.жил. | 43,95 | 43,14 | 0,98 | 57,33 | 43,95 | 0,77 | 59,54 | 40,06 | 0,67 | 53,61 | 38,93 | 0,73 | 61,42 | 41,38 | 0,67 | 58,89 | 40,74 | 0,69 | 35,20 | 34,50 | 0,98 | 41,26 | 40,63 | 0,98453 | 49,46 | 37,84 | 0,77 | 41,21 | 40,38 | 0,98 | 41,21 | 40,75 | 0,99 | 47,86 | 35,92 | 0,75 |
| пром. | 179,57 | 175,97 | 0,98 | 210,00 | 203,41 | 0,97 | 165,99 | 160,45 | 0,97 | 182,50 | 178,86 | 0,98 | 182,80 | 167,11 | 0,91 | 213,33 | 200,25 | 0,94 | 194,49 | 190,59 | 0,98 | 202,61 | 182,78 | 0,90214 | 205,00 | 195,96 | 0,96 | 181,90 | 178,26 | 0,98 | 201,39 | 199,52 | 0,99 | 235,27 | 167,64 | 0,71 |
| прочие | 20,43 | 20,04 | 0,98 | 25,00 | 23,21 | 0,93 | 21,10 | 19,90 | 0,94 | 22,44 | 22,02 | 0,98 | 24,19 | 19,21 | 0,79 | 16,86 | 18,82 | 1,12 | 18,68 | 18,31 | 0,98 | 20,16 | 19,36 | 0,96039 | 25,00 | 20,92 | 0,84 | 23,36 | 22,89 | 0,98 | 25,00 | 21,05 | 0,84 | 37,72 | 18,90 | 0,50 |
| полив | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,13 | 9,36 | 0,58 | 15,97 | 9,54 | 0,60 | 10,42 | 10,18 | 0,98 | 10,08 | 10,64 | 1,05511 | 9,51 | 5,37 | 0,56 | 1,21 | 1,18 | 0,97 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Итого | 835,17 | 807,61 | 0,97 | 900,80 | 876,43 | 0,97 | 909,85 | 839,65 | 0,92 | 1 023,59 | 824,80 | 0,81 | 989,79 | 790,02 | 0,80 | 1 021,78 | 794,21 | 0,78 | 832,05 | 747,69 | 0,90 | 862,89 | 783,28 | 0,90775 | 894,53 | 814,95 | 0,91 | 838,92 | 802,04 | 0,96 | 925,99 | 842,23 | 0,91 | 991,07 | 798,61 | 0,81 |
| в т.ч. Население | 374,33 | 366,84 | 0,98 | 403,30 | 400,77 | 0,99 | 457,07 | 425,46 | 0,93 | 548,67 | 392,11 | 0,71 | 496,69 | 380,41 | 0,77 | 504,39 | 394,28 | 0,78 | 365,80 | 355,56 | 0,97 | 384,25 | 375,66 | 0,97764 | 397,68 | 379,22 | 0,95 | 382,77 | 371,43 | 0,97 | 442,26 | 391,48 | 0,89 | 448,92 | 371,33 | 0,83 |
| прочие | 460,84 | 440,77 | 0,96 | 497,50 | 475,66 | 0,96 | 452,78 | 414,19 | 0,91 | 474,92 | 432,69 | 0,91 | 493,10 | 409,61 | 0,83 | 517,39 | 399,92 | 0,77 | 466,26 | 392,13 | 0,84 | 478,64 | 407,63 | 0,85164 | 496,85 | 435,73 | 0,88 | 456,15 | 430,62 | 0,94 | 483,73 | 450,75 | 0,93 | 542,16 | 427,28 | 0,79 |

Фактическое распределение нагрузки водоснабжения  м3/ч г.о.Фрязино за 2013 год

|  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план нагрузка м3/ч | факт нагрузка м3/ч | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель | план | факт | Отклонение факта от плана ,уд.показатель |
| Реализац. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| част.сект. | 6,42 | 6,31 | 0,98 | 7,07 | 6,93 | 0,98 | 7,53 | 7,38 | 0,98 | 7,28 | 7,14 | 0,98 | 9,91 | 8,69 | 0,88 |
| ГЖУ | 344,33 | 337,44 | 0,98 | 375,04 | 367,54 | 0,98 | 339,27 | 332,49 | 0,98 | 353,13 | 346,06 | 0,98 | 336,05 | 330,11 | 0,98 |
| бюджетн. | 43,70 | 42,83 | 0,98 | 45,16 | 44,26 | 0,98 | 42,07 | 41,23 | 0,98 | 44,44 | 43,55 | 0,98 | 43,76 | 42,90 | 0,98 |
| коммунальные | 186,41 | 182,69 | 0,98 | 192,75 | 188,90 | 0,98 | 185,17 | 181,47 | 0,98 | 189,68 | 185,89 | 0,98 | 174,54 | 162,94 | 0,93 |
| хозр.жил. | 38,59 | 37,81 | 0,98 | 44,21 | 43,33 | 0,98 | 36,03 | 35,31 | 0,98 | 37,42 | 36,67 | 0,98 | 42,22 | 37,10 | 0,88 |
| пром. | 172,81 | 169,36 | 0,98 | 202,75 | 198,69 | 0,98 | 169,46 | 166,08 | 0,98 | 199,71 | 195,72 | 0,98 | 170,51 | 181,00 | 1,06 |
| прочие | 20,39 | 19,98 | 0,98 | 21,62 | 21,19 | 0,98 | 19,03 | 18,65 | 0,98 | 21,85 | 21,41 | 0,98 | 19,60 | 20,14 | 1,03 |
| полив част. сект. | 0,00 | 0,07 |  |  |  |  | 0,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,56 | 4,14 | 0,43 |
| полив садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Итого | 812,65 | 796,49 | 0,98 | 888,62 | 870,84 | 0,98 | 798,63 | 782,60 | 0,98 | 853,50 | 836,42 | 0,98 | 806,14 | 790,21 | 0,98 |
| в т.ч. Население | 389,34 | 381,63 | 0,98 | 426,32 | 417,80 | 0,98 | 382,89 | 375,18 | 0,98 | 397,82 | 389,86 | 0,98 | 397,73 | 380,05 | 0,96 |
| прочие | 423,31 | 414,86 | 0,98 | 462,29 | 453,04 | 0,98 | 415,74 | 407,42 | 0,98 | 455,68 | 446,57 | 0,98 | 408,41 | 410,16 | 1,00 |

| Наименование | Прогнозные нагрузки по годам,куб.м/ч |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Водоснабжение |
| Подъем воды всего | 863,70 | 851,28 | 838,86 | 824,18 | 824,18 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 | 826,44 |
| в т.ч.: собств.насосами | 607,53 | 595,11 | 582,69 | 568,72 | 568,72 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 | 570,27 |
| покупка | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 255,46 | 255,46 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 256,16 |
| Реализация всего | 793,85 | 782,43 | 771,02 | 757,53 | 757,53 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 | 759,60 |
| в т.ч.: Население | 376,16 | 364,75 | 353,33 | 340,98 | 340,98 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 | 341,92 |
| бюджетные | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,07 | 40,98 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| прочие | 376,51 | 376,51 | 376,51 | 375,48 | 41,07 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |

Объемные показатели по водоснабжению, тыс. мЗ год

| Потребители | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Население | 4801,26 | 4703,91 | 4661,56 | 4584,92 | 3368,25 |
| Прочие | 2938,25 | 2799,28 | 2742,92 | 2609,95 | 3743,84 |
| Техническая вода. |  |  |  |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| Итого водопровод | 7739,51 | 7503,19 | 7404,49 | 7193,96 | 7112,09 |

Динамика потерь воды за период с 2010 по 2012 годы.

| Наименование | 2010 г | Изменение факта от плана | 2011 г | Изменение факта от плана | 2012 г | Изменение факта от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | абсолютное | удельное изменение | план | факт | абсолютное | удельное изменение | план | факт | абсолютное | удельное изменение |
| Технологический расход воды | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0,00 | 0 | 3,70 | 3,70 | 0 | 0 |
| Потери в сетях водоснабжения | 680,92 | 651,28 | -29,63 | 96% | 658,92 | 628,43 | -30,49 | 95% | 651,48 | 620,60 | -30,8 | 95% |

Прогнозные балансы водоснабжения на перспективное прогнозирование с 2013 г-2020 гг.

| Наименование |
| --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подъем воды всего | 7565,99 | 7457,19 | 7348,40 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 | 7239,60 |
| в т.ч.: собств.насосами | 5321,99 | 5213,19 | 5104,40 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 | 4995,60 |
| покупка | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 | 2244,00 |
| Реализация всего | 6954,13 | 6854,13 | 6754,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 | 6654,13 |
| в т.ч.: Население | 3295,19 | 3195,19 | 3095,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 | 2995,19 |
| бюджетные | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| прочие | 3298,23 | 3298,23 | 3298,23 | 3298,23 | 360,72 | 360,72 | 360,72 | 360,72 |

### 1.2.5 Система водоотведения

#### 1.2.5.1 Институциональная структура

В городском округе Фрязино централизованная система канализации принимает стоки от жилой застройки и промышленных предприятий.

Канализование осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе шесть канализационных насосных станций (КНС) на очистные сооружения полной биологической очистки ЗАО «Экоаэросталкер» «Д.У.», производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.

Западная часть Центрального планировочного района (ул. Пушкинская, Попова, Нахимова, Матросова) канализуется сетью самотечных коллекторов в КНС № 1, по ул. Пушкинской. Далее сточные воды по напорно-самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС № 2, расположенной по ул. Московской.

Стоки северо-западной части Центрального планировочного района (пр-д Введенского, пл. Введенского, ул. Озерная) самотечными коллекторами подаются на КНС №6 «АТК-7», по ул. Озерной и далее, напорно-самотечным коллектором, в приемный резервуар КНС №  2, по ул. Московской.

Частный сектор Центрального планировочного района городского округа не канализован. Стоки от многоэтажных зданий этого района, учебных заведений поступают на КНС №5, по Окружному пр-ду, и далее в приемный резервуар КНС № 2.

Стоки центральной части округа собираются в приемном резервуаре КНС № 2 по ул Московской и, вместе со всеми вышеуказанными стоками, перекачиваются двумя напорными коллекторами диаметром 450 мм и одним напорным коллектором диаметром 600 мм на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» «Д.У.».

Сточные воды канализованной части Юго-Восточного планировочного района и  близлежащих населенных пунктов поступают по напорно-самотечным коллекторам в приемный резервуар КНС № 4 «Чижово» и далее, по двум напорным коллекторам диаметром 600 мм, перекачиваются на очистные сооружения.

Состояние напорных и ряда самотечных коллекторов неудовлетворительное, требуется их перекладка.

#### 1.2.5.2 Техническое состояние системы водоотведения

Фактическое общее водоотведение  по городскому округу Фрязино составляет ~ 18,89 тысяч куб. м/сутки. Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе МУП «Водоканал», составляет ~ 77,9 километров. Изношенность канализационных сетей – 55,3%.

Характеристика городских канализационных станций представлена в таблице .

Канализационные станции городского округа Фрязино

Таблица .

| №№ п/п | Номер станции и ее местоположение (владелец) | Год строи- тельс- тва | Производи-тельность, тыс.м3/сут | Обору- дование станции | Коли- чество на-сосов шт. | Диаметры трубопроводов, мм | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект- ная | Факти- чекая |  |  | Подво- дящего | Напор-ного |  |
| 1 | КНС №1 ул. Пушкинская | 1960 | 4,0 | 2,0 | ФГ216/24 | 2 | 300 | 2х250 | Требуется реконструкция |
| 2 | КНС №2 ул. Москов- ская | 1960 | 10,0 | 10,0 | ФГ450/22,5 ФГ800/33 | 1 3 | 600 | 2х450 600 | Требуется реконструкция |
| 3 | КНС №3 пр. Мира, ул. Луговая | 1963 | 4,0 | 4,0 | ФГ450/22,5 | 3 | 2х300 | 300 | Состояние удовлетворительное |
| 4 | КНС №4 «Чижово» | 1968 | 8,0 | 10 | ФГ8003 | 3 | 500 400 | 2х600 | Требуетя реконструкция |
| 5 | КНС №5 Окружной проезд | 1975 | 4,0 | 1,5 | СМ150-125- -315/4 ФГ214 | 1 1 | 200 | 2х200 | Состояние удовлетворительное |
| 6 | КНС №6 ул. Озерная | 1960 | 4,0 | 1 | СМ150-125- -315/4 ФГ216/24 | 1 1 | 200 | 2х200 |  |
| 7 | КНС № 7 Проспект Мира | 2010 | 2 | 1,4 | GRUNDFOS 0.72 ВН | 2 | 200 | 2х200 | Состояние удовлетворительное |

Расчетное водоотведение

Нормы водоотведения от жилой застройки, согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят в размере:

Ксут..max = 1,3

Водоотведение от существующих и проектируемых предприятий определено исходя из расчетного водопотребления, за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения. Количество воды для подпитки оборотной системы проектируемых предприятий взято в количестве 10% от общего водопотребления. Результаты суммарного расчета расходов сточных вод по городскому округу Фрязино сведены в таблицу .

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Единица измерения | Отчетный период 2012 год | План 2013 год | Регулируемый период 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план c 01.09.2012 по 31.12.2012 | факт за год | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| 1 | Показатели обеспечения прогнозируемого объема услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принято сточных вод | тыс. м3 | 7182,10 | 6913,09 | 7182,10 | 7024,28 | 7024,28 | 6913,00 |
| 1.2 | Технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 7182,10 | 6913,09 | 7070,19 | 7024,28 | 7024,28 | 6913,00 |
| 1.5.1 | принято от других канализаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | населению | тыс. м3 | 4619,00 | 4518,78 | 4546,02 | 4546,02 | 4546,02 | 4516,00 |
| 1.5.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 506,90 | 473,27 | 493,17 | 493,17 | 493,17 | 470,20 |
| 1.5.4 | прочим потребителям | тыс. м3 | 2056,20 | 1921,04 | 2031,00 | 1985,09 | 1985,09 | 1926,80 |
| 1.5.5 | собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели качества услуг водоотведения (на конец периода) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | уровень потерь в сетях | тыс. м3/км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарный годовой объем потерь | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - суммарная протяженность канализационных сетей | км. | 77,200 | 77,900 | 77,200 | 77,407 | 77,407 | 77,900 |
| 2.1.2 | износ систем водоотведения и очистки сточных вод | % | 55,0% | 54,9% | 55,0% | 55,3% | 55,3% | 57,8% |
|  | - стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 81596,47 | 85542,03 | 81596,47 | 81220,30 | 81220,30 | 86507,57 |
|  | - износ основных производственных фондов | тыс.руб. | 44900,01 | 46921,19 | 44900,01 | 44879,29 | 44879,29 | 49991,99 |
| 2.1.3 | аварийность систем водоотведения | ед./км. | 0,00 | 0,00013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - суммарное годовое количество аварий | шт. | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,50 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица : Характеристика оборудования  по участку «Водоотведение».

| № пп | КНС | Этап очистки | Марка насоса | Мощность электродвигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГКНС "Пушкинская" | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
|  |  | первичная обработка | ФГ 216/24 | 45 |
| 2 | ГКНС "Московская" | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ800-33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
|  |  | вторичная обработка, стоки поступают с ГКНС "Окружная", ГКНС "АТК-7" | ФГ 800/33 | 132 |
| 3 | ГКНС "Микрорайон" | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
|  |  | первичная обработка | ФГ450-22,5 | 75 |
| 4 | ГКНС "Чижово" | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
|  |  | первичная обработка | ФГ800-26,5 | 125 |
| 5 | ГКНС "Окружная" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | Первична я обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
| 6 | ГКНС "АТК-7" | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |
|  |  | первичная обработка | СМ 150-125-315 | 45 |

Таблица 2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.

| № п/п | Диаметр канализационных сетей (мм) | Протяженность сетей (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Напорные коллектора |  |
| 1 | 250 | 1500 |
| 2 | 250 | 180 |
| 3 | 300 | 1600 |
| 4 | 450 | 8000 |
| 5 | 600 | 10000 |
| 7 | 1000 | 3500 |
|  | Хозфекальная канализация |  |
| 1 | 150 | 20296 |
| 2 | 200 | 11999 |
| 3 | 250 | 4858 |
| 4 | 300 | 5623 |
| 5 | 350 | 508 |
| 6 | 400 | 1586 |
| 7 | 500 | 2043 |
| 8 | 600 | 70 |
| 9 | 700 | 102 |
| 10 | 800 | 3500 |
|  | Итого | 75995 |

Наибольший удельный вес в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленных предприятий равна 23,2%.

### 1.2.6 Система обращения с твердыми бытовыми отходами

#### 1.2.6.1 Институциональная структура и состояние системы транспортирования ТБО.

В настоящее время в округе действует планово-регулярная контейнерная система очистки территории с установленной периодичностью вывоза бытовых отходов 1 раз в день и 3 раза в неделю – крупногабаритных отходов.

«Генеральная схема санитарной очистки г. Фрязино» разработана и утверждена постановлением администрации города Фрязино от 15.07.2013 № 396.

На территории городского округа Фрязино мест сортировки, переработки и захоронения отходов не имеется. Строительство объектов для сортировки, переработки и захоронения отходов в связи с отсутствием на территории города свободных производственных площадей не планируется.

С территории городского округа Фрязино сбор и вывоз отходов осуществляют следующие организации:

1) ООО «Эко-Система» г. Дубна;

2) ООО «ТимСтройпроект» г. Черноголовка;

3) ООО «ЭкоПромОтходы» г. Лосино-Петровский;

4) МУП «ГЖУ г.Фрязино»

Общий объем вывезенных на захоронение ТБО и КГМ за 2013 год составил 200 544,5 куб. м, из них МУП «ГЖУ г.Фрязино» - 153 526 куб. м, ООО «ТиМСтройпроект» - 12 063 куб. м, ООО «Эко-Система» и ООО «ЭкоПромОтходы» - 84 411 куб. м.

Отходы от юридических лиц в 2013 году составили  36 073 куб. м., отходы от населения  в 2013 году составили 164 471,5 куб. м.

Информации о потребности предприятий во вторсырье не имеется. Твердые бытовые отходы собираются в стационарные металлические сборники вместимостью 0,75 м3. Контейнеры для сбора отходов установлены на специальных площадках, удаленных от жилых домов, детских учреждений и мест отдыха на расстоянии не менее 20 м.

Крупногабаритные отходы собираются в бункеры-накопители вместимостью до 12 м3, устанавливаемые на специальных площадках на территории домовладений.

Механизированная уборка городских территорий производится на основании утвержденного муниципального задания на 2014 год МБУ «Городское хозяйство» (постановление администрации г. Фрязино от 06.022014 № 45).

Согласно «Правил благоустройства территории городского округа Фрязино» (приняты решением Совета депутатов города Фрязино от 30.08.2012 № 159) установлены единые нормы и требования в сфере благоустройства и содержания городских территорий; территорий, предоставленных предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим и физическим лицам; по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены. Границы уборки территорий города Фрязино, закрепленные за промышленными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также физических лиц в сфере внешнего благоустройства, обеспечения чистоты и порядка определены Постановлением Главы города Фрязино от 04.06.2008 № 398 «Об определении границ уборки территорий города Фрязино» с изменениями от 22.12.2009 № 657.

Основными видами  летней уборки улиц являются подметание и полив проезжих частей,  зимней – очистка от снега и обработка проезжих частей противогололедными средствами.

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливается в зависимости от интенсивности движения на дорогах.

На объектах производственно-хозяйственного комплекса образуются различные  по количеству и составу отходы производства и потребления.

Основные сведения по видам и объемам образования промышленных отходов получены из опросных листов промпредприятий, часть определялась по “Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления”. Общие показатели по видам и количеству образующихся промышленных отходов представлены в таблице 7.5.1.

# Виды и количество отходов промпредприятий:

| Промпредприятие | Кол-о наименований отходов, (шт) | Наиболее значимые отходы по массе | Всего, т/год | Использовано, т/год | Передано другим, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» | 24 | Стеклянный бой, мусор бытовых помещений, включая смет, лом черных металлов, алюминиевая стружка, песок, загрязненный маслами | 2865,723 | 769,0 | 640,613 |
| ОАО Компания «Май» | 12 | Отходы алюминиевой фольги, лом черных металлов, смет с территории, отходы упаковочного картона, строительный мусор | 1258,542 | - | 277,838 |
| ОАО «НПП «Циклон-Тест» | 13 | ТБО и смет, древесные опилки, лом цветных металлов, лом черных металлов, макулатура | 233,659 | 27,159 | 36,004 |
| ЗАО «Махариши Продактс» | 6 | Отходы упаковочного картона, смет с территории, ТБО | 196,173 | - | 0,559 |
| МУП «Электросеть» | 20 | Мусор строительный, смет с территории, ТБО, отходы черных металлов, отработанные покрышки | 168,394 | - | 4,916 |
| ООО «Бэкап Трейдинг» | 8 | ТБО и смет с территории, строительные отходы, мешки полиэтиленовые, облой и брак пробок | 87,958 | 3,744 | 5,358 |
| МУП «ГЖУ г. Фрязино» | 21 | Смет с территории, осадок мойки автотранспорта, ТБО, отходы черных металлов, отработанные масла | 78,7273 | - | 29,445 |
| Фрязинский Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН | 18 | Бытовой мусор, лом черных и цветных металлов, активированный уголь, осадок очистных сооружений | 69,81263 | 0,097 | 16,54565 |
| ЗАО «Фрязинская Теплосеть» | 15 | Мусор бытовых помещений, лом черных металлов, смет с территории, строительный мусор, отработанные масла | 57,992 | - | 11,186 |
| ОАО НИИ «Платан» | 13 | Мусор бытовых помещений, стеклянный бой | 56,382 | 0,064 | 0,274 |
| ООО «Исток-строй» | 17 | Древесные отходы, смет с территории, лом черных металлов, отходы горбыля, мусор бытовых помещений | 54,625 | 34,477 | 6,139 |
| МУП «Водоканал» | 23 | Смет с территории, лом черных металлов, мусор бытовых помещений, мусор строительный, обрезь древесины | 24,051 | - | 5,482 |
| МБУ «Городское хозяйство» г. Фрязино | 11 | Мусор строительный, ТБО, лом черных металлов, покрышки, обтирочные материалы | 14,142 | - | 0,537 |
| ОАО «Фрязинское ДРСУ» | 8 | Металлолом, мусор бытовой, автопокрышки, ветошь замасленная, АКБ | 12,082 | - | 9,122 |
| ООО «СЭТ» | 12 | Мусор бытовой, лом черных металлов, дресная стружка и кусковые отходы, автопокрышки, АКБ | 7,6008 | 0,63 | 2,2808 |
| ООО «Спецстройдеталь-2» | 4 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида | 0,944 | 0,672 | - |

Больше всего отходов образуется на ОАО «НПП «Исток» им. Шокина» - 2865,723 т/г, меньше всего – на ООО «Спецстройдеталь-2» - 0,944 т/г. Наиболее значимые по массе - ТБО и смет с территорий.

В общем количестве отходов преобладают нетоксичные отходы 4 и 5 классов вредностей. Наиболее токсичные отходы 1 класса опасности представлены отходами солей мышьяка, отходами несортированного бериллия (ОАО «НПП «Исток» им. Шокина») и люминесцентными лампами практически на всех предприятиях. Отходы второго класса вредности представлены свинцовыми аккумуляторами, электролитом, отработанными маслами, отходами фоторезиста (ОАО «НИИ «Платан»). В общей массе промышленных отходов по округу (5186,773 т/г) отходы 1 и 2 класса составляют 0,15%.

К числу наиболее полно используемых отходов относятся люминесцентные лампы (МП Щелковского района «По санитарной очистке, сбору и переработке вторсырья»), аккумуляторы и кислотный электролит (ООО «Старт-эко» г. Подольск), отработанные покрышки (ОАО «ЭКО-РТИ-Холдинг» г. Сергиев Посад), лом черных и цветных металлов (ООО «Ломбард-Сервис»).

Эксплуатируемые полигоны:

ООО "Экоинвест-вторсырье", Московская область, г. Щелково, расстояние от г. Фрязино - 15 км.;

ОАО "ЭкоПолигон-Щелково", куда вывозится основная масса бытовых отходов, расположен в Щелковском районе в 0,5 км юго-восточнее д. Сабурово, расстояние от г. Фрязино - 6 км., занимает площадь 14,92 га, вместимость – 1664000 т.

Вывоз отходов с территорий промплощадок осуществляется, в основном, на полигон «Сабурово». Наиболее значительные объемы отходов вывозят на этот полигон ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», ОАО «НПП «Циклон-Тест», ЗАО «Махариши Продактс», МУП «Электросеть», МУП «ГЖУ г. Фрязино», ЗАО «Фрязинская Теплосеть», ОАО «НИИ «Платан», ООО «Исток-строй», МУП «Водоканал», МБУ «Городское хозяйство» г. Фрязино, ОАО «Фрязинское ДРСУ», ООО «СЭТ».

На полигон «Саларьево» отходы вывозит  ООО «Спецстройдеталь-2»,  ОАО Компания «Май», на  полигон «Тимохово» - ООО «Бэкап Трейдинг», на  полигон «Царево» - ОАО «НПП «Исток» им. Шокина».

ОАО «Экопром» г. Пушкино принимает отходы ОАО «НПП «Исток» им. Шокина».

Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами. По способу погрузки ТБО из контейнера собирающие мусоровозы делятся на две группы: (1) мусоровозы задней загрузки; (2) мусоровозы боковой загрузки.

Для расчета числа спецмашин для вывоза ТБО на первую очередь и расчетный  период  предлагаются  два основных типа мусоровозов с загрузкой:

-  мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 на базе шасси КАМАЗ  53605;

-  мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-35 на базовом шасси МАЗ-5337.

Мусоровоз КО-449-05 на шасси КамАЗ-53605 имеет следующие преимущества:

- увеличенный полезный объем кузова;

- усиленный манипулятор повышенной грузоподъемности;

- новая схема загрузки и уплотнения мусора, разработанная специально для этой серии мусоровозов и обеспечивающая надежную и стабильную работу специального оборудования в самых различных условиях эксплуатации;

- увеличенное в 1,7 раза удельное давление прессование (с 0,78 кг/см2 до 1,33 кг/см2);

- усовершенствованный загрузочный люк, уменьшающий просыпание мусора в процессе прессования;

- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками;

- удобный и доступный пульт управления спецоборудованием;

- улучшенные условия обслуживания при эксплуатации за счет свободного доступа к элементам гидравлики;

- самосвальная выгрузка мусора;

- качественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейскому стандарту DIN и исключающие вероятность разрывов и протечек масла;

- высококачественное многослойное лакокрасочное покрытие, надежно защищающее металлоконструкции от коррозии.

На мусоровозах установлены вместо шестеренных насосов более надежные и долговечные аксиально-поршневые насосы.

Рентабельность использования предлагаемых машин обуславливается большой вместимостью кузова, хорошими  технико-эксплуатационными показателями, модифицированными рабочими органами и системами.

Учитывая ежедневные объемы образования ТБО в сельских поселениях и  большую протяженность дорог для сбора ТБО в сельских поселениях   целесообразней использовать мусоровозы с задней загрузкой.

Данные мусоровозы позволяют:

- обслуживать контейнеры различной конфигурации (от 0,1 до 2 куб. м);

- минимизировать затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема контейнера);

- обеспечить более комфортные условия труда для работников, обслуживающих спецтехнику;

- уменьшить количество просыпающихся отходов.

Подбор транспорта для вывоза отходов во многом определяется принятой системой сбора. Кроме того, при подборе оборудования следует учитывать:

- максимально разрешенные нагрузки на дорожное полотно;

- возможность подъезда и разворота техники (ширина улиц, наличие разворотных площадок, мостов, тоннелей, арок и т.п.);

- количество и качество образующихся отходов.

Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 1,5 - 2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника  при применении соответствующего шасси,   грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 м от земли, а не на 2,5 - 4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

В расчетах учитывался мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-35 на базовом шасси МАЗ-5337 объемом кузова 16 куб. м и коэффициентом уплотнения 5-6 раз. Данные мусоровозы имеют усовершенствованный загрузочно-уплотняющий механизм «ЭКО-ПРЕСС», применяемый в конструкции мусоровозов, обеспечивает высокую степень уплотнения мусора. Электронное управление позволяет работать в 3-х режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Оно имеет защиту от неправильного включения, при срабатывании которой выключается насос.

Необходимое количество спецмашин  для сбора и вывоза отходов

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод •  t / (365 • Псут • Кисп •  Купл)

где

Пгод _ количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года, м3;

t – периодичность удаления ТБО, сут., принимаем tусредн.за год=2 сут.;

Псут - суточная производительность мусоровоза, м3;

Суточную производительность мусоровозов определяют по формуле:

Псут = Р x Е,

где

Р - число рейсов в сутки, совершаемое каждым мусоровозом, принимаем Р=2 рейса/сут.;

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс каждым мусоровозом, м3;

Кисп - коэффициент использования автопарка;

Купл – уплотнения ТБО;

Расчет производится для мусоровозов серии КО-440, предназначенных для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО. Мусоровоз КО-440 на  шасси ГАЗ-3309 имеет следующие характеристики:

- вместимость кузова: 7,5м3;

- коэффициент уплотнения ТБО: от 1,5 до 4.

На расчетный срок все транспортные средства, рассчитанные для вывоза ТБО на первую очередь, с учетом среднего срока службы спецмашин 10 лет будут иметь износ 100%.

Расчет количества спецмашин, необходимых для сбора и вывоза ТБО на первую очередь (2018г.) и на расчетный срок (2028г.)

| № п/п | Наименование показателя | На существующее положение 2013г. | На первую очередь 2018г. | На расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мусоровозов | 19 | 23 | 32 |

В соответствии с данными Администрации  г. Фрязино потребность в коммунальной технике составляет:

- трактор со щеткой и отвалом МТЗ-82  - 4шт.;

- экскаватор-погрузчик Hyundai Н940S – 4шт.;

- минипогрузчик Kramer Allrad 350 – 1шт.;

- минипогрузчик Hyundai HSL650 - 2шт.;

- комбинированная дорожная машина ЭД-405 – 1шт.;

- пескоразбрасыватель прицепной ПР-2,5- 2шт.;

- вакуумная подметально-уборочная машина CN201-1шт.;

- вакуумная подметально-уборочная машина STН-1шт.;

- самосвал КАМАЗ- 6шт.;

- автомашина Газель- 2шт.

# Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходами

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы г.Фрязино предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы  сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТБО.

К полномочиям органов местного самоуправления, согласно статьи 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,  статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Орган местного самоуправления  реализует свои полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации ТБО  посредством закрепления за уполномоченным органом следующих функций:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- определение порядка взимания штрафов.

В области совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения по механизированной уборке территорий г.Фрязино разработаны правила благоустройства территории.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- программу комплексного развития объектов, направленную на вовлечение вторичных ресурсов в производство и минимизацию образования отходов;

- порядок осуществления сбора отходов;

- типовой договор на сбор и вывоз ТБО (с указанием объема вывоза, периодичности вывоза, требования к  контейнерным площадкам, требования к качеству оказания услуг, обязанности и ответственность сторон);

- долгосрочные надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ.

Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО.

Для обеспечения эффективной реализации мероприятий «Генеральной схемы санитарной очистки территории г.Фрязино Московской области» Уполномоченный орган г.Фрязино выполняет следующие основные функции:

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организация предоставления средств муниципального бюджета организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации Генеральной схемы.

Органы местного самоуправления могут устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении объемов, источников и сроков поступления средств в части, касающейся инвестиционных проектов, реализуемых путем совместного финансирования организаций коммунального комплекса нескольких муниципальных образований, предусмотрев, в том числе, способы оформления достигнутых договоренностей.

- Органы местного самоуправления осуществляют реализацию мероприятий программ комплексного развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и генеральной схемы очистки территорий муниципального образования. При реализации мероприятий осуществляется:

- выбор, в том числе на конкурсной основе, организаций, которые будут осуществлять мероприятия;

- утверждение инвестиционных программ и установление соответствующих им надбавок к тарифам на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (в случае, если мероприятия реализуются с привлечением внебюджетных источников);

- заключение договоров с организациями коммунального комплекса, которые определяют порядок и условия реализации инвестиционных программ;

- проводят конкурсы на реализацию мероприятий (в случае, если финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных источников).

- Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

Администрация г.Фрязино осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий,  целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексного развития объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, а также  настоящей Генеральной схемой санитарной очистки  территории г.Фрязино.

Администрация г.Фрязино пересматривает нормы потребления ТБО не чаще одного раза в пять лет.

# 1.3. Перспективы развития муниципального образования городского округа фрязино  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

1.3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования городского округа Фрязино.

1.3.1.1 Демографический прогноз.

Население.

Город  Фрязино занимает 35 место среди подмосковных городов по численности населения .  Среднегодовая численность населения города в 2012 году составила 56,820 тыс. чел.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2012 годы, прогнозная численность населения муниципального образования города Фрязино  на 2020 год составит 62,5 тыс. чел. и увеличится на 10 % по отношению к уровню численности на 2012 год (табл. 1.3.1).

По максимальной оценке, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Фрязино, прогнозная численность населения в 2020 году составит 64,015 тыс. человек и возрастет на 12,7% по отношению к численности на 2012 год.

Таблица 1.3.1

Анализ прогнозной численности населения муниципального образования  города Фрязино на 2006 - 2020 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Численность населения | тыс.чел. | 52,4 | 52,5 | 53,0 | 53,2 | 55,381 | 55,938 | 56,82 | 57,715 | 58,615 | 59,515 | 60,415 | 61,315 | 62,215 | 63,115 | 64,015 |
| Число родившихся | чел. | 503 | 544 | 610 | 650 | 670 | 685 | 733 | 781 | 821 | 851 | 881 | 911 | 941 | 971 | 1001 |
| Число умерших | чел. | 824 | 814 | 805 | 808 | 863 | 856 | 904 | 952 | 996 | 1056 | 1116 | 1176 | 1236 | 1296 | 1351 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -321 | -270 | -195 | -158 | -193 | -171 | -171 | -171 | -175 | -205 | -235 | -265 | -295 | -325 | -350 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | +1030 | +1037 | +1041 | +1041 | +1045 | +1045 | +1065 | +1071 | +1075 | +1105 | +1135 | +1135 | +1135 | +1135 | +1135 |

#### 1.3.1.2 Прогноз развития бюджетных организаций

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования города  Фрязино на период с 2012 по 2020 год в сфере бюджетных организаций запланировано:

1. Создание условий для обеспечения жителей города учреждениями общего образования;

2. Создание условий для обеспечения жителей города медицинскими учреждениями;

3. Создание условий для обеспечения жителей города Фрязино услугами по организации досуга, учреждений культуры, библиотечного обслуживания;

4. Создание условий для развития на территории города Фрязино массовой физической культуры и спорта, массового отдыха жителей.

Характеристика развития бюджетных организаций муниципального образования города Фрязино на период с 2012 по 2020 год представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Характеристика развития бюджетных организаций муниципального образования города Фрязино в 2012 - 2020 гг.

| № | Показатели | Ед. измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 5700 | 6100 | 3 |
| 2 | Детские образовательные учреждения | мест | 2270 | 2570 | 3 |
| 3 | Стационары | коек | 371 | 376 | 3 |
| 4 | Поликлиники | пос./см | 2061 | 2080 | 3 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 3,25 | 3,25 | 3 |
| 6 | Библиотеки | тыс. томов | 175736 |  |  |

#### 1.3.1.3 Прогноз развития предприятий коммерческого и общественного назначения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Фрязино на период с 2012 по 2020 год в сфере коммерческих и общественных организаций запланировано создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

- развитие сферы обслуживания с максимальным приближением к месту жительства с использованием встроенно-пристроенных помещений;

- ввод предприятий бытового обслуживания на 30 рабочих мест, объектов общественного питания – на 500 мест;

- информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта.

- организация более 4 тыс. м2  торговой площади крупных объектов потребительского рынка при максимальном обеспечении предприятиями гарантированного уровня обслуживания постоянного и временного населения, соответствующего действующим нормативным документам развития торгово-бытовой сферы;

Характеристика развития коммерческих и общественных организаций муниципального образования города Фрязино  на период с 2012 по 2020 год представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Характеристика развития коммерческих и общественных организаций муниципального образования города Фрязино в 2012 - 2020 гг.

| № | Показатели | Ед. измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение торговли | т.кв.м.т.пл. | 31,7 | 35,7 | 3 |
| 2 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 1385 | 1885 | 3 |
| 3 | Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | 320 | 350 | 3 |

### 1.3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Согласно муниципальной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Фрязино динамика спроса на коммунальные ресурсы должна снижаться. Снижение планируется осуществлять за счет реконструкции и внедрения новых объектов систем коммунальной инфраструктуры, а так же за счет применения энергоэффективных устройств и энергосберегающих технологий. Динамика спроса на коммунальные ресурсы до 2020 г. представлены в таблице 1.3.4.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы с 2007 до 2020 года

| Муниципальный продукт, объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Фрязино характеризуется следующими данными, в том числе и на перспективу до 2020 года: |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3.4 |
| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 22,5 | 30,9 | 21,8 | 26,3 | 28,9 | 30,68 | 31,93 | 33,23 | 34,29 | 35,47 | 36,76 | 37,92 | 38,56 | 39,12 |
| 2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) городским округом Фрязино | тыс. т.у.т. | 65,8 | 64,9 | 69,5 | 71,5 | 57,9 | 69,6 | 70,1 | 71,7 | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 73,7 | 74,2 | 74,8 |
| 3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) г.о. Фрязино | тыс. кВтч | 70070 | 74826 | 75835 | 76231 | 150310 | 156 351 | 156550 | 165500 | 170500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) г.о. Фрязино | тыс. Гкал | 371,97 | 374,8 | 393,6 | 421,9 | 399,3 | 395,1 | 406,6 | 417,4 | 429,0 | 441,1 | 453,4 | 466,1 | 479,2 | 492,6 |
| 5 | Объем потребления воды г.о. Фрязино | тыс. куб. м | 7806 | 7740 | 7503 | 7404 | 7300 | 7205 | 7100 | 7000 | 6900 | 6850 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 |
| 6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 69703 | 74459 | 75468 | 75864 | 150310 | 156 351 | 156550 | 165500 | 170500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 |
| 7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 53,7 | 66,7 | 82,9 | 97,6 | 102,3 | 127,4 | 146,6 | 183,24 | 229,05 | 286,32 | 357,9 | 466,1 | 479,2 | 492,6 |
| 8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 2063 | 2346 | 2690 | 2997 | 3885 | 4675 | 5425 | 6250 | 6900 | 6850 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 |
| 9 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по г.о. Фрязино | руб./кВтч | 1,69 | 1,93 | 2,41 | 2,85 | 3,14 | 3,38 | 3,68 | 4,05 | 4,46 | 4,91 | 5,4 | 5,94 | 6,53 | 7,18 |
| 10 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по г.о. Фрязино | руб./Гкал | 633,1 | 721,7 | 866 | 975,3 | 1120 | 1232 | 1355 | 1491 | 1640 | 1804 | 1984 | 2182 | 2401 | 2641 |
| 11 | Средневзвешенный тариф на воду по г.о. Фрязино | руб./куб. м | 8,52 | 9,51 | 10,93 | 14,16 | 15,58 | 16,8 | 18,48 | 20,33 | 22,36 | 24,6 | 27,06 | 29,77 | 32,74 | 36,01 |
| 12 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,015 | 0,036 | 0,132 | 0,103 | 0,105 | 0,115 | 0,117 | 0,122 | 0,125 | 0,13 |
| 13 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,015 | 0,036 | 0,112 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,095 | 0,095 | 0,1 |
| 14 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 160,6 | 161,2 | 161,3 | 158,7 | 162,0 | 154,1 | 155,4 | 156,8 | 157,4 | 157,3 | 157,28 | 157,25 | 157,2 | 157,2 |
| 15 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 9389 | 9997 | 9479 | 9148 | 9265 | 9442 | 9603 | 9763 | 9931 | 10217 | 10265 | 10431 | 10597 | 10762 |
| 16 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | тыс.Гкал | 49,45 | 49,48 | 52,81 | 55,72 | 54,93 | 55,3 | 55,65 | 56,11 | 56,4 | 56,82 | 57,29 | 57,64 | 58,13 | 58,52 |
| 17 | Объем потерь воды при ее передаче | тыс.куб. м | 686,2 | 680,2 | 659,5 | 654,3 | 648,8 | 643,6 | 637,7 | 629,9 | 623,1 | 615,7 | 607,3 | 600,3 | 594,5 | 589,5 |
| 18 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс.кВтч | 4458 | 4020 | 3498 | 3439 | 3378 | 3297 | 3208 | 3177 | 3147 | 3139 | 3127 | 3117 | 3093 | 3090 |

1.4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Фрязино  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства будет применяться система индикаторов – целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры. Основные целевые показатели коммунальной инфраструктуры города Фрязино  представлены в таблице 1.4.1.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Фрязино на период до 								2020 г.					                                          Таблица 1.4.1

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | 65 | 70 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 45 | 45 | 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2,3 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 10,9 | 7 | 7 | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 10,9_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. –7 %, а к 2020 г. – _7%. |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 95 | 96 | 90 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива тут/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 88,1 2,4 154,1 | 88 2,9 159,2 | 88 2,9 159,2 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |
| Амортизационные отчисления, тыс.руб | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 27472,6 | 27767,1 | 27767,1 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 46,2 55,3 | 50 58 | 55 62 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 7 8 | 7 8 | 7 8 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 8 | 7 8 | 7 8 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 8 | 8 | 8 |  |
| 2.1.2 Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,95 0,22 | 0,95 0,22 | 0,95 0,22 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |
| Амортизационные отчисления, тыс.руб | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 2757,99 2315,97 | 3258,38 2350,25 | 3258,38 2350,25 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 98 98 | 98 98 | 98 98 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 Электроснабжение |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,26 | 0,25 | 0,24 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2012 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,26_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 0,25%, а к 2020 г. – 0,24% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 44 | 43 | 40 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,5 | 3,3 | 3,1 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 10,68 | 10,50 | 10,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100% | 100% | 100% | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по транспортировке ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для транспортировке ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 100 | 100 | 100 | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание |
| - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  | Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса): аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % концессионных соглашений и контракта на управление, % |  |  |  |  |  |

## 1.4.1 Характеристика муниципального образования город Фрязино

Фрязино — город (с 1951 г) областного подчинения в Московской области России.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь  - 9,18 км2

- Численность населения (2012 г.) – 57,3 тыс. чел.

- Темп роста численности (2012/2005 гг.) – 109,6%

- Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 1351,5 тыс. м2

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2011 гг.) – 103,5 %

- Введено в действие жилых домов (2013 г.) – 31,764 тыс. м2

- Число источников (2012г.):

- теплоснабжения – 10   ;

- электроснабжения (центров питания) – 1;

- водоснабжения – 6;

- полигон бытовых отходов – 0;

### 1.4.1.1 Климат

Для климатической характеристики городского округа Фрязино использовались данные метеостанции г. Балашихи, как ближайшей из имеющихся в этом секторе Подмосковья, за период с 1991 по 2000 г.г.

Район городского округа Фрязино относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности (таблица 1.4.2).

# Общая характеристика строительно-климатического района II-В*

Таблица 1.4.2

| Ср. мес. температура января, (С | Ср. скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср. мес. темпера-тура июля, (С | Ср. мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От –4 До –14 | 5 и более | От +12 До +21 | 75 и более | -тамбур при входе в дом; -балкон или лоджия при каждой квартире; -не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90(; -надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; -тройное раздельное или спаренное остекление; -центральное отопление, вытяжная естественная или принудительная вентиляция. |

* СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания и сооружения.

Важнейшими характеристиками климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в атмосфере, являются: температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, приподнятые и приземные инверсии.

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +5,2 (С. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+24(С), наиболее холодным – февраль со средней температурой –7,0(С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки за период с 1991 по 2000 гг. наблюдалась летом в июле (35,4(С). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, даже в январе она поднимается до +5,3(С. Наиболее низкие температуры за тот же период достигали отметки –32,8(С в декабре. Отрицательные температуры в летние месяцы не наблюдались (таблица 1.4.3.).

# Температура воздуха ((С)

Таблица 1.4.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха |
| -6,8 | -7,0 | -2,0 | 6,5 | 12,2 | 17,4 | 17,4 | 16,2 | 10,5 | 5,0 | -2,0 | -6,1 | 5,2 |
| Абсолютный минимум температур |
| -31,2 | -30,6 | -25,5 | -14,5 | -3,9 | 1,5 | 5,5 | 2,0 | -7,7 | -9,1 | -24,5 | -32,8 | -32,8 |
| 1991 | 1999 | 1994 | 1998 | 1995 | 1999 | 1995 | 1994 | 1996 | 1992 | 1998 | 1997 | 1997 |
| Абсолютный максимум температур |
| 5,3 | 8,3 | 15,6 | 26,2 | 31,5 | 34,7 | 35,4 | 31,3 | 30,5 | 23,6 | 11,6 | 4,3 | 35,4 |
| 1992 | 1998 | 1999 | 1999 | 1995 | 1998 | 1999 | 1992 | 1992 | 1999 | 2000 | 1999 | 1999 |

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за период с 1951 по 2000 гг. ((С):

- абсолютная максимальная                    +36(С (1972 г.)

- абсолютная минимальная                     –45(С (1978 г.)

- средняя наиболее жаркого месяца       +24(С

- средняя наиболее холодного периода  -11(С

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,6 м/с зимой до 2,4 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,0 м/с (таблица 1.4.4).

# Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

# Таблица 1.4.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |

В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с.

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 57%. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период. Наименьшей повторяемостью обладают ветры СВ направления (2%). В месяц может отмечаться до 19 случаев штиля (таблицы 1.4.5, 1.4.6).

# Расчетная скорость ветра по направлениям ( м/с)

# Таблица 1.4.5

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Июль | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |

# Направление ветра (%) и среднее число штилей

### Таблица 1.4.6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 11 | 6 | 11 | 11 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 |
| I | 7 | 4 | 10 | 12 | 22 | 16 | 18 | 11 | 6 |
| II | 5 | 4 | 14 | 12 | 25 | 13 | 17 | 12 | 9 |
| III | 7 | 9 | 15 | 13 | 22 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| IV | 10 | 10 | 17 | 15 | 18 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| V | 16 | 7 | 12 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 |
| VI | 14 | 8 | 9 | 7 | 17 | 11 | 18 | 16 | 15 |
| VII | 17 | 7 | 6 | 8 | 18 | 11 | 18 | 20 | 17 |
| VIII | 16 | 8 | 6 | 4 | 15 | 14 | 22 | 15 | 19 |
| IX | 14 | 6 | 9 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 17 |
| X | 7 | 2 | 9 | 12 | 26 | 15 | 18 | 11 | 9 |
| XI | 10 | 5 | 9 | 13 | 25 | 13 | 15 | 10 | 9 |
| XII | 7 | 4 | 8 | 11 | 24 | 18 | 15 | 13 | 6 |

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За теплый период, с IV по X месяцы, их выпадает до 70% от годовой суммы. И только 30% осадков выпадает за холодный период – с IX по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140 дней. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120-140 см. Число дней с гололедом – 10, с изморосью – 16. Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 74-84% зимой до 50-58% летом. Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с:

- Поправка на рельеф – 1;

- К стратификации – 140.

# Повторяемость направлений ветра и штилей

(метеостанция Павловский Посад)

1.4.1.2. Численность населения

Город Фрязино занимает 35 место среди подмосковных городов (73) по численности населения.  Среднегодовая численность населения города в 2012 году составила 57,3 тыс. чел. (табл. Таблица 1.4.7).

Таблица 1.4.7

Численность населения муниципального образования

города Фрязино в 2006 - 2012 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 52,4 | 52,5 | 53,0 | 53,2 | 55,381 | 55,938 | 56,82 | 108,4 |

В течение 2006 - 2012 годов численность населения муниципального образования города Фрязино увеличилась на  8,4 %, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Естественная убыль населения в 2012 году составила  -175 чел. (табл. 1.4.8). В течение 2006 - 2012 годов прослеживается тенденция превышения смертности над рождаемостью. Рождаемость составляет 1,28 % от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости положительна, но при этом число родившихся не может компенсировать естественную убыль населения муниципального образования города Фрязино в период с 2005 по 2011 гг. Темп роста рождаемости в данный период 145,7 %.

Таблица 1.4.8

Естественное движение населения города

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | Темп роста 2012/2006 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 503 | 544 | 610 | 650 | 670 | 685 | 733 | 145,7 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 824 | 814 | 805 | 808 | 863 | 856 | 904 | 109,7 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -321 | -270 | -195 | -158 | -193 | -171 | -171 | 53,3 |

В муниципальном образовании города Фрязино наблюдается снижение (увеличение) естественной убыли населения в период с 2006 по 2012 год на 53,3 %, это в основном связано с увеличением уровня рождаемости  (смертности) и незначительным изменением уровня смертности (рождаемости).

В отличие от естественного движения миграционные процессы увеличивают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение последних лет.

Миграционный прирост населения в 2012 году составила 1065 чел. ( 1,9 % от общей численности населения муниципального образования города Фрязино) (табл. 1.4.9).

Таблица 1.4.9

Миграционное движение населения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | Среднее значение за период 2006 – 2012 гг. | Темп роста 2012/2006, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. |  | 630 | 692 |  |  |  | 2334 |  |  |
| 2. | Выбыло | чел. |  | 244 |  |  |  |  | 1269 |  |  |
| 3. | Миграционный прирост | чел. | +1030 | +1037 | +1041 | +1041 | +1045 | +1045 | +1065 | +1071 | 1,04 |

В среднегодовом исчислении ежегодно из города выбывает 1269 чел., прибывает 680 чел. (табл. 1.4.9).

Ежегодный прирост численности населения муниципального образования города Фрязино обусловлен миграционным приростом, который компенсирует естественную убыль населения.

В течение последних шести лет, в муниципальном образовании города Фрязино происходит увеличение доли людей старше трудоспособного возраста, а также возрастает доля детей (табл. 1.4.10).

Таблица 1.4.10

Распределение населения муниципального образования города Фрязино по возрасту в 2006 - 2012 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | Сред-нее значе-ние за период 2006 – 2012 гг. | Темп роста 2012/ 2006 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старше трудоспособного возраста | чел. | 12766 | 12985 | 13235 | 13568 | 14502 | 14821 | 14867 | 13821 | 116,5 |
| 2. | Младше трудоспособного возраста | чел. | 7414 | 7441 | 7644 | 7895 | 8186 | 8484 | 8499 | 7938 | 114,6 |
| 3. | Трудоспособный возраст | чел. | 32291 | 32179 | 32126 | 31771 | 32690 | 33070 | 33454 | 32512 | 103,6 |
| 4. | Безработные | чел. | 340 | 256 | 348 | 671 | 382 | 277 | 231 | 358 | 67,9 |
| 5. | Занятые на предприятиях государст- венной и муниципаль-ной форм собствен-ности | чел. | 11043 | 11342 | 11168 | 9752 | 9898 | 9413 | 9313 | 10276 | 84,3 |
| 6. | Занятые в экономике | чел. | 18565 | 19748 | 19923 | 19199 | 19679 | 19943 | 19700 | 19707 | 106,1 |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2012 году составила 33,454 тыс. человек, или 58,9 % от общей численности населения. В период с 2006 по 2012 гг. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 3,6 %.

## 1.4.2 Прогноз развития промышленности

Специфика округа состоит в том, что он сложился как научно-производственный центр, в котором успешно реализовывались государственные задачи в области фундаментальной науки, укрепления обороноспособности страны и производства образцов наукоемкой техники.

В настоящее время в состав градообразующих предприятий и организаций входят: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина», открытое акционерное общество «Научно- исследовательский институт «Платан» с заводом при НИИ», Фрязинское отделение института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской Академии наук, Федеральное Государственное унитарное предприятие "Cпециализированное конструкторское бюро института радиотехники и электроники Российской Академии наук", открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Циклон-Тест", общество с ограниченной ответственностью научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс", закрытое акционерное общество "Исток-система", закрытое акционерное общество "НПП "Магратеп" и другие.

Развитие города и функционирование научно-производственного комплекса полностью зависели от финансирования из государственного бюджета. Сокращение заказов и объема бюджетного  финансирования в последние годы привели к изменению условий деятельности организаций и предприятий, что сказалось на социально-экономическом положении городского округа.

В настоящее время в городском округе Фрязино насчитывается 1187 учреждений и предприятий.

Распределение организаций, учтенных в административной части статистического регистра хозяйствующих субъектов Московской области по видам экономической деятельности, по состоянию на 1 января 2013 г. следующее:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 4,

- добыча полезных ископаемых – 1,

- обрабатывающие производства – 226,

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,

- строительство – 86,

- оптовая и розничная торговля, ремонт а/т средств, бытовых изделий и предметов личного потребления – 376,

- гостиницы и предприятия общественного питания – 28,

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 211,

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 12,

- образование – 50,

- здравоохранение – 20,

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 96.

Распределение организаций, учтенных в административной части статистического регистра  хозяйствующих субъектов Московской области по формам собственности, на 
1 января 2007 г. было следующим:

- государственная собственность – 51,

- муниципальная собственность – 68,

- собственность общественных и религиозных организаций (объединений) – 64,

- частная собственность – 943,

- смешанная российская собственность – 32,

- собственность потребкооперации – 2,

- иностранная собственность – 10,

- совместная российская и иностранная собственность – 10.

Как видно из приведенных данных, наибольшее количество организаций насчитывается в области оптовой и розничной торговли, ремонта а/т средств, бытовых изделий и предметов личного потребления (более 30% общего количества организаций). Также велика доля обрабатывающих производств (19%) и организаций, совершающих операции с недвижимым имуществом и предоставлением арендных услуг (18% общего количества организаций).

Преобладает частная форма собственности – частные организации составляют около 80% всех организаций, доля муниципальной собственности – всего около 6%, государственной – менее 5%.

# Наука и научное обслуживание

Объем выпуска наукоемкой продукции в последние годы составляет более половины общего объема производства. НПК  является основным источником обеспечения занятости населения округа (53% от численности занятых в экономике городского округа).

Всего в городском округе Фрязино насчитывается 35 предприятий научно-производственного комплекса.

Крупнейшим предприятиям НПК является открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина» (разработка и  изготовление лазерных технологических установок). Территория предприятия – 61,8 га, численность работающих – 4,8 тыс. человек (что составляет около 70% общей численности занятых в научно-производственном комплексе).

Другое крупное научно-производственное предприятие – Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской Академии Наук (разработка и производство СВЧ аппаратов). Предприятие занимает территорию 64,3 га, численность работающих – 
0,63 тыс. человек.

Кроме этого в городском округе функционируют следующие учреждения и предприятия научно-производственного комплекса:

– ОАО «НИИ «Платан» с заводом при  НИИ» (разработка промышленно-технологической базы производства плоских и цветных экранов, телевизоров и дисплеев на их основе) – территория  – 2,6 га,

– ФГУП "Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники РАН" (разработка и производство оборудования для научных исследований). Предприятие занимает территорию 2,0 га

– ООО Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс" (разработка оптических компонентов и блоков для телекоммуникационных систем). Занимаемая территория – 0,35 га, ;

– ОАО «Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» (разработка и организация производства средств измерений нового поколения для контроля условий труда и экологического контроля окружающей среды). Территория предприятия – 3,3 га, ;

– ЗАО "Научно-производственное предприятие "Исток-Система" (производство медицинской техники),;

– ЗАО "Научно-производственное предприятие "Мигратеп" (разработка и производство электровакуумных приборов).

Кроме вышеперечисленных предприятий НПК в городском округе функционирует ряд более мелких научных предприятий и учреждений.

Город Фрязино развивается не только как научно-производственный центр, но и как центр образования. Образовательные программы реализуют:

- высшие учебные заведения – филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования – Московский Государственный Институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), филиал социального Гуманитарного Университета (СГУ), филиал Российского государственного гуманитарного университета, Фрязинский филиал негосударственного образовательного учреждения  - Современная гуманитарная академия;

-средние специальные учебные заведения –профессиональное училище № 86, Фрязинское медицинское училище, ГОУ СПО МО.

В названных учреждениях обучаются около 2 тыс. студентов.

# Промышленность

В настоящее время в городском округе Фрязино насчитывается 89 промышленных предприятий частной и смешанной формы собственности, с общим количеством работающих – 4,6 тыс. человек.

Основными отраслями промышленности являются: радиотехническая, приборостроение и электроника, производство пищевых продуктов, производство мебели, металлообработка. Из промышленных предприятий города к категории крупных и средних относится лишь 11, т.е. 12% общего количества, остальные предприятия – малые (с численностью работающих – до 100 человек).

Самым крупным предприятием по численности работающих в настоящее время является ОАО и ООО "Компания Май" – производство и фасовка чая и кофе (численность работающих составляет 1165 человек).

В округе функционирует еще ряд предприятий по производству пищевых продуктов, среди которых выделяются ЗАО "Махариши Продактс" – по производству кондитерских изделий (численность работающих 185 человек) и ООО "КФ "Астория" – по производству шоколадных изделий (работают 113 человек).

Другими наиболее крупными предприятиями являются:

- ООО "Веза" – производство вентиляционного оборудования (численность работающих 366 человек);

- ЗАО "ФЗМТ" – производство мощных транзисторов (работает 231 человек);

- ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" (производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, а также "чистых производственных помещений" по ГОСТ Р 50766-95).

ОАО "Фрязинский экспериментальный завод" имеет опыт возведения так называемых  быстровозводимых зданий и сооружений (изделий из легких металлоконструкций) и предоставляет клиентам полный комплекс услуг от разработки индивидуальных проектов до изготовления отдельных элементов и их монтажа. Основная продукция, выпускаемая на предприятии – торговые киоски, автобусные остановки, минимаркеты, магазины, стеновые ограждающие конструкции, гаражи, двери, ворота, решетки и т.п. Предприятие занимает территорию 8,35 га, количество работающих – 207 человек.

Одно из приоритетных направлений развития промышленности в рамках конверсии ВПК – производство медицинской техники. Ведущие предприятия этой отрасли – ООО "Исток-Аудио-Трейдинг" (работают 262 человек), ООО "Випс-Мед" (численность работающих – 173 человека), ООО "Тэксма" (работает 41 человек).

В городе функционирует ряд предприятий по производству мебели (ООО "Модер Индастри", ООО "Мастер Плюс", ООО "Славяне"), по производству оборудования (ЗАО "Новый город", ООО "ФИС-Техно", ООО "Фильтрационные системы"), по производству электронных изделий (ЗАО "Коммутационные модули ТЭЛ", ООО "НПП "Энерготех") и другие мелкие предприятия.

Перечень научно-производственных и промышленных предприятий городского округа  Фрязино приводится в таблице 1.4.11.

# Научно-производственные и промышленные предприятия

городского округа Фрязино

Таблица 1.4.11

| №№ п/п | Наименование организации | Вид деятельности | Адрес (территория, га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Исток" ОАО НПП | научно-производственная | ул. Вокзальная, д.2-а (61,8 га) |
| 2. | "Исток-Лазер" ОАО СНПП | научно-производственная | ул. Вокзальная, д.2-а (61,8 га) |
| 3. | ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН | научная | пл. Введенского, д.1 (64,3 га) |
| 4. | "Платан" НИИ с з-дом при НИИ ОАО | производство изделий: микронные, электронно-лучевые трубки, ЖК индикаторы и пр. | Заводской пр-д, д.2 (2,6 га) |
| 5. | СКБ ИРЭ РАН ФГУП | научно-производственная | пл. Введенского, д.1 (2,0 га) |
| 6. | "Циклон-Тест" НПП ОАО | научная | Заводской пр-д, д.4 (3,3 га) |
| 7. | "Апиконт" ООО | конструирование РЭА | пр-т Мира, д.13, кв.156 |
| 8. | "Гироптика НПП" ООО | научная | пл. Введенского, д. 1 |
| 9. | "РодТест НПП" ЗАО | научная | ул. Полевая, д. 6, оф. 53 |
| 10. | "Интсэт" ЗАО | научная | ул. Дудкина, д.1 |
| 11. | "ИРЭ-Полюс" НТО ООО | научно-производственная (разработка и изготовление оптических компонентов, узлов и блоков для телкоммуникационных систем) | пл. Введенского, д.1 (0,35 га) |
| 12. | "Исток – система" ЗАО | научно-производственная (пр-во "Медтехника") | ул.Вокзальная, д.2-а |
| 13. | "Исток-Р" ООО | научная | ул. Вокзальная, д.2-а |
| 14. | "Кольцо" ООО | научная | ул. Вокзальная, д.2-а |
| 15. | "Контур" НПП | научная | ул. Вокзальная, д. 2-а |
| 16. | "Лавента" ЗАО | научно-производственная | ул. 60 лет СССР, д.1 |
| 17. | "ЛюминофорПлатан НПК" ООО | научная | Заводской проезд, д. 2 |
| 18. | "Магратеп НПП" ЗАО | научно-производственная (электро-вакуумные приборы) | ул. Вокзальная, д. 2а |
| 19. | "Митех" ЗАО | научно-производственная | ул. Институтская, 27, 18 |
| 20. | Объединение "Исток ЭОС" ЗАО | научно-конструкторская | ул.Вокзальная, д.2а |
| 21. | "Радикал ОКБ" ОАО | научная | Заводской пр-д, д.6 |
| 22. | "Радио-Кода" ЗАО | научная | Заводской пр-д, 4 |
| 23. | "Родник НПЦ" ООО | научно-производственная | ул. Институтская, д.17, кв.100 |
| 24. | "Рэсла" НКФ ООО | научно-производственная | пл. Введенского, д.1 |
| 25. | "Сапсан" ООО | конструкторская | Окружной пр-д, 2, |
| 26. | "СКАН-ИРЭ НИВП" ООО | научно-исследовательская | пл. Введенского, д.1 |
| 27. | "Тема" НПП ООО | научно-производственная | ул. Октябрьская, д. 10 |
| 28. | "ФОИП" ООО | конструкторская | Заводской пр-д, д.2 |
| 29. | "Экран+ НПП" ООО | научно-производственная | Заводской пр-д, д.2 |
| 30. | "Элекон" ООО | научно-производственная | ул. Институтская, д.17 |
| 31. | "Элекон" НТЦ ЗАО | научно-производственная | ул. Институтская, д.17 |
| 32. | "Элита-Союз" МНИКФ | научно-производственная. | ул. Вокзальная, д.19 |
| 33. | "Элмас" ООО | научно-производственная. | Заводской пр-д, д.4 |
| 34. | "Элми-Исток" НПП ЗАО | научно-производственная | ул.Вокзальная, д.2а |
| 35. | "Элтан-ЛТД" НПКФ ЗАО | научная | Заводской пр-д, д.2 |
| 36. | "Мособлзнак" ОАО | полиграфия | Заводской пр-д, д. 2 |
| 37. | "Авантаж-Колор" ООО | полиграфия | Заводской пр-д, д. 4 |
| 38. | "Алби" ООО | пр-во изделий из мягкой пластмассы | г. Фрязино-5, а/я 110 |
| 39. | "Арматура КМС" ООО | пр-во арматуры | Котельный пр., д. 4, 3 |
| 40. | "Астория" К" ООО | пр-во шоколадных изделий | ул. Озерная, д. 6, кор.3 |
| 41. | "Аякс МКМ группа имар партнер" ООО | пр-во котлов | пл. Введенского, д.2 |
| 42. | "Безопасный город" ООО | пр-во изделий из дерева | ул. Московская, д. 8 |
| 43. | "БиоСтрой-СПК" ООО | очистные сооружения | ул. 60 лет СССР, д. 4 |
| 44. | "Блокус" ООО | пр-во изделий из бетона, гипса, цемента | ул. Комсомольская, д. 18 |
| 45. | "Блокус С" ООО | - " - | ул. 60 лет СССР, д. 4 |
| 46. | "Бэкап Трейдинг" | пр-во пластмассовой тары | Окружной пр-д, д.5 (1,75 га) |
| 47. | "Веза" ООО | пр-во вентиляционного оборудования. | Заводской пр-д, д.6 (1,53 га) |
| 48. | "Век-2" ООО | издательство | г.Фрязино-5, а/я 107 |
| 49. | "Випс-Мед" ООО | пр-во мед. техники | Заводской пр-д, д.4 |
| 50. | "Гоусэнд-сервис" НТП ООО | пр-во измерительных приборов | ул. Полевая, а/я 322 |
| 51. | "Родсоб НПП" ООО | пр-во влагомеров нефти | ул. Рабочая, д. 4 |
| 52 | "Грант" ООО | ремонт измерительной техники | ул. 60 лет СССР, д. 4 |
| 53 | "Дельта Тест" НПК ООО | пр-во электротехнических изделий | Заводской пр-д, д. 4 |
| 54 | "Игра-Дизайн" ООО, "Буазери" ООО | пр-во деревянных строительных конструкций | пл. Введенского, д. 1 |
| 55 | "Импульс АНТК" ООО | переделка двигателей | Заводской пр-д, д. 3, к.1 |
| 56 | "Интеса" ООО | пр-во станков | пр. Десантников, д. 11 |
| 57 | "Исток-АудиоИнтерн" ООО | пр-во мед. техники | ул. Вокзальная, д. 2а, к.3 |
| 58 | "Исток-Аудио Трейдинг" ООО | пр-во мед. техники | ул. Вокзальная д.2а, к.3 |
| 59 | "Исток Проходка" ООО | пр-во изоляторов | ул.Вокзальная, д.2а |
| 60 | "Исток-Янус" ООО | пр-во электротехнического оборудования | ул. Вокзальная, д.2а |
| 61. | "Кармен" ООО | пр-во трикотажных изделий | ул. Октябрьская, д. 10 |
| 62. | "Катион" ООО | пр-во мебели | пр-т Мира, д.15 |
| 63. | "Кварта-сервис" ООО | ремонт техники | ул. Советская, д. 1а |
| 64 | "Классик" ООО | пр-во радиоаппаратуры | пл.Введенского, д.1 |
| 65 | "Коммутационные модули ТЭЛ" ЗАО | пр-во электротехнических изделий | Заводской пр-д, д.2 |
| 66. | "Компания Май" ОАО | фасовка чая, кофе | ул.Озерная, д.1а (4, 73 га) |
| 67 | "Компания Май" ООО | пр-во чая | –"– |
| 68 | "Контакт" ООО | монтаж и техобслуживание систем связи | ул. Полевая, д. 25 |
| 69 | "Контракт" МПФ" ООО | - " - | ул. Полевая, д. 6 |
| 70 | "Корфис МЭЦ" ООО | - " - | ул. Школьная, д. 11 |
| 71 | "Криас" ЗАО | пр-во систем связи | ул. Институтская, д.17 |
| 72 | "Кристина" ООО | пр-во пищевых продуктов | Заводской пр-д, д.2 |
| 73 | "КСА" ООО | металлообработка (замки, зацепы и пр.) | Заводской пр-д, д. 2 |
| 74 | "Лазерпак" ООО | пр-во картонной упаковки | Заводской пр-д, д.3 (0,3 га) |
| 75 | "Фильтрационные системы" ООО | пр-во воздушных фильтров | ул. Озерная, д. 6, стр.12 |
| 76 | "Малая Энергетика" ООО | ремонт двигателей | ул. Комсомольская, д. 18 |
| 77 | "Мастер-Плюс" ООО | пр-во мебели | Заводской пр-д, д. 2 |
| 78 | "Махариши Продактс" ЗАО | пр-во кондит. изделий | Заводской пр-д, д.2-а (0,69 га) |
| 79 | "МЕГААРМ" ООО | ремонт арматуры | Окружной пр., д. 14 |
| 80 | "Митекс" ЗАО | электрообор. | ул.Вокзальная, д.2-а |
| 81 | "Модель-М" ООО | пр-во мебели | ул. Вокзальная, д.2-а |
| 82 | "Модер Индастри" ООО | пр-во офисной мебели | Заводской пр-д, д.3 |
| 83 | Модульные системы" ЗАО | пр-во металлоконструкций | Заводской пр-д, д.2 (0,16 га) |
| 84 | "МТВ" ООО | обслуживание домостр. | пр-т Мира, л. 8, |
| 85 | "НАС" фирма ЗАО | пер-ка морепродуктов | Заводской пр-д, д.3а, 210 |
| 86 | "Немко" ООО | пр-во диагностического оборудования | ул. Московская, д. 6 |
| 87 | "Новый город" ЗАО | сборка банкоматов | Заводской пр-д, д. 3 |
| 88 | "Ойл Сервис" ООО | пр-во нефтепродуктов | ул. Озерная, д. 6/5 |
| 89 | "Орто СК" ООО | ортопедическая обувь | пр. Мира, д. 9, 28 |
| 90 | "Папирус" ООО | пр-во картона и упаковки | ул. Озерная, д.6 (0,56 га) |
| 91 | "Пищевые насосы" ООО | пр-во насосов | Заводской пр-д, д.2 |
| 92 | "Платан опытн. з-д " ЗАО | пр-во электроприбиборов | –"– |
| 93 | "Пласт Автомат" ООО | пр-во изделий из пластмасс | Заводской пр-д, д. 3, к. 1 |
| 94 | "Полидек" ОО | - " - | Фрязино-5, а/я 110 |
| 95 | "Поток" ООО | пр-во машин спецназн. | Фрязино-5, а/я 135 |
| 96 | "Прима-Плюс" ООО | отделка тканей | Заводской пр-д, д. 2 |
| 97 | «Газпромнефть МЗСМ» ЗАО | пр-во моторных масел | ул. Озерная, д. 6-а (2,1 га) |
| 98 | "Славяне" ООО | пр-во деталей мебели | Заводской пр-д, д. 4 |
| 99 | "Содитал МЛ" ООО | закаленное стекло, стеклопакеты | Заводской пр-д, д. 3 |
| 100 | "Сокур-Кабель" ООО | пр-во изол.проводов и кабелей | Заводской пр-д, д. 3 |
| 101 | "Спецмонтажстрой" ООО | ремонт и монтаж электрораспред. аппаратуры | ул. Вокзальная |
| 102 | "Спецстройдеталь" ООО | пр-во строит.материалов | ул. Дачная, д. 6 |
| 103 | "Спецстройдеталь-2" ООО | пр-во пластиковых окон | ул. Дачная, д. 6 |
| 104 | "Стандарт Маркет" ООО | пр-во картона, бумаги и картонной тары | ул. Озерная, д. 6, к. 10 |
| 105 | "Стеклотрон" ЗАО | формирование листового стекла | Заводской пр-д, д.3 |
| 106 | "Тест Сервис" ООО | ремонт радиоаппаратуры | пр. Мира, д. 20-а |
| 107 | "Тэксма" ООО | пр-во деталей для мед.оборудования | Заводской пр-д, д.2 (0,33 га) |
| 108 | "Тэкс-плюс ПКФ" ООО | пр-во трикотажа | пр-д Десантников д.11 |
| 109 | "Ультрапарк" ООО | пр-во строительных деталей | ул.Школьная, 5а |
| 110 | "ФЗМТ" ЗАО | пр-во мощных транзисторов | Заводской пр-д, д.3 |
| 111 | "Фолиант-М" ООО | пр-во обуви | ул. Садовая, д.19 |
| 112 | "ФЭЗ" ОАО | пр-во алюминиевых конструкций | Заводской пр-д, д.6 |
| 113 | "ХИУС-4" ООО | пр-во металлических изделий | Заводской пр-д, д. 2 |
| 114. | "Экотон ПКФ" ООО | пр-во осветительной аппаратуры | Заводской пр-д, д.3, кор.1 |
| 115 | "Элпротех" ООО | пр-во вычислительной техники | ул. Комсомольская, д. 18 |
| 116 | "Эпратор" ЗАО | пр-во световых коробов | ул. Вокзальная, д. 29 |
| 117 | "Эрготех" НПП" ЗАО | пр-во экранов | Заводской пр-д, д.4 (0,06 га) |
| 118 | "Эрготех" НПП" ООО | пр-во зеркал для автомо-билей, специзделия | Заводской пр-д, д. д.4 |
| 119 | "ЭСТ-М" ООО | пр-во деревянных конструкций | ул. Садовая, д. 20-а |
| 120 | "Техно-М" ООО | металлообработка | Заводской пр-д, д 2 |

В условиях рыночной экономики промышленность должна сыграть важную роль в стабилизации экономики и ее развитии.

Важнейшие направления развития промышленности:

- реструктуризация, способствующая улучшению управления на промпредприятиях, повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- техническое перевооружение отдельных отраслей, с применением новых технологий, обеспечивающих переход предприятий на производство товаров, конкурентоспособных на внешнем и внутреннем рынках;

- развитие наукоемких отраслей промышленности и отраслей, требующих применения труда высокой квалификации;

- изменение технологии предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- ограничение развития отдельных видов производств, являющихся крупными потребителями природных ресурсов и энергоносителей;

- повышение эффективности использования промышленных территорий;

- расширение отраслевой структуры занятости и обеспечение рабочими местами трудовых ресурсов, не имеющих достаточного уровня квалификации.

Реструктуризация промышленности и реорганизация промышленного производства требуют значительных финансовых средств и должны проводиться промышленными предприятиями самостоятельно. Однако, в условиях острой недостаточности финансовых ресурсов лишь незначительное количество предприятий способно реформироваться без государственной поддержки, поэтому реорганизация промышленности будет возможна только при значительной «стартовой» финансовой поддержке со стороны бюджетов (федерального, областного, городского) для дальнейшего развития за счет собственных и привлекаемых средств.

Необходимым критерием в условиях реструктуризации промышленности остаются охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации. Предприятиями должны выполняться мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу до установленных ПДК и организации санитарно-защитных зон.

На перспективу предусматривается увеличение объемов производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции ведущих предприятий округа, таких как ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ», ООО НТО «ИРЭ-Полюс», ОАО "Компания "Май", ОАО "Исток Аудио-Трейдинг", ООО "Випс-Мед", а также организация новых производств.

# Строительство

Развитие стройкомплекса предусматривается на основе коренной реконструкции и модернизации производства, основанной на изменении структуры строительства и использовании нетрадиционных строительных систем.

Основными приоритетами развития стройкомплекса являются:

- переоснащение производственной базы под выпуск конструкций и материалов, отвечающих возросшим градостроительным требованиям;

- качественное обновление номенклатуры строительной продукции;

- увеличение объемов производственного строительства;

- расширение рынка подрядных работ;

- совершенствование кредитно-финансовых механизмов в строительстве.

# Коммерческо-деловая сфера

Для адаптации экономической базы округа к рыночным условиям в прогнозируемый период целесообразно акцентировать внимание на развитии различных отраслей сферы услуг, которые могут служить стабилизирующим фактором экономики, снижающим ее зависимость от состояния дел в промышленности. Приведение структуры хозяйственного комплекса округа к мировым пропорциям потребует привлечения населения именно в эту сферу. На расчетный срок предполагается, что численность работающих в сфере услуг возрастет до 3,8 тыс. чел. и составит 14,8% от общей численности занятых.

По совокупности факторов, из отраслей коммерческо-деловой сферы имеют реальные перспективы для развития следующие:

- малый бизнес, (включая предприятия индивидуальной трудовой деятельности, кустарного производства и пр.);

- многофункциональные комплексы обслуживания (автодорожный сервис, гостинично-офисные и торгово-коммерческие комплексы, и др.), размещаемые вдоль основных транспортных направлений;

- все виды личных услуг (здравоохранение, бытовое обслуживание);

- торговля, общественное питание.

Основной задачей развития потребительской сферы является создание цивилизованного рынка и повышение качественного уровня торговой деятельности. За период экономических реформ развитие потребительской сферы характеризовалось интенсивным ростом. С целью дальнейшего развития этих тенденций в потребительской сфере рекомендуется: строительство объектов торгово-бытового обслуживания, организация малых магазинов повседневного спроса, предприятий общественного питания и бытового обслуживания в жилой застройке с учетом нужд инвалидов и пенсионеров.

Предполагается дальнейшее развитие сферы деловых услуг, основу которой составляют финансовые и страховые организации.

# Развитие производственных территорий

В генеральном плане предусматривается сохранение существующих предприятий на занимаемых территориях с необходимой реконструкцией и интенсификацией их использования, применением энергосберегающих и экологоориентированных технологий.

С целью реализации программы (основных направлений) развития городского округа Фрязино как наукограда Российской Федерации предложено создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа (в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации").

Резидентом образования зоны выступает научно-техническое объединение 
"ИРЭ-Полюс", являющееся основателем и одной из базовых компаний транснациональной научно-технической Группы "IPG Photoniсs Corporation", с научными центрами и производствами в России, США, Германии, Италии, Японии, Индии и Китае. В настоящее время НТО "ИРЭ-Полюс" является признанным мировым лидером рынка волоконных лазеров и усилителей, а также приборов и систем на их основе.

Создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа позволит сохранить и в дальнейшем лидерство в области промышленных волоконных лазеров и систем на их основе, а также обеспечит внедрение в промышленность высокотехнологических разработок, станет составной частью Московской областной инновационной системы, сформирует школу подготовки высококвалифицированных специалистов на базе существующих образовательных учреждений.

В генеральном плане предусматривается создание муниципальной производственной зоны в продолжение сложившейся научно-производственной зоны северной части Центрального планировочного района по ул.Московская. В планируемой зоне, площадью около 15,0 га,  намечается размещение наукоемких производств, главным образом предприятий радиотехнической промышленности, приборостроения, электроники. Общая площадь объектов застройки 100,0 тыс. м2, а ориентировочная численность работающих - 1,5-2,0 тыс. чел.

В муниципальной производственной зоне намечается размещение наукоемких производств, главным образом предприятий радиотехнической промышленности, приборостроения, электроники.

Намечается также создание крупного научно-студенческого центра на территории порядка 10 га в юго-восточной части городского округа. В составе создаваемого центра планируется строительство учебных корпусов, студенческого городка, культурно-торгового и спортивного комплексов.

Ориентировочная численность студентов составит 2,5-3,0 тыс. человек, а численность преподавательского состава – 0,4-0,5 тыс. человек.

## 1.4.3 Прогноз развития застройки муниципального образования

#### 1.4.3.1 Прогноз развития жилищного фонда

Согласно Генеральному плану муниципального образования города Фрязино  планируется  организация строительства жилищного фонда в объеме   215,711 тыс.м2 до 2020 года  общей площади  за счет реконструкции, доуплотнения микрорайонов (многоэтажного, средне-этажного и малоэтажного строительства) и реорганизации территории.

| Перспективное строительство по городскому округу Фрязино |
| --- |
| № п/п | Объект | Площадь | Год ввода | Этажность |
|  |  | м2 |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 2000 | 2016 | 2 |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 4545 | 2014 | 9 |
| 3 | ООО "ДиС ПЛЮС" Окр.пр.,10.стр.2 | 5000 | 2015 | 2 |
| 4 | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | июль 2017 год | 2 |
| 5 | «Ледовый дворец спорта» | 3600 | июль 2016 год | 3 |
| 6 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 2015 год | 17 |
| 7 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 2016 год | 17 |
| 8 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 2015 год | 1 |
| 9 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 800 | 2016 год | 1 |
| 10 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 4000 | 2017 год | 2 |
| 11 | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. Депо | 1192 | 2014 год | 2 |
| 12 | Застройка квартала 9 | 27000 | 2014-2017 год | 6-7 |
| 13 | Реконструкция КБО на в/ч 42795 | 1200 | 2015 год | 4 |
| 14 | Здание для сервисного обслуживания автомобилей | 300 | 2015 год |  |
| 15 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 12000 | 2015 год | 9 |
| 16 | Храм Державной иконы Божьей Матери Державная по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 | 2303 | 2014 год |  |
| 17 | Здание при храме | 1404 | 2015 год | 3 |
| 18 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 2014 год | 2 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 | 12000 | 2015 год | 3 |
| 20 | Многофункциональный общественный центр с ЗАГС" | 15217 | 2016 год | 2 |
| 21 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 9000 | 2016 год | 14 |
| 22 | 9-12-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 12000 | 2016 год | 9-12 |
| 23 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 9000 | 2016 год | 14 |
| 24 | 9-12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 12000 | 2017 год | 9-12 |
| 25 | 12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 13500 | 2017 год | 12 |
| 26 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 9000 | 2017 год | 14 |
| 27 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 1000 | 2017 год | 2 |
| 28 | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 | 2016 | 5 |
| 29 | Магазин с придорожным сервисом | 500 | 2014 | 1 |
| 30 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 2742 | 2017 | 2 |
| 31 | Офисного здания ООО "Инвестстрой" | 1500 | 2015 | 2 |
| 32 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 2017 год | 17 |
| 33 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 2018 год | 17 |
| 34 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 2019 год | 17 |
| 35 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 2020 год | 17 |
| 36 | 6-8-10-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 16000 | 2017 год | 6-8-10 |
| 37 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 2018 год | 6-8-10 |
| 38 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 2020 год | 6-8-10 |
| 39 | 6-8-10-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 8000 | 2020 год | 6-8-10 |
| 40 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 4857 | 2020 |  |
| 41 | Школа на 33 класса | 6000 | 2020 |  |
|  | ИТОГО | 299271 |  |  |

### 1.4.3.2 Жилищный фонд

В течение 2010 - 2012 гг. общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Фрязино увеличилась на    56,8% и в 2012 году составила   1351,5 тыс.м²

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования с 2010  по 2012 гг. уменьшилась на 2 % и в 2012 году составила 2% от общей площади жилищного фонда (1351,5 тыс. м²).

В городе Фрязино 99% жилищного фонда оборудовано  центральным отоплением, 99% горячим водоснабжением, 98 водопроводом и 99% канализацией.

Таблица 1.4.12

Ввод в действие жилых домов  в муниципальном образовании города  Фрязино за счет всех источников финансирования в 2009-2012 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г | Темп роста, 2012/ 2009, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов | тыс. м2 | 34,2 | 28,0 | 36,1 | 33,9 |  |

2007- 45,1; 2008- 53,2 тыс. м2

Характеристика жилищного фонда муниципального образования города Фрязино в период с  2012 по 2020 год представлена в таблице 1.4.13.

Таблица 1.4.13

Характеристика жилищного фонда муниципального образования города Фрязино

в 2012 - 2020 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда (жилых помещений), в т.ч. | тыс. м² | 1351,5 | 1351,5 | 1383,045 | 1383,04 | 1403,23 | 1468,73 | 1493,73 | 1508,73 | 1541,73 |
|  | муниципальный |  | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 11,82 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,4 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м² | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 2,01 | 2,01 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 30 % | тыс. м2 | 1272,8 | 1272,8 | 1304,34 | 1304,34 | 1324,53 | 1390,03 | 1415,03 | 1430,03 | 1463,03 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | свыше 70% | тыс. м2 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | тыс. м2 | 1351,5 | 1351,5 | 1383,045 | 1383,04 | 1403,23 | 1468,73 | 1493,73 | 1508,73 | 1541,73 |
|  | водопроводом централизованным | тыс. м2 | 1346 | 1346 | 1355 | 1355 | 1374 | 1440 | 1465 | 1480 | 1515 |
|  | водопроводом | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | канализацией | тыс. м2 | 1351,5 | 1351,5 | 1383,04 | 1383,04 | 1403,23 | 1468,73 | 1493,73 | 1508,73 | 1541,73 |
|  | канализацией централизованной | тыс. м2 | 1346 | 1346 | 1355 | 1355 | 1374 | 1440 | 1465 | 1480 | 1515 |
|  | канализацией | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | центральным отоплением | тыс. м2 | 1351,5 | 1351,5 | 1383,04 | 1383,04 | 1403,23 | 1468,73 | 1493,73 | 1508,73 | 1541,73 |
|  | центральным отоплением центализован. | тыс. м2 | 1337 | 1337 | 1369 | 1369 | 1388 | 1453 | 1478 | 1492 | 1525 |
|  | центральным отоплением | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 1351,5 | 1351,5 | 1383,04 | 1383,04 | 1403,23 | 1468,73 | 1493,73 | 1508,73 | 1541,73 |
|  | горячим водоснабжением централизов. | тыс. м2 | 1337 | 1337 | 1369 | 1369 | 1388 | 1453 | 1478 | 1492 | 1525 |
|  | горячим водоснабжением | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Источник:Форма№1-жилфонд  Щелковский филиал ГУП МО «МОБТИ» Фрязинский отдел

### 1.4.4 Бюджетные организации

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Фрязино на период с 2012 по 2020 год в сфере бюджетных организаций запланировано:

1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа учреждениями общего образования:

- реконструкция с разуплотнением и модернизация существующей сети учреждений дошкольного и школьного образования;

2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа медицинскими учреждениями:

  - реконструкция существующего медицинского фонда;

3. Создание условий для обеспечения жителей города Фрязино услугами по организации досуга, учреждений культуры, библиотечного обслуживания:

- развитие услуг с максимальным приближением  к месту жительства с использованием встроенно-пристроенных помещений;

- реконструкция и модернизация существующих объектов, преобразование их в культурно-досуговые комплексы;

4. Создание условий для развития на территории города Фрязино массовой физической культуры и спорта, массового отдыха жителей:

- создание новых спортивно-оздоровительных комплексов в микрорайонах

- организация спортивно-тренажерных залов во встроенно-пристроенных помещениях.

# Численность занятых в производственной сфере городского округа Фрязино

( на 01.01.2013 г.)

Таблица 1.4.14

| Наименование отрасли | Численность занятых |
| --- | --- |
|  | Тыс.чел. | %% |
| Научно-производственный комплекс | 7,0 | 53,0 |
| Промышленность | 4,6 | 34,8 |
| Строительство | 0,8 | 6,1 |
| Транспорт, связь | 0,4 | 3,0 |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | 0,1 | 0,8 |
| Прочие | 0,3 | 2,3 |
| ИТОГО: | 13,2 | 100,0 |

# 1.5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Инвестиционная программа по вывозу ТБО

| № п/п | Перечень мероприятий | Финансовая потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение агитационной компании среди населения | 0,02 |
| 2 | Установка емкостей для селективного сбора мусора. | 0,3 |
| 3 | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья | 30,00 |
| 4 | Приобретение машин по уборке и транспортировке ТБО | 5,00 |
| 7 | Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования | 9,00 |
| 8 | Приобретение компакторов | 7,00 |
| ИТОГО | 51,32 |

Инвестиционная программа МУП "Электросеть" г.Фрязино представлена ниже вТаблице.

| № п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Физические параметры объекта | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |
|  |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение | За счет иных источников (расшифровать) |  |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение | За счет иных источников (расшифровать) |  |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение | За счет иных источников (расшифровать) |
|  |  | Ед. изм. (км., Мва, шт.) | Протяженность сетей, мощность трансформаторов |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Итого | км(0,4кВ) | 3,94 | 3,32 | 69 348,64 | 20 038,00 | 8 514,00 | 40 796,6 | * | 0,0 | 27 500,00 | 20 038,00 | 7 462,00 | * | * | 0,62 | 23 531,00 | 20 038,00 | 3 493,00 | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 8,4 | 8,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВА | 12,03 | 5,86 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | км | 0 | 0 | 28 552,00 | 20 038,00 | 8 514,00 | * | * | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 22 773,30 | 20 038,00 | 2 735,30 | * | * |
|  |  | МВА | 4,46 | 2,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | км | 0 | 0 | 8 604,02 | 8 604,02 | 0,0 | * | * | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 7 845,83 | 5 110,53 | 2 735,30 | * | * |
|  |  | МВА | 4,46 | 2,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП-423 с заменой 2-х трансформаторов 400 кВА | МВА | 0,8 | 0,8 | 594,16 | 594,16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Реконструкция ТП-448 с заменой силового трансформатора 400 кВА | МВА | 0,4 | 0,4 | 302,72 | 302,72 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Реконструкция ТП-451 с заменой 2-х трансформаторов 400 кВА | МВА | 0,8 | 0,8 | 594,16 | 594,16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Реконструкция ТП-498 с заменой силового трансформатора 400 кВА | МВА | 0,4 | 0,4 | 302,72 | 302,72 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Установка АСКУЭ на границах раздела сетей | точка | 139 | 139 | 6 810,25 | 6 810,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Реконструкция ТП-449 с заменой 2-х силовых трансформаторов 400 кВА | МВА | 0,8 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,8 | 920,31 | 920,31 | * | * | * |
| 7 | Реконструкция ТП-450 с заменой 2-х силовых трансформаторов 400 кВА | МВА | 1,26 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,26 | 1 242,45 | 1 242,45 | * | * | * |
| 8 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-421 с заменой ВН-16 на ВНВР | шт | 1 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * |
| 9 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-427 с заменой ВН-16 на ВНВР | шт | 1 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * |
| 10 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-428 с заменой ВН-16 на ВНВР | шт | 1 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * |
| 11 | Реконструкция РУ-10кВ РП и ТП с зменой стрелочных приборов на цифровые | шт | 7,0 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 7,00 | 2 422,87 | 2 422,87 | * | * | * |
| 12 | Реконструкция и утепление фасадав административного хздания | объект | 1 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 735,30 |  | 2 735,30 | * | * |
| 1.2. | Создание систем телемеханики и связи | объект | 14 | 14 | 10 636,80 | 10 020,86 | 615,94 | * | * | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1. | Установка автоматизированной системы телемеханики на ТП | объект | 14 | 14 | 10 636,80 | 10 020,86 | 615,94 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.3. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | * | * | * | 9 311,18 | 1 413,12 | 7 898,06 | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | 14 927,47 | 14 927,47 | 0,0 | * | * |
| 1 | Выкуп помещений Оперативно-диспетчерской службы | шт | 1 | 1 | 7898,06 |  | 7898,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ской службы у собственника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобиль-шасси для высоковольтной лаборатории КАМАЗ 4326 | шт | 1 | 1 | 1 413,12 | 1 413,12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Автомобиль ГАЗ-2705 | шт | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2141,45 | 2141,45 | * | * | * |
| 4 | Модернизация персональных компьютеров | шт | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | 1203,63 | 1203,63 | * | * | * |
| 5 | Модернизация серверов | шт | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 324,69 | 324,69 | * | * | * |
| 6 | Строительство системы обеспечения антитеррорестической защищенности и пожарной безопасности объектов сетевого хозяйства | точки | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 11 257,70 | 11 257,70 | * | * | * |
| 2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. | км(0,4кВ) | 3,94 | 3,32 | 40 796,64 | 0,00 | 0,00 | 40 796,64 | * |  | 27 500,00 | 20 038,00 | 7 462,00 | * | * | 0,62 | 757,70 | 0,00 | 757,70 | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 8,4 | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МВа | 7,57 | 3,46 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | км(0,4кВ) | 0,62 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | * | * |  | 27 500,00 | 20 038,00 | 7 462,00 | * | * | 0,62 | 757,70 | 0,00 | 757,70 | * | * |
|  |  | МВа | 4,11 | 0 |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство новой ТП-432 | МВА | 1,03 | * | * | * | * | * | * | 1,03 | 9 746,49 | 9 746,49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. | Строительство новой ТП-447 | МВА | 2,03 | * | * | * | * | * | * | 2,03 | 8 254,90 | 8 254,90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3. | Строительство новой ТП-496 | МВА | 0,25 | * | * | * | * | * | * | 0,25 | 2 394,50 | * | 2 394,50 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4. | Строительство новой ТП-1 | МВА | 0,8 | * | * | * | * | * | * | 0,8 | 7 104,11 | 2 036,61 | 5 067,50 |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 5. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-433 до ж/д №14 по ул. Полевая | км | 0,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,2 | 200,42 | * | 200,42 | * | * |
| 6. | Строительство ВЛ-0,4кВ от РП-3 до д.7 по Спортивному проезду (музыкальная школа) | км | 0,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,2 | 273,13 | * | 273,13 | * | * |
| 7. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-436 до детского комбината №8 | км | 0,22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,22 | 284,15 | * | 284,15 | * | * |
| 2,2 | Новое строительство по тех. Присоединению | км(0,4кВ) | 3,32 | 3,32 | 40 796,64 | * | * | 40 796,64 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 8,4 | 8,4 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | МВа | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Электроснабжения жилого комплекса в д. Гребнево | км(0,4кВ) | 0,52 | 0,52 | 25 284,27 |  |  | 25 284,27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1. |  | МВа | 1,26 | 1,26 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Электроснабжения Ледового дворца по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина | км(0,4кВ) | 2,4 | 2,4 | 10 762,85 |  |  | 10 762,85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. |  | МВа | 2 | 2 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Электроснабжения насосной станции по адресу: г.Фрязино МО, пр. Мира (в районе рики Любасеевки) | км(0,4кВ) | 0,4 | 0,4 | 4 749,52 |  |  | 4 749,52 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | км(10кВ) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3. |  | МВа | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

# Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы теплоснабжения ЗАО "Фрязинская Теплосеть" на период 2014-2016 годы с учетом налога на прибыль (к тарифу на подключение)

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели реализации мероприятий по годам | Финансовые потребности на период действия программы, тыс.руб. | Реализация мероприятия по годам | Финансовые потребности с учетом налога на прибыль, всего тыс.руб | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Перекладка тепловых сетей от УТ-11 до УТ-12 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности | 2dу300-132,5м |  |  | 14 068,3 | 14 068,3 |  |  | 16 881,96 | 209 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 2. | Перекладка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-11 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности | 2dу400-186м 2dу350-99м |  |  | 17 360,4 | 17 360,4 |  |  | 20 832,48 | 264 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 3. | Перекладка тепловых сетей УТ-165 до УТ-173 по ул. Советская с учетом перспективы строительства. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности |  | 2dу250-125м |  | 7 194,2 |  | 7 194,2 |  | 8 633,04 | 131 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 4. | Проектирование и строительство тепловых сетей к жилому району по ул. Клубная с учетом подключения ж/д и зданий по ул. Горького, Нахимова. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Переключение 22 квартала с котельной №13 на котельную №14 с учетом перспективного строительства |  | 2dу400-30м; 2dу300-85м; 2dу250-895м |  | 21 113,8 |  | 21 113,8 |  | 25 336,56 | Надежность теплоснабжения и обеспечение мощностью | Тариф на подключение |
| 5. | Проектирование и строительство тепловой сети от УТ 33 до УТ 33а, а также до границ земельного участка 2-х жилых домов по ул. Вокзальная. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Подключение 2-х жилых домов по ул. Вокзальная |  | 2dу250-80м | 2dу125-50м 2dу100-90м | 12 749,49 | 4 693,66 |  | 8 055,83 | 15 299,39 | 136 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 6. | Перекладка тепловых сетей УТ-177 до УТ-163 по ул. Центральная с учетом перспективы. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности |  |  | 2dу200-175м | 1 829,3 |  |  | 1 829,3 | 2 195,16 | 28 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 7. | Перекладка тепловых сетей от УТ-33А до УТ-44 по ул. Вокзальная с учетом перспективы строительства. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности | 2dу250-407м |  |  | 22 913,51 | 22 913,51 |  |  | 27 496,21 | 324 Гкал/ год | Тариф на подключение |
| 8. | Перекладка тепловых сетей от котельной №11 до границы земельного участка строительства на Окружном проезде. | П.м. в 2х-тр. исчисл. | Увеличение диаметра трубопровода для обеспечения пропускной способности |  | 2dу250-177 м |  | 12 263,8 |  | 12 263,8 |  | 14 716,56 | 186 Гкал/год | Тариф на подключение |
| 9. | Техническое перевооружение котельной №11 | 1 | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам теплоснабжения | проект | Приобретение оборудования | Строительно-монтажные работы | 12 876,71 | 2 000,00 | 5 876,71 | 5 000,00 | 15 452,05 | Увеличение КПД котлов – экономия газа 10,1 тыс.м3/год – 43,3 тыс.руб./год | Тариф на подключение |
| 10. | Техническое перевооружение котельной №13 | 1 | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам теплоснабжения | проект | Приобретение оборудования | Строительно-монтажные работы | 115 010,83 | 5 000,00 | 45 010,83 | 65 000,00 | 138 013,00 | Увеличение КПД котлов – экономия газа 100 тыс.м3/год – 429 тыс.руб./год, | Тариф на подключение |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 237 380,34 | 66 035,87 | 91 459,34 | 79 885,13 | 284 856,41 |  |  |

Мероприятия инвестиционной программы ЗАО "Фрязинская теплосеть" за счет собственных средств и источников.

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | реализация мероприятий по годам | финансовые потребности, всего тыс.руб | Реализация мероприятий по годам | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-227 до УТ-222 по ул. Полевая | пм в 2-трубном исчислении | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 2dу 200 -21м, 2dу 150–39м, 2dу 125- 61м | 2dу 200 -21м, 2dу 150–39м, 2dу 125- 61м | * | * | 2 156,5 | 2 156,5 | * | * | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя на 43,79 Гкал/год, в сумме на 54,579 тыс. руб., срок окупаемости составляет 34,22 лет | Инвестиционная надбавка (прибыль, направленная на капитальные вложения) 2156,5 тыс. руб.; |
| 2 | Реконструкция ЦТП №1 | Шт. | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 1 | * | * | 1 | 3 015,2 | 3 015,2 | * | * | Экономия электроэнергии за счет установки современных насосов с меньшей мощностью электродвигателей 10тыс. кВт в год – 38,5 тыс.руб. Срок окупаемости составляет 85,8 лет | Инвестиционная надбавка (прибыль, направленная на капитальные вложения)-3015,2 тыс. руб.; |
| 3 | Замена тепловых сетей отопления к ж/д №5 по пр. Десантников в ППУ изоляции | пм в 2-трубном исчислении | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 2Ду 100 – 72м | 2Ду 100 – 72м |  |  | 930,9 | 930,9 |  |  | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя на 30,1 Гкал/год, в сумме на 35,72 тыс. руб. Срок окупаемости составляет 30,2 лет | Заемные средства 18% |
| 4 | Реконструкция ЦТП №14 | Шт. | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 1 | * | 1 | * | 3 015,2 | * | 3 015,2 |  | Экономия электроэнергии за счет установки современных насосов с меньшей мощностью электродвигателей 10тыс. кВт в год – 38,5 тыс.руб. Срок окупаемости составляет 85,8 лет | прибыль, направленная на капитальные вложения-3015,2 тыс. руб.; |
| 5 | Замена тепловых сетей от УТ 107а до УТ 305 в районе ЦГБ | пм в 2-трубном исчислении | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 2Ду 250 – 132м |  | 2Ду 250 – 132м |  | 3 185,1 |  | 3 185,1 |  | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя на 30 Гкал/год, в сумме на 43,8 тыс. руб., срок окупаемости составляет 72 года | Инвестиционная надбавка (прибыль, направленная на капитальные вложения) 3185,1 тыс. руб.; |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-143 до здания школы №1 по ул. Школьная | пм в 2-трубном исчислении | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 2dу 100 -112м, 2dу 80–112м, 2dу 70- 112м | * | 2dу 100 -112м, 2dу 80–112м, 2dу 70- 112м | * | 1 550,1 | * | 1 550,1 | * | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя на 20 Гкал/год, в сумме на 30,1 тыс. руб., срок окупаемости составляет 69 года | Заемные средства 25% |
| 7 | Реконструкция ЦТП №3 | Шт. | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 1 | * | * | 1 | 3 015,2 | * | * | 3 015,2 | Экономия электроэнергии за счет установки современных насосов с меньшей мощностью электродвигателей 10тыс. кВт в год – 38,5 тыс.руб. Срок окупаемости составляет 85,8 лет | прибыль, направленная на капитальные вложения-3015,2 тыс. руб.; |
| 8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-242 до УТ -294 в районе Полевая, д. 15 | пм в 2-трубном исчислении | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 2dу 500 -76м | * | * | 2dу 500 -76м | 6 634,9 | * | * | 6 634,9 | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя на 97,9 Гкал/год, в сумме на 116,2 тыс. руб., срок окупаемости составляет 54 года | Инвестиционная надбавка (прибыль, направленная на капитальные вложения) 6634,9 тыс. руб.; |
| 9 | Реконструкция ЦТП №17 | Шт. | Модернизация основных фондов для предоставления качественного и надежного теплоснабжения с применением энергосберегающих технологий | 1 | * | * | 1 | 2 895,0 |  |  | 2 895,0 | Экономия электроэнергии за счет установки современных насосов с меньшей мощностью электродвигателей 10тыс. кВт в год – 38,5 тыс.руб. Срок окупаемости составляет 85,8 лет | Заемные средства 30% |
|  | Всего инвестиций за период, в том числе |  |  |  |  |  |  | 26398,1 | 6 102,6 | 7750,4 | 12545,1 |  |  |
|  | Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  | 21022,1 | 5 171,7 | 6200,3 | 9650,1 |  |  |
|  | Прибыль, направляемая на капитальные вложения |  |  |  |  |  |  | 21022,1 | 5 171,7 | 6200,3 | 9650,1 |  |  |
|  | Заемные средства |  |  |  |  |  |  | 5376,0 | 930,9 | 1550,1 | 2895,0 |  |  |

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» развития сетей водоснабжения и канализации

# Расчет  необходимых финансовых  потребностей

для  реализации  инвестиционной  программы  водоснабжения  и  водоотведения  г.Фрязино М.О.

(МУП «Водоканал»  на  период   2015-2018 годы)

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед изм | Цели реализации программы | Объем-ные Показа-тели | Реализация мероприятий по годам | Финансо вые потребно сти Всего т.руб. | Источ-ники Финан-сирова-ния | Реализация мероприятий по годам в т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1.Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения |  |  |
| 1. | Перекладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной и до ул.Пионерской Ду=225мм; L-720 п/м Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п.м | Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Обеспечение уровня надеж-ности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и повреждений | 720 | * | 505 | 215 | * | 25 667,0 | Плата за подключение | * | 18 000,0 | 7 667,0 | * |
| 2. | Перекладка водопровода от перекрестка по ул.Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции Ду=400мм L-650 п/м Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п/м | Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Обеспечение уровня надеж-ности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и качества повреждений | 650 | * | 650 | * | * | 16 936,2 | Плата за подключение | * | 16 936,2 | * | * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 3. | Перекладка водопровода От ВЗУ-4 до памятника И.И.Иванову на пр-те Мира Ду-300-400мм. L-2500пм с учетом топосъемки и проекта | п/м | Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и качества повреждений | 2500 | 2500 | * | * | * | 34 831,2 | Плата за подключение | 34 831,2 | * | * | * |
| 4. | Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не L-6000м с учетом топосъемки и проекта | п/м | Снижение уровня износа инженерных коммуникаций. Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и качества повреждений | 3000 | * | * | 1296 | 1704 | 59 892,6 | Плата за подключение | * | * | 25 892,6 | 34 000,0 |
|  | ИТОГО по разделу «Водоснабжение» |  |  | * | * | * | * | * | 137 327,0 |  | 34 831,2 | 34 936,2 | 33 559,6 | 34 000,0 |
| 2. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоотведения |
| 1. | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер» Ду=800 мм,L-2650 п/м В т.ч. 500 м -Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта | п/м | Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 2650 | * | * | 1325 | 1325 | 66 130,25 | Плата за подключение | * | * | 33 000,0 | 33 130,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2. | Реконструкция КНС «Чижово» по адресу: ул. Барские пруды, д. 9.стр. 1 |  | Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | * | 1 | * | * | 40 999,75 | Плата за подключение | * | 40 999,75 | * | * |
| 3. | Реконструкция КНС «Московская» по ул. Московской, д.1 ,стр. 1. |  | Обеспечение уровня надежности системы, сокращение количества аварий и повреждений | 1 | * | 1 | * | * | 40 998,0 | Плата за подключение | 40 998,0 | * | * | * |
|  | ИТОГО по разделу «ВОДООТВЕДЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  | 148 128,0 |  | 40 998,0 | 40 999,75 | 33 000,0 | 33 130,25 |

ВСЕГО  по  разделу 1 и 2               285 455

Мероприятия по водоснабжению за счет собственных средств и источников

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | реализация мероприятий по годам | финансовые потребности, всего тыс.руб | реализация мероприятия по годам | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации |  |
| 1.1. | Перекладка водопровода по ул. Московской от д. № 1А до ул. Московской д. № 5 Ду=225мм; L-520 п.м. | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 520 |  | 215 | 305 | 5445 | 0 | 2256 | 3189 | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли 2015 г сумма-1756 тыс.руб,амортизация-500 тыс.руб; 2016 г капитальные вложения из прибыли-2689тыс.руб, амортизация-500 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Перекладка водопровода от ул. Попова до ул. Центральной по ул Ленина Ду=300мм; L-290 п.м. | п/м | Обеспечение уровня надежности системы | 290 | * | * | 290 | 3611 | * | * | 3611 | Обеспечение уровня надежности системы водоснаб-жения, сокращение количества аварий и повреждений | Капиталь-ные вложения из прибыли сумма-3111 тыс.руб,амортиза-ция-500 тыс.руб |
| 1.3 | Бурение скважины на взу-3, глубиной 125м | шт | Обеспечение уровня надежности системы | 1 | * | 1 | * | 4000 | * | 4000 | * | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли сумма-3500 тыс.руб,амортизация-500 тыс.руб |
| 1.4 | Реконструкция ВЗУ-4 | шт | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 5744 | 1300 | 2222 | 2222 | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли 2014 г сумма-1300 тыс.руб,; 2015 г капиталь-ные вложения из прибыли-1722тыс.руб. амортизация-500 тыс.руб 2016 г капитальные вложения из прибыли-1722тыс.руб, амортизация-500 тыс.руб |
|  | всего инвестиций за период , в т.ч. | * | * | * | * | * | * | 18800 | 1300 | 8478 | 9022 | * | * |
|  | Капитальные вложения из прибыли | * | * | * | * | * | * | 15800 | 1300 | 6978 | 7522 | * | * |
|  | Амортизационные отчисления | * | * | * | * | * | * | 3000 | * | 1500 | 1500 | * | * |

| Развитие, реконструкция и модернизация систем водоотведения г.о.Фрязино М.О. на 2014– 2016 годы Таблица 4 - Инвестиционная программа в части услуг водоотведения. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | реализация мероприятий по годам | финансовые потребности, всего тыс.руб | реализация мероприятия по годам | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации |  |
| 1.1 | Перекладка коллектора, Ду=800 мм, протяженностью 200м, от камеры гашения ЛЭП, до камеры переключения РТС | п/м | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения | 200 | * | 200 | * | 4770 | * | 4770 | * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли 2015 г сумма-4170 тыс.руб,амортизация-600 тыс.руб; |
| 1.2 | Перекладка коллектора, ду=1000 мм, протяженностью 300 м, от камеры гашения ЛЭП, до камеры переключения РТС | пм | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения | 300 |  | 66 | 234 | 8370 | * | 1830 | 6540 | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли 2015 г сумма-1630 тыс.руб,амортизация-200 тыс.руб; Капитальные вложения из прибыли 2016 г сумма-5140 тыс.руб,амортизация-1400 тыс.руб; |
| 1.3 | Перекладка напорного коллектора, ду=400 мм, протяженностью 400м, от КНС "Московская" | пм | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения | 400 | 49,47 | 350,53 | * | 5660 | 700 | 4960 | * | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений | Капитальные вложения из прибыли 2014 г сумма-700 тыс.руб, Капитальные вложения из прибыли 2015 г сумма-4360 тыс.руб,амортизация-600 тыс.руб; |
|  | всего инвестиций за период , в т.ч. | * | * | * | * | * | * | 18800 | 700 | 11560 | 6540 | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | Собственные средства, из них | * | * | * | * | * | * | 18800 | 700 | 11560 | 6540 | * | * |
|  | Прибыль, направляемая на инвестиции капитальных вложений | * | * | * | * | * | * | 16000 | 700 | 10160 | 5140 | * | * |
|  | Амортизация | * | * | * | * | * | * | 2800 | * | 1400 | 1400 | * | * |
|  | Плата за подключение | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * | * |
|  | Бюджетные средства, из них | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Бюджет субъекта российской федерации | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Бюджет муниципального образования | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Развитие, реконструкция и модернизация  систем электроснабжения

г.о.Фрязино М.О. на 2015– 2019 годы

| № п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |
|  |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение |  |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение |  | За счет тарифа на передачу э/э | За счет платы за тех. Присоединение |
|  |  |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Итого | 162 526,80 | 0,0 | 28 757,03 | 20 038,00 | 7 462,00 | 1 257,03 | 0,62 | 25 622,92 | 20 038,00 | 3 493,00 | 2 091,92 | 35 193,74 | 27 000,00 | 8 193,74 | * | 38 436,48 | 30 000,00 | 8 436,48 |  | 34 516,63 | 32 000,00 | 2 516,63 | 0,00 |
|  |  |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,39 |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 59 471,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 22 773,30 | 20 038,00 | 2 735,30 |  | 20 176,21 | 20 176,21 | 0,00 | * | 5 577,28 | 5 577,28 | 0,00 |  | 10 945,15 | 9 766,97 | 1 178,18 | * |
|  |  |  | * |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22 818,37 | * | * | * | * | * | 0,00 | 7 845,83 | 5 110,53 | 2 735,30 | * | 2 644,08 | 2 644,08 | 0,00 | 0,00 | 4 327,46 | 4 327,46 | 0,00 | * | 8 00*1,00 | 8 001,00 |  | * |
|  |  |  | * |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП-449 с заменой 2-х силовых трансформаторов 400 кВА | 920,31 | * | * | * | * | * | 0,8 | 920,31 | 920,31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Реконструкция ТП-450 с заменой 2-х силовых трансформаторов 400 кВА | 1 242,45 | * | * | * | * | * | 1,26 | 1 242,45 | 1 242,45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-421 с заменой ВН-16 на ВНВР | 174,97 | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-427 с заменой ВН-16 на ВНВР | 174,97 | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-428 с заменой ВН-16 на ВНВР | 174,97 | * | * | * | * | * | 1 | 174,97 | 174,97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Реконструкция РУ-10кВ РП и ТП с зменой стрелочных приборов на цифровые | 2 422,87 | * | * | * | * | * | 7,00 | 2 422,87 | 2 422,87 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Реконструкция и утепление фасадав административного хздания | 2 735,30 | * | * | * | * | * | 1 | 2 735,30 |  | 2 735,30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Реконструкция ТП-460 с заменой ТМ 560кВА | 588,32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 588,32 | 588,32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Реконструкция ТП-446 с заменой ТМ 320кВА | 432,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 432,06 | 432,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Реконструкция ТП-11 с заменой 2-х ТМ 250 кВА | 327,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 327,50 | 327,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Реконструкция ТП-434 с заменой ТМ 320кВА | 432,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 432,06 | 432,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Реконструкция ТП-19 с заменой 2-х ТМ 400 кВА | 864,14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 864,14 | 864,14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Реконструкция ТП-422 с заменой 2-х ТМ 400 кВА | 904,75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 904,75 | 904,75 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Реконструкция ТП-15 с заменой 2-х ТМ 630 кВА | 1 231,92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 231,92 | 1 231,92 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Реконструкция ТП-453 с заменой ТМ 630кВА | 615,97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 615,97 | 615,97 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Реконструкция ТП-454 с заменой 2-х ТМ 630 кВА | 1 231,92 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 231,92 | 1 231,92 | * | * | * | * | * | * |
| 17 | Реконструкция ТП-424 с заменой ТМ 250кВА | 342,90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 342,90 | 342,90 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | Установка приборов УСПД версии 7.0 и выше для приборов учёта версии 7.0Е и выше в частном секторе на ВЛ-0.4 кВ | 8 001,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 001,00 | 8 001,00 | * | * |
| 1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 36 653,57 | * | * | * | * | * | * | 14 927,47 | 14 927,47 | * | * | 17 532,13 | 17 532,13 | 0,00 |  | 1 249,82 | 1 249,82 |  |  | 2 944,15 | 1 765,97 | 1 178,18 |  |
| 1 | Автомобиль ГАЗ-2705 | 2 141,45 | * | * | * | * | * | 3 | 2141,45 | 2141,45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Модернизация персональных компьютеров | 4 955,72 | * | * | * | * | * | 20 | 1203,63 | 1203,63 | * | * | 1 193,71 | 1 193,71 | * | * | 1 249,82 | 1 249,82 | * | * | 1 308,56 | 1 308,56 |  |  |
| 3 | Модернизация серверов | 324,69 | * | * | * | * | * | 3 | 324,69 | 324,69 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Строительство системы обеспечения антитеррорестической защищенности и пожарной безопасности объектов сетевого хозяйства | 11 257,70 | * | * | * | * | * | 3 | 11 257,70 | 11 257,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Приобретение стационарной высоковольтной лаборатории для испытаний и измерений | 1 178,18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 178,18 | * | 1 178,18 | * |
| 6 | Приобретение передвижной в/в/ лаборатории для испытаний и измерений производства " Себа Электрум" | 14 492,53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 492,53 | 14 492,53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7. | Приобретение дизель-генератора мощностью на 100 кВт | 814,30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 814,30 | 814,30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8. | Приобретение установки горизонтально- направленного бурения котлованного типа УГБ-2МГ | 457,41 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 457,41 | 457,41 |  |  |
| 9. | Реконструкция главного входа в административное здание | 1 031,59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 031,59 | 1 031,59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. | 103 054,86 |  | 28 757,03 | 20 038,00 | 7 462,00 | 1 257,0 | 0,62 | 2 849,62 | 0,00 | 757,70 | 2 091,9 | 15 017,5 | 6 823,8 | 8 193,7 | 0,0 | 32 859,2 | 24 422,7 | 8 436,5 | 0,0 | 23 571,5 | 22 233,0 | 1 338,5 | 0,0 |
|  |  |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,39 |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 97 088,69 |  | 27 500,00 | 20 038,00 | 7 462,00 |  | 0,62 | 757,70 | 0,00 | 757,70 |  | 13 006,69 | 6 823,79 | 6 182,90 |  | 32 252,8 | 24 422,7 | 7 830,1 |  | 23 571,5 | 22 233,0 | 1 338,5 |  |
|  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство новой ТП-432 | 9 746,49 | 1,03 | 9 746,49 | 9 746,49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. | Строительство новой ТП-447 | 8 254,90 | 2,03 | 8 254,90 | 8 254,90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3. | Строительство новой ТП-496 | 2 394,50 | 0,25 | 2 394,50 |  | 2 394,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4. | Строительство новой ТП-1 | 7 104,11 | 0,8 | 7 104,11 | 2 036,61 | 5 067,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-433 до ж/д №14 по ул. Полевая | 200,42 | * | * | * | * | * | 0,2 | 200,42 | * | 200,42 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6. | Строительство ВЛ-0,4кВ от РП-3 до д.7 по Спортивному проезду (музыкальная школа) | 273,13 |  | * | * | * | * | 0,2 | 273,13 |  | 273,13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7. | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-436 до детского комбината №8 | 284,15 |  | * | * | * | * | 0,22 | 284,15 |  | 284,15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Школьная д.7а | 236,13 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 236,13 | 236,13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Школьная д.7 | 406,27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 406,27 | 406,27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Советская д3а,5а,7а | 391,03 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 391,03 | 391,03 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Советская д. 11а,13а,15а | 153,68 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 153,68 | 153,68 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Центральная д.6а | 158,57 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 158,57 | 158,57 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Институтская д.10 | 175,87 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 175,87 | 175,87 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Московская д.4 | 173,85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 173,85 | 173,85 | * | * | * | * | * | * |
| 15. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Институтская д.6 | 191,69 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 191,69 | 191,69 | * | * | * | * | * | * |
| 16. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.ленина д.24 | 90,55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 90,55 | 90,55 | * | * | * | * | * | * |
| 17. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Вокзальная д.33 | 203,34 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 203,34 | 203,34 | * | * | * | * | * | * |
| 18. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Ленина д.26 | 196,94 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 196,94 | 196,94 | * | * | * | * | * | * |
| 19. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Вокзальная д.23,21 | 310,75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 310,75 | 310,75 | * | * | * | * | * | * |
| 20. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Вокзальная д.21а | 198,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 198,51 | 198,51 | * | * |
| 21. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Вокзальная д.25 | 267,55 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 267,55 | 267,55 | * | * |
| 22. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Комсомольская д.14а,14б | 137,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 137,00 | 137,00 | * | * |
| 23. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Ленина д.21,19 | 373,96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 373,96 | 373,96 | * | * |
| 24. | Строительство КЛ-0.4 кВ для второго питания многоквартирных жилых домов по адресу: ул.Ленина д.23 | 258,85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 258,85 | 258,85 | * | * |
| 25. | Строительство КЛ-10кВ: замена маслонаполненных кабелей фидеров 9альфа,11 альфа на кабели из шитого полиэтилена | 9 912,75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 912,75 | 2 082,65 | 7 830,10 | * | * | * | * | * |
| 26. | Строительство КЛ-10кВ: замена маслонаполненных кабелей фидеров 9 бетта ,11 бетта на кабели из шитого полиэтилена | 22 335,61 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 335,61 | 20 997,16 | 1 338,45 | * |
| 27. | Строительство новой ТП-450 | 11 485,14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 485,14 | 5 302,24 | 6 182,90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28. | Строительство новой ТП-492 | 8 679,44 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | 8 679,44 | 8 679,44 | * | * | * | * | * | * |
| 29. | Строительство новой ТП-160 | 8 223,01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | 8 223,01 | 8 223,01 | * | * | * | * | * | * |
| 30. | Строительство новой ТП-507 (РУ-10 кВ) | 4 270,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | 4 270,50 | 4 270,50 | * | * | * | * | * | * |
| 2,2 | Новое строительство по тех. Присоединению | 3 348,95 |  | 1 257,0 | * | * | 1 257,0 |  | 2 091,9 | * | * | 2 091,9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,284 |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжения жилого комплекса в д. Гребнево по ул. Лучистая | 1 279,5 |  | * | * | * |  |  |  | * | * | 1 279,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 13-16 ти этажный 6 секций ж/д в 22 квартале | 812,4 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 812,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  | * |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | офисное здание по ул.Школьная | 1 257,0 |  | * | * | * | 1 257,0 | * | * | * | * | * | * | * * | ** | * | * | ** | * | * * | * | * | * | * |
|  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прочее новое строительство | 2 617,22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 010,84 | * | 2 010,84 | * | 606,38 | * | 606,38 | * | * | * | * | * |
| 1 | Пристройка к административному зданию | 2 010,84 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 010,84 | * | 2 010,84 | * | * | * | * | ** | * | * | * | * |
| 2 | Монтаж металлической лестницы к административному зданию | 606,38 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 606,38 | * | 606,38 | * | * | * | * | * |

# 1.6 Система управления программой и контроль над ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Программа может ежегодно корректироваться по составу, объему и стоимости программных мероприятий, для этого могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов Правительства Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования городского муниципального образования городского округа Фрязино, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе. Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой города Фрязино. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования городского округа Фрязино в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования и утвержденного Руководителем администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются  Региональным  органом власти с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа  Фрязино. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной Программе в качестве целевых. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации программы.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино   определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 1.6.1). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа  Фрязино и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 1.6.1

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 11 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 11.1 | Технические показатели |
| 11.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 11.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 11.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 11.2 | Финансово-экономические показатели |
| 11.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 11.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 22 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 22.1 | Технические показатели |
| 22.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 22.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 22.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 22.2 | Финансово-экономические показатели |
| 22.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 22.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 33 | Электроснабжение |
| 33.1 | Технические показатели |
| 33.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 33.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 33.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 33.2 | Финансово-экономические показатели |
| 33.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 33.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 44 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 44.1 | Технические показатели |
| 44.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО города Фрязино | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для транспортировки ТБО |
| 44.1.2 | Повышение качества жизни населения МО города Фрязино, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 44.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 44.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 44.2 | Организационно-правовые условия |
| 54.2.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

Таблица

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый пери-од нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%;

- доля стоков, подвергающихся очистке,

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования городского округа  Фрязино  разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования городского округа  Фрязино без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании городского округа  Фрязино и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа  Фрязино  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа  Фрязино предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

# 2. Обосновывающие материалы к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа Фрязино

# 2.1 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета сбора информации

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и объектах жилищного фонда муниципального образования г.о. Фрязино планируется реализовывать на основе муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.о. Фрязино.

Система мероприятий по достижению целей и показателей муниципальной целевой программы состоит следующих блоков:

  - Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе;

  - Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде;

## 2.1.1 Основные направления повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетном секторе будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 3% в год в течение 5 лет при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

  - ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в организациях бюджетного сектора;

  - установить и обеспечить соблюдение лимитов потребления энергетических ресурсов для органов администрации городского округа Фрязино, муниципальных учреждений образования и культуры, а также их снижение на 3% в год в течение 5 лет;

  - обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии  энергопотребляющие объекты бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

  - обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств бюджета городского округа Фрязино

  - сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы 
в организациях бюджетного сектора представляется в администрацию городского округа Фрязино.

Проверка целевого использования средств бюджета городского округа Фрязино, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Модернизация и техническое перевооружение котельных |  | 200000 | обновление производствен-ных фондов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей |  | 103267 | обновление производствен-ных фондов | км |  | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| 3. | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов |  | 93000 | обновление производствен-ных фондов | ед. |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Установка автоматизированных систем на ТП |  | 67000 | обновление производствен-ных фондов | ед. |  | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 5. | Модернизация водозаборов, ВНС, КНС |  | 70000 | обновление производствен-ных фондов | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |  | 60000 | обновление производствен-ных фондов | км |  | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии во всех муниципальных учреждениях социальной сферы | 18000 |  | количество учреждений социальной сферы, оснащенных приборами учета и регулирования потребления тепловой энергии | ед. | 8 | 16 | 24 | 32 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 2. | Реализация комплекса энергоресурсосберега-ющих мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы города | 18000 |  | количество учреждений социальной сферы | ед. |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 15 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (млн. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Оснащение современ-ными приборами учета ресурсов и уст-ройствами регули-рования потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |  | 90 | количество многоквартирных домов | ед. | 78 | 150 | 220 | 303 |  |  |  |  |
| 2. | Утепление многоквартирных домов, мест общего пользования |  | 60 | количество многоквартирных домов | ед. |  | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения |  | 10 | количество многоквартирных домов | ед. |  | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 |
| 4. | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов |  | 10 | количество многоквартирных домов | ед. |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 36 |
| 5. | Установка частотного регулирования приводов насосов, внедрение циркуляционных систем |  | 20 | количество многоквартирных домов | ед. |  | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

Перечень мероприятий подпрограмм

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Резуль-таты выпол-нения меро-приятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1. | Модернизация системы теплоснабжения |  | итого | 2020 | 58944 | 303267 | 45067 | 42700 | 43367 | 42700 | 43367 | 42700 | 43366 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 58944 | 303267 | 45067 | 42700 | 43367 | 42700 | 43367 | 42700 | 43366 | ЗАО «Фрязинская Тепло-сеть | обнов-ление произ-водст-венных фондов |
| 1.1. | Модернизация и техническое перевооружение котельных |  | итого | 2020 | 40704 | 200000 | 30000 | 28000 | 28667 | 28000 | 28667 | 28000 | 28666 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 40704 | 200000 | 30000 | 28000 | 28667 | 28000 | 28667 | 28000 | 28666 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция тепловых сетей |  | итого | 2020 | 18240 | 103267 | 15067 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 18240 | 103267 | 15067 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |  |  |
| 2. | Модернизация системы электроснабже-ния |  | итого | 2020 | 10384 | 160000 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22600 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 10384 | 160000 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22600 | МУП «Элек-тросеть» | обнов-ление произ-водст-венных фондов |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция трансформатор-ных подстанций с заменой трансформато-ров |  | итого | 2020 | 3021 | 93000 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13200 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 3021 | 93000 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13200 |  |  |
| 2.2. | Установка автоматизиро-ванных систем |  | итого | 2020 | 7363 | 67000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 7363 | 67000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9400 |  |  |
| 3. | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения |  | итого | 2020 | 21000 | 130000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 21000 | 130000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18400 | МУП «Водоканал» | обнов-ление произ-водст-венных фондов |
| 3.1. | Модернизация водозаборов, ВНС, КНС |  | Итого | 2020 | 15000 | 70000 | 70000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 15000 | 70000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
| 3.2. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |  | итого | 2020 | 6000 | 60000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 6000 | 60000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы | Результа-ты выполне-ния мероприятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии во всех муниципальных учреждениях социальной сферы |  | итого | 2017 | 3603 | 18000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2017 | 3603 | 18000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Руководители учреж-дений | Расчет за ресурсы по приборам учета |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Реализация комплекса энергоресурсо-сберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы города |  | итого | 2020 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | руково-дители учреж-дений | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение современными приборами учета ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии в многоквартир-ных домах |  | итого | 2016 | 200 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2016 | 200 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | руково-дители управляющих компаний | расчет за ресурсы по приборам учета |
| 2. | Снижение потерь энергии в жилых домах |  | итого | 2020 |  | 100000 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 13300 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 16428 | 100000 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 13300 | руково-дители управляющих компаний | сниже-ние потерь энергии |
| 2.1. | Утепление многоквартир-ных домов, мест общего пользования |  | итого | 2020 | 13630 | 60000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 13630 | 60000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения |  | итого | 2020 | 600 | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 600 | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов |  | итого | 2020 | 2198 | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 2198 | 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |  |  |
| 2.4. | Установка частотного регулирования приводов насосов, внедрение циркуляцион-ных систем |  | итого | 2020 | 0 | 20000 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 20000 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ города Фрязино.

Изменение удельного расхода ресурсов организаций бюджетной сферы характеризуется следующими показателями:

| № п/п по методике | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1 | Удельный расход ТЭ муниципальных учреждений (далее - МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | п19 / п20 | 0,387 | 0,383 | 0,385 | 0,380 | 0,373 | 0,368 | 0,364 |  | 0,346 | 0,338 | 0,331 | 0,325 | 0,322 | 0,320 |
| С.2 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | п21 / п22 | 0,388 | 0,382 | 0,384 | 0,382 | 0,377 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | С.1.(n) - С.1.(n-1) | 0,0000 | -0,0037 | 0,0018 | -0,0046 | -0,0073 | -0,0049 | -0,0040 | -0,0093 | -0,0088 | -0,0075 | -0,0075 | -0,0054 | -0,0034 | -0,0021 |
| С.4 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | С.2.(n) - С.2.(n-1) | 0,0000 | -0,0058 | 0,0023 | -0,0028 | -0,0047 | -0,0060 | -0,3709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.6 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2. / С.1. | 1,0035 | 0,9981 | 0,9993 | 1,0042 | 1,0111 | 1,0082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.7 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | п23 / п24 | 0,0000 | 0,2337 | 0,2302 | 0,2237 | 0,2162 | 0,2097 | 0,2046 | 0,1951 | 0,1880 | 0,1817 | 0,1732 | 0,1654 | 0,1649 | 0,1647 |
| С.8 | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | п25 / п26 | 0,2426 | 0,2388 | 0,2309 | 0,2261 | 0,2173 | 0,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | С.7.(n) - С.7.(n-1) | 0,0000 | 0,2337 | -0,0035 | -0,0065 | -0,0075 | -0,0065 | -0,0051 | -0,0094 | -0,0071 | -0,0063 | -0,0085 | -0,0078 | -0,0006 | -0,0002 |
| С.10 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | С.8.(n) - С.8.(n-1) | 0,0000 | -0,0038 | -0,0078 | -0,0048 | -0,0088 | -0,0038 | -0,2134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.11 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.10. / С.9. | 0,0000 | -0,0164 | 2,2371 | 0,7431 | 1,1789 | 0,5883 | 41,7109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч/ кв. м | п27 / п28 | 39,4221 | 39,1900 | 38,9161 | 38,6031 | 38,3901 | 39,3898 | 39,2280 | 38,9707 | 38,5016 | 38,1663 | 37,6618 | 37,2208 | 36,5315 | 35,9373 |
| С.13 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч/ кв. м | п29 / п30 | 86,4407 | 80,6723 | 82,3529 | 81,7391 | 81,3953 | 78,5714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.14. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/ кв. м | С.12.(n) - С.12.(n-1) | 0,0000 | -0,2321 | -0,2739 | -0,3130 | -0,2130 | 0,9998 | -0,1619 | -0,2573 | -0,4691 | -0,3353 | -0,5046 | -0,4409 | -0,6893 | -0,5942 |
| С.15. | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч/ кв. м | С.13.(n) - С.13.(n-1) | 0,0000 | -5,7684 | 1,6807 | -0,6138 | -0,3438 | -2,8239 | -78,5714 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.16. | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | - | С.15. / С.14. | 0,0000 | 24,8574 | -6,1352 | 1,9611 | 1,6140 | -2,8246 | 485,4170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| С.17. | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м | % | (п27 / п27 + п29) x 100% | 98,90 | 98,97 | 98,95 | 99,01 | 99,29 | 99,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.18. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | п19 / (п19 + п21) x 100% | 4,87 | 8,02 | 9,44 | 15,65 | 19,38 | 30,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.19. | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | % | п23 / (п23 + п25) x 100% | 0,00 | 2,18 | 4,97 | 10,08 | 16,45 | 19,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.21. | Доля расходов бюджета города (без межбюджетных трансфертов) на обеспечение энергетическими ресурсами МУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п34(n) / п33(n) | 8,63 | 6,95 | 6,45 | 6,20 | 9,65 | 8,20 | 11,73 | 12,19 | 12,96 | 13,76 | 14,60 | 15,20 | 15,99 | 16,83 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | п34(n) / п33(2007) | 8,63 | 9,38 | 10,56 | 12,58 | 16,76 | 15,17 | 16,19 | 17,16 | 18,76 | 20,50 | 22,41 | 24,50 | 26,77 | 29,26 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета города (без межбюджетных трансфертов) на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (для фактических и сопоставимых условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. | С.21.1.(n) -С.21.1.(n-1) | 0 | -1,685 | -0,495 | -0,250 | 3,450 | -1,459 | 3,536 | 0,455 | 0,768 | 0,804 | 0,840 | 0,603 | 0,790 | 0,832 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | С.21.2.(n) -С.21.2.(n-1) | 0 | 0,743 | 1,185 | 2,016 | 4,188 | -1,592 | 1,016 | 0,974 | 1,596 | 1,744 | 1,907 | 2,084 | 2,278 | 2,491 |
| С.25. | Доля МУ, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п37 / п36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п40 / п39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета города на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. в год | п43 / п44 | 8,07 | 9,18 | 9,63 | 11,78 | 6,94 | 5,52 | 5,80 | 5,96 | 6,07 | 6,26 | 6,32 | 6,38 | 6,41 | 6,60 |

Изменение удельного расхода ресурсов жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| --- |
| № п/п по методике | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением много-квартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Фрязино | % | (п46 / п45) x 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осущест-вляются с исполь-зованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.о. Фрязино | % | (п48 / п47) x 100% | 20,95 | 28,88 | 32,60 | 44,39 | 49,27 | 64,94 | 69,55 | 73,38 | 76,60 | 81,66 | 87,68 | 91,65 | 96,27 | 20,95 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Фрязино | % | (п49 / п47) x 100% | 99,00 | 99,11 | 99,11 | 99,13 | 99,15 | 99,18 | 99,20 | 99,23 | 99,25 | 99,27 | 99,29 | 99,30 | 99,32 | 99,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.о. Фрязино (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51 / п50) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории г.о. Фрязино | % | (п53 / п52) x 100% | 11,71 | 17,85 | 22,09 | 26,38 | 37,44 | 44,87 | 52,15 | 59,28 | 66,27 | 73,12 | 79,83 | 86,41 | 92,84 | 100,00 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осущест-вляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Фрязино | % | (п55 / п54) x 100% | 7,70 | 8,14 | 8,72 | 9,31 | 9,64 | 24,85 | 36,76 | 55,80 | 79,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осущест-вляются с исполь-зованием коллек-тивных (общедомо-вых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Фрязино | % | (п57 / п56) x 100% | 23,04 | 23,24 | 25,02 | 25,60 | 26,34 | 28,57 | 47,17 | 81,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осущест-вляются с использо-ванием индиви-дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Фрязино | % | (п58 / п56) x 100% | 11,31 | 13,06 | 15,71 | 17,79 | 19,96 | 31,94 | 42,74 | 53,64 | 68,18 | 82,73 | 88,18 | 95,45 | 99,09 | 100,00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | п64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 108 | 165 | 225 | 295 | 342 | 355 | 357 | 359 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п64 / п63) x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,211144 | 18,0758 | 31,30435 | 47,55043 | 64,46991 | 84,04558 | 96,88385 | 100 | 100 | 100 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | п53 / п65 | 0,2843 | 0,27233 | 0,27305 | 0,27279 | 0,27165 | 0,27125 | 0,26794 | 0,26748 | 0,267171 | 0,26679 | 0,26648 | 0,26615 | 0,26581 | 0,2654 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | (п52 - п53) / п66 | 0,2845565 | 0,2725507 | 0,273313 | 0,282314 | 0,271867 | 0,27141 | 0,26825 | 0,267737 | 0,267397 | 0,267172 | 0,266833 | 0,2664 | 0,266122 | 0 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквар-тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(n-1) | 0 | -0,01197 | 0,00072 | -0,00026 | -0,00114 | -0,0004 | -0,00331 | -0,00046 | -0,00031 | -0,00038 | -0,00031 | -0,00033 | -0,00034 | -0,00041 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | D.13.(n) - D.13.(2007) | 0 | -0,01197 | -0,01125 | -0,01151 | -0,01265 | -0,01305 | -0,01636 | -0,01682 | -0,01713 | -0,01751 | -0,01782 | -0,01815 | -0,01849 | -0,0189 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | -0,0120058 | 0,000762 | 0,009001 | -0,01045 | -0,00046 | -0,00316 | -0,00051 | -0,00034 | -0,00022 | -0,00034 | -0,00043 | -0,00028 | -0,266122 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | D.14.(n) - D.14.(2007) | 0 | -0,0120058 | -0,011243 | -0,00224 | -0,01269 | -0,01315 | -0,01631 | -0,01682 | -0,01716 | -0,01738 | -0,01772 | -0,01816 | -0,01843 | -0,284557 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14. / D.13. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14. / D.13.(2007) | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осущест-вляются с исполь-зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использо-ванием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | п57 / п67 | 4,12 | 3,87 | 3,74 | 3,52 | 3,51 | 3,49 | 3,45 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | 3,33 | 3,32 | 3,29 | 3,29 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществ-ляются с примене-нием расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | (п56 - п57) / п68 | 4,34 | 4,15 | 3,94 | 3,73 | 3,59 | 3,56 | 3,55 | 3,51 | 3,44 | 3,42 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществ-ляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с исполь-зованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | D.18.(n) - D.18.(n-1) | 0,00 | -0,25 | -0,13 | -0,22 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | D.18.(n) - D.18.(2007) | 0,00 | -0,25 | -0,39 | -0,60 | -0,61 | -0,64 | -0,67 | -0,70 | -0,74 | -0,77 | -0,79 | -0,81 | -0,83 | -0,84 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осущест-вляются с приме-нением расчетных способов (нормати-вов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | D.19.(n) - D.19.(n-1) | 0,00 | -0,19 | -0,22 | -0,21 | -0,13 | -0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,02 | -0,04 | -3,38 | 0,00 | 0,00 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | D.19.(n) - D.19.(2007) | 0,00 | -0,19 | -0,40 | -0,61 | -0,75 | -0,78 | -0,79 | -0,83 | -0,90 | -0,92 | -0,96 | -4,34 | -4,34 | -4,34 |
| D.22. | Изменение отноше-ния удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19. / D.18. | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19. / D.18.(2007) | 1,05 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части много-квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | п48 / п69 | 32,39 | 31,99 | 31,51 | 31,12 | 30,81 | 30,60 | 30,02 | 29,70 | 29,39 | 28,69 | 28,05 | 27,54 | 27,10 | 26,99 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | (п47 - п48) / п70 | 33,59 | 33,25 | 32,66 | 32,20 | 31,71 | 31,50 | 30,85 | 30,38 | 30,00 | 29,90 | 29,20 | 28,34 | 27,97 | 27,70 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многокватир-ных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/ кв. м | D.23.(n) - D.23.(n-1) | 0,00 | -0,40 | -0,48 | -0,39 | -0,31 | -0,21 | -0,58 | -0,32 | -0,31 | -0,70 | -0,64 | -0,51 | -0,44 | -0,10 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв. м | D.23.(n) - D.23.(2007) | 0,00 | -0,40 | -0,88 | -1,27 | -1,58 | -1,79 | -2,37 | -2,69 | -3,00 | -3,70 | -4,34 | -4,85 | -5,29 | -5,40 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/ кв. м | D.24.(n) - D.24.(n-1) | 0,00 | -0,35 | -0,59 | -0,46 | -0,49 | -0,21 | -0,64 | -0,48 | -0,38 | -0,10 | -0,70 | -0,86 | -0,38 | -0,26 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв. м | D.24.(n) - D.24.(2007) | 0,00 | -0,35 | -0,93 | -1,40 | -1,89 | -2,10 | -2,74 | -3,21 | -3,59 | -3,69 | -4,39 | -5,25 | -5,63 | -5,89 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24. / D.23. | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24. / D.23.(2007) | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,86 |

Значения целевых показателей программы энергосбережения городского округа Фрязино представлены ниже в Таблице.

| № п/п по мето-дике | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг. у.т./тыс. руб. | п2 / п1 | 4,56 | 3,23 | 4,96 | 4,32 | 3,73 | 3,54 | 3,42 | 3,31 | 3,22 | 3,13 | 3,04 | 2,96 | 2,93 | 2,9 |
| А.2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа Фрязино | % | (п7 / п3) x 100% | 99,48 | 99,51 | 99,52 | 99,52 | 99,53 | 99,53 | 99,54 | 99,55 | 99,56 | 99,57 | 99,58 | 99,58 | 99,59 | 99,60 |
| А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории г.о. Фрязино | % | (п8 / п4) x 100% | 27,20 | 32,90 | 42,00 | 45,30 | 59,30 | 64,10 | 68,70 | 72,60 | 77,10 | 82,20 | 86,50 | 91,00 | 95,30 | 100,00 |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории г.о. Фрязино | % | (п9 / п5) x 100% | 26,40 | 30,30 | 35,90 | 40,50 | 53,20 | 64,90 | 76,40 | 89,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18 / п17) x 100% | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 84,85 | 77,67 | 76,19 | 78,26 | 76,92 | 77,87 | 76,00 | 76,92 |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007) | 0 | 20497,74 | -6149,35 | 3738,05 | 12698,19 | 15692,63 | 17535,93 | 19225,63 | 20608,10 | 21990,58 | 23373,05 | 24601,92 | 25062,74 | 25523,57 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1. x п11.(2007) | 0 | 34641,18 | -10392,41 | 6317,30 | 21459,94 | 26520,55 | 29635,73 | 32491,31 | 34827,69 | 37164,07 | 39500,46 | 41577,24 | 42356,04 | 43134,83 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007) | 0 | 168,90 | -50,68 | 30,81 | 104,65 | 129,33 | 144,52 | 158,44 | 169,84 | 181,23 | 192,63 | 202,75 | 206,55 | 210,35 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3. x п12(2007) | 0 | 106943,66 | -32083,25 | 19502,65 | 66250,76 | 81873,78 | 91490,90 | 100306,60 | 107519,40 | 114732,30 | 121945,10 | 128356,50 | 130760,80 | 133165,11 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м куб. | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007) | 0 | 2283,36 | -685,01 | 416,40 | 1414,52 | 1748,09 | 1953,43 | 2141,65 | 2295,66 | 2449,66 | 2603,66 | 2740,55 | 2791,88 | 2843,22 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5. x п13(2007) | 0 | 19454,24 | -5836,30 | 3547,75 | 12051,75 | 14893,75 | 16643,21 | 18246,88 | 19558,98 | 20871,07 | 22183,17 | 23349,48 | 23786,84 | 24224,21 |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| E.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т. у. т./ Гкал | E.2.(n) - E.2.(n - 1) | 0 | -1,22 | -1,55 | -0,12 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| E.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | E.3.(n) - E.3.(n - 1) | 0 | 607,37 | -517,38 | -331,66 | 116,95 | 177,24 | 161,10 | 159,46 | 168,07 | 286,25 | 48,03 | 166,21 | 165,59 | 164,97 |
| E.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | тыс.Гкал | E.4.(n) - E.4.(n - 1) | 0 | 0,029 | 3,325 | 2,915 | -0,790 | 0,358 | 0,362 | 0,463 | 0,290 | 0,419 | 0,462 | 0,353 | 0,494 | 0,387 |
| E.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | E.5.(n) - E.5.(n - 1) | 0 | -6,0 | -20,7 | -5,2 | -5,5 | -5,2 | -5,9 | -7,8 | -6,8 | -7,4 | -8,4 | -7,0 | -5,8 | -5,0 |
| E.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | E.6.(n) - E.6.(n - 1) | 0 | -437,7 | -522,2 | -59,5 | -60,4 | -81,5 | -88,5 | -31,2 | -29,8 | -7,8 | -12,7 | -10,0 | -23,4 | -3,0 |

# Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

## Водоснабжение

Расчетное водопотребление

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Суточный коэффициент неравномерности водопотребления принят в соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет:

Ксут. max= 1,2

Коэффициент часовой неравномерности определяется по формуле:

Кч.max = αmax βmax , где

αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,

режим работы предприятий, и другие местные условия,

αmax  = 1,3

βmax  –  коэффициент, учитывающий число жителей в населенном  пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*,

βmax  = 1,15

Кч.max = 1,3 х 1,125 = 1,46

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл. 3 норма водопотребления на полив улиц и зеленых насаждений принята 60 л/чел в сутки. Полив территории и зелёных насаждений не должен производиться водой питьевого качества.

Расчетные расходы на полив составят:

- I-ая очередь                -    3,55 тыс.м3/сут;

- расчетный срок          -    3,72 тыс.м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84* пункт 2.23, при числе жителей в населенном пункте более 25 тысяч человек, при этом его следует определять как сумму потребного большего расхода (в населённом пункте) и 50% потребного меньшего расхода (на промпредприятиях).

Принимается 2 одновременных пожара по 35 л/с для населения и 2 пожара по 20 л/с для промпредриятий.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в количестве 3 струй по 2,5 л/с каждая (табл.1* СНиП 2.04.02-84*).

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды по этапам строительства представлен в таблице 2.2.3.Суммарный расход воды составит:

3086 м3/сут.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды предприятий приведены на основе предоставленных анкетных данных и представлены в таблице 2.2.3.

Так как основные предприятия не имеют чётких перспектив развития, то расчётное водопотребление предприятиями, представленное в вышеуказанной таблице, носит ориентировочный характер.

В городском поселении Фрязино ведется интенсивное жилищное строительство.

В 2014г. планируется ввод в эксплуатацию многоквартирный дом -общежитие ООО "Исток-Строй" с ориентировочным количеством жителей 120 человек;

Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит 30 м3/сутки.

В 2015г. планируется ввод в эксплуатацию  многоквартирного  жилого  дома по адресу: ул.  ул. Вокзальная ориентировочным количеством жителей   576 человек;

Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  144 м3/сутки.

В 2015г. планируется ввод в эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домах  по адресам:

- 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная ориентировочным количеством жителей   576 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  144 м3/сутки.

- Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный  жилой дом  ориентировочным количеством жителей   600 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  150 м3/сутки.

-  9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 ориентировочным количеством жителей   160 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  40 м3/сутки.

-9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 ориентировочным количеством жителей   320 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  80 м3/сутки.

-9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 ориентировочным количеством жителей   160 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  40 м3/сутки.

В 2016г. планируется ввод в эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домах  по адресам:

-  5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 ориентировочным количеством жителей   320 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  80 м3/сутки.

-5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9  ориентировочным количеством жителей   320 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  80 м3/сутки.

-5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 ориентировочным количеством жителей   320 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  80 м3/сутки.

-5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 ориентировочным количеством жителей   320 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  80 м3/сутки.

-9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 ориентировочным количеством жителей   480 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  120 м3/сутки.

-9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 ориентировочным количеством жителей   480 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  120 м3/сутки.

-9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 ориентировочным количеством жителей   160 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  40 м3/сутки.

-9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей  500 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  125 м3/сутки.

В 2017-2018г. планируется ввод в эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домах  по адресам:

-  9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая  ориентировочным количеством жителей   500 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  125 м3/сутки.

-9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   500 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  125 м3/сутки.

-9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   500 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  125 м3/сутки.

-6-8-9-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   1800 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  450 м3/сутки.

-6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   1200 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  300 м3/сутки.

-6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   1200 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  300 м3/сутки.

-6-8-9-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая ориентировочным количеством жителей   800 человек. Общий объем подключаемой нагрузки к системам водоснабжения и водоотведения  приблизительно составит  200 м3/сутки.

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение:

| № п/п | Объект | Присоединяемая нагрузка, м3/сут | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность | Планируемое кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qо |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 100 | 2016 |  |  |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 30 | 2014 | 9 | 120 |
|  | ИТОГО | 130 |  |  |  |
| 2 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | 576 |
| 2 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | 576 |
| 2 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 10 | 2014 год |  |  |
| 2 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 15 | 2015 год |  |  |
| 2 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 15 | 2014 год |  |  |
| 2 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.21 квартал 9 | 80 | 2017 год | 5 | 320 |
| 3 | 5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | 320 |
| 4 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | 320 |
| 5 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | 320 |
| 6 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | 320 |
| 9 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 150 | 2015 год | 9 | 600 |
| 15 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | 160 |
| 16 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 80 | 2015 год | 9 | 320 |
| 17 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | 160 |
| 18 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 120 | 2016 год | 9 | 480 |
| 19 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 120 | 2016 год | 9 | 480 |
| 20 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 40 | 2016 год | 9 | 160 |
| 21 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 15 | 2016 год |  |  |
|  | ИТОГО | 1333 |  |  |  |
| 22 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 11 | 2016 |  |  |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |
| 40 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2016 год | 9 | 500 |
| 41 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | 500 |
| 42 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | 500 |
| 43 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | 500 |
| 44 | 6-8-9-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 450 | 2017 год | 6-8-9 | 1800 |
| 45 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2018 год | 6-8-9 | 1200 |
| 46 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2018 год | 6-8-9 | 1200 |
| 47 | 6-8-9-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 200 | 2018 год | 6-8-9 | 800 |
| 48 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 40 | 2018 год |  |  |
| 49 | Школа на 33 класса | 150 | 2018 год |  |  |
|  | ИТОГО | 1951 |  |  | 12232 |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 3414 |  |  |  |

| Перспективные нагрузки по городу Фрязино |  |
| --- | --- |
| № п/п | Объект | Присоединяемая нагрузка, м3/сут | Год ввода мероприятий | Этажность | Мероприятие |
|  |  | Qо |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 100 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская» |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 30 | 2014 | 9 | Реконструкция КНС «Московская» |
|  | ИТОГО | 130 |  |  |  |
| 3 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 4 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 144 | 2015 год | 9 | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 5 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 10 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 6 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 15 | 2015 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 7 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 15 | 2014 год |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 8 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.21 квартал 9 | 80 | 2017 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 9 | 5-ти этажный ж/д ул. Октябрьская поз.22 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 10 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.24 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 11 | 5-ти этажный ж/д ул. Пионерская поз.25 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 12 | 5-ти этажный ж/д ул. Центральная поз.26 квартал 9 | 80 | 2016 год | 5 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 13 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 150 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 14 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 15 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 80 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 16 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 40 | 2015 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 17 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 18 | 9-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 120 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 19 | 9-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 40 | 2016 год | 9 | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
| 20 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 15 | 2016 год |  | Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер», Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ул.Вокзальной по ул.Центральной до ул.Пионерской, Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | ИТОГО | 1333 |  |  |  |
| 21 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 11 | 2016 |  | Реконструкция КНС «Московская», Прокладка водопровода от ВЗУ-4 |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |
| 22 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2016 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 23 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 24 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 25 | 9-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 125 | 2017 год | 9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 26 | 6-8-9-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 450 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 27 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 28 | 6-8-9-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 300 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 29 | 6-8-9-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 200 | 2017 год | 6-8-9 | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 30 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 40 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
| 31 | Школа на 33 класса | 150 | 2017 год |  | Реконструкция КНС «Чижово», Прокладка самотечного коллектора от 5 микр-на до КНС «Чижово», Прокладка водопровода от перекрестка улиц Полевая-Советская по ул.Полевой до Новой автостанции, Прокладка водопровода от ВЗУ-4, Прокладка кольцевого водопровода Ду=300мм в 5-м микр-не |
|  | ИТОГО | 1951 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 3414 |  |  |  |

Таблица

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и КНС

| Наменование (название действующего объекта водоснабжениея, водоотведения) | Номинальная мощность оборудования (по паспортам насосов), м3/ч | Фактическая нагрузка объектов водоснабжениея, водоотведения | Дополнительная нагрузка, возникаюая в связи с вводом новых объектов стоительства в эксплуатацию, в м3/ч | Недостаточная допонительная нагрузка по водоснабжению и водоотведению, необходимая для ввода объектов в эксплуатацию, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС «Московская» | 2940 | 2940 | 70 | 70 |
| КНС «Чижово», | 860 | 860 | 72,25 | 72,25 |

По имеющимся сведениям, согласно заявкам на подключение к канализационным сетям   запрашиваемая мощность составляет 3414 куб.м/сут. На Предприятии установлен коэффициент суточной неравномерности перевода  куб.м/сут в куб.м/ч, который равен 1,28.

Тарифы на подключение за 1 куб. м по заявленной мощности составят:

на подключение к системе водоотведения –   руб./куб. м/сут (173721,37  руб.  /3414  куб. м/сут. = 50890 руб./куб. м без учета НДС 18%).

. на подключение к системе водоснабжения –   руб./куб. м/сут (159187,5  руб.  /3414  куб. м/сут. = 46630 руб./куб. м без учета НДС 18%).

Ресурсное обеспечение Программы МУП "Водоканал"

За счет  платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения   предполагается  освоить 332908,87   тыс. руб.(Без НДС)

РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБ.

(ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ - 2014-2017 ГГ.)

тыс. руб.

| Наименование | Всего | Плата за подключение |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | 173 721,37 | 173 721,37 |
| Водоснабжение | 159 187,5 | 159 187,5 |

Таблица                                                                       тыс.руб. (без НДС)

Прогноз тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по  МУП "Водоканал" в качестве гарантирующего поставщика.

| Наименование | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 16,84 | 17,85 | 18,92 | 19,83 | 20,78 | 21,78 | 22,82 |
| Водоотведение | 10,70 | 11,34 | 12,02 | 12,60 | 13,20 | 13,84 | 14,50 |

Доступность услуг водоснабжения и водоотведения.

### ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ

| Наименование критерия доступности | Наименование показателя доступности | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Физическая доступность | Уровень благоустройства жилищного фонда | Более 90 | 71-90 | 60-70 | Менее 60 |
| Экономическая доступность | Коэффициент покупательской способности населения по коммунальной услуге | Менее 2 | 2-4 | 5-7 | Более 7 |

Площади жилого фонда взяты из формы 22-ЖКХ.

### РАСЧЕТ

ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

городского округа Фрязино на 2013 год

Исходные данные: водоснабжение

| N п/п | Наименование показателя | Величина, ед. изм. | Данные предоставлены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная плата за весь объем коммунальных услуг | 45108,58тыс. руб. | Калькуляция себестоимости тарифов |
| 2 | Количество семей, проживающих на территории городского округа Фрязино | 17800семей | Учреждение "Статистика" |
| 3 | Численность населения г. о.Фрязино | 53400 чел. на 01.12.2013 | Учреждение "Статистика" |
| 4 | Среднее количество человек в семье | 3 | Учреждение "Статистика" |
| 5 | Среднедушевой доход в месяц по Московской области | 20349,3 руб. на 01.12.2013 | Мособлстат |
| 6 | Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума | 787 чел. на01. 12.2013 | Отдел жилищных субсидий |
| 7 | Количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | 260 семей на 01.12.2013 | Отдел жилищных субсидий |

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Менее 15 | 15-22 | Более 22 |

В декабре 2013: Драсх = 732,574/ (45108,58тыс. руб. / 17800 семьи.) x 100% =28 %, где средний совокупный доход семьи в год: 20349,3 руб. x 3 чел. x 12 мес. = 732,574тыс. руб.;

2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума, % | Менее 10 | 10-30 | Более 30 |

Дн.п.м. = 787 чел. /53400 чел. x 100% = 1,47%.

3. Уровень собираемости платежей:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Уровень собираемости платежей, % | 90 и более | 90-70 | Менее 70 |

Усоб. = 94,5% (по данным Предприятия за 2013 год).

Исходные данные: водоотведение

| N п/п | Наименование показателя | Величина, ед. изм. | Данные предоставлены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная плата за весь объем коммунальных услуг | 44278,23тыс. руб. | Калькуляция себестоимости тарифов |
| 2 | Количество семей, проживающих на территории городского округа Фрязино | 17800семей | Учреждение "Статистика" |
| 3 | Численность населения г. о.Фрязино | 53400 чел. на 01.12.2013 | Учреждение "Статистика" |
| 4 | Среднее количество человек в семье | 3 | Учреждение "Статистика" |
| 5 | Среднедушевой доход в месяц по Московской области | 20349,3 руб. на 01.12.2013 | Мособлстат |
| 6 | Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума | 787 чел. на01. 12.2013 | Отдел жилищных субсидий |
| 7 | Количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | 260 семей на 01.12.2013 | Отдел жилищных субсидий |

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Менее 15 | 15-22 | Более 22 |

В декабре 2013: Драсх = 732,574/ (44278,23тыс. руб. / 17800 семьи.) x 100% =27,8 %, где средний совокупный доход семьи в год: 20349,3 руб. x 3 чел. x 12 мес. = 732,574тыс. руб.;

2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума, % | Менее 10 | 10-30 | Более 30 |

Дн.п.м. = 787 чел. /53400 чел. x 100% = 1,47%.

3. Уровень собираемости платежей:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Уровень собираемости платежей, % | 90 и более | 90-70 | Менее 70 |

Усоб. = 92,5% (по данным Предприятия за 2013 год).

## Теплоснабжение

| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ГОРОДУ ФРЯЗИНО по мероприятиям |
| --- |
| № п/п | Объект | Отаплив. | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час | Год ввода | Этажность |
|  |  | площадь |  |  |  |
|  |  | м2 | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |
| котельная 11 |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 2000 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2016 |  |
| 2 | ООО "Исток-строй"общежитие 9-этаж | 4545 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,688 | 2014 | 9 |
| 3 | ООО "ДиС ПЛЮС" Окр.пр.,10.стр.2 | 5000 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4,3 | 2015 |  |
|  | ИТОГО | 11545 | 6,944 | 0,944 | 0,1 | 0 | 7,988 |  |  |
| котельная 13 |
| 4 | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | 0,165 | 0,0474 | 0,076 | 0 | 0,2884 | июль 2017 год |  |
| 5 | «Ледовый дворец спорта» | 3600 | 0,0862 | 0,517118 | 0,479 | 0,1032 | 1,185518 | июль 2016 год |  |
| 6 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2015 год | 17 |
| 7 | 17-ти этажный жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2016 год | 17 |
| 8 | 12-17-ти эт.6 секцион.ж/д (корпус 5-2), 6-7 квартал | 20442 | 1,33 | 1,17 | 0 | 0 | 2,5 | 2014 год | 12-17 |
| 9 | 17-ти эт.4 секцион.ж/д (корпус 1), 6-7 квартал | 15175 | 0,92 | 0,73 | 0 | 0 | 1,65 | 2015 год | 17 |
| 10 | 17-ти эт.3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,25 | 2016 год | 17 |
| 11 | 13-16-ти этажный 6 секц.Ж/д поз.5 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | 2014 год | 13-16 |
| 12 | 16-ти этажный 5 секционный ж/д поз.6 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | 2014 год | 16 |
| 13 | 5-6-8-10-14-17-ти этажный 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) | 9306 | 0,603 | 0,5 | 0 | 0 | 1,103 | 2015 год | 10-14-17 |
| 14 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 0,066 | 0,03 | 0 | 0 | 0,096 | 2015 год |  |
| 15 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 800 | 0,36464 | 0,1 | 0 | 0 | 0,46464 | 2016 год |  |
| 16 | Здание СоюзКапиталНедвижимость по ул. Горького | 4000 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | 2017 год |  |
| 17 | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. депо | 1192 | 0,0765 | 0,0341 | 0,1601 | 0 | 0,2707 | 2014 год | 2 |
|  | ИТОГО | 122915 | 7,77414 | 6,486618 | 0,8151 | 0,1032 | 15,17906 |  |  |
| котельная 14 |
| 18 | Жилая застройка квартал 9 | 36000 | 2,0124 | 1,677 | 0,6278 | 0 | 4,3172 | 2014-2016 | 7 |
| 19 | Реконструкция КБО на в/ч 42795 | 1200 | 0,02 | 0,036 | 0 | 0 | 0,056 | 2015 год | 4 |
| 20 | Здание для сервисного обслуживания автомобилей | 300 | 0,07052 | 0,0215 | 0 | 0 | 0,09202 | 2015 год |  |
| 21 | Здание бывшей школы №1 - жилой 9-ти этажный дом | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2015 год | 9 |
| 22 | Храм Державной иконы Божьей Матери Державная по ул. Нахимова в р-не МОУ СОШ №5 | 2303 | 0,089734 | 0 | 0 | 0 | 0,089734 | 2014 год |  |
| 23 | Здание при храме | 1404 | 0,2474 | 0,01 | 0 | 0 | 0,2574 | 2015 год | 3 |
| 24 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,1921 | 0,125 | 0,133 | 0,006463 | 0,456563 | 2014 год |  |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,04103 | 1,04103 | 2015 год |  |
| 26 | Многофункциональный общественный центр с ЗАГС" | 15217 | 0,8785 | 1,12749 | 1,329 | 0 | 3,33499 | 2016 год |  |
| 27 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2016 год | 14 |
| 28 | 9-12-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2016 год | 9-12 |
| 29 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.10 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0 | 0 | 0 | 0,1428 | 2016 год | 14 |
| 30 | 9-12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.5-2 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2017 год | 9-12 |
| 31 | 12-ти этажный 3-х секц.ж/д ул. Клубная поз.1-2 квартал 13 | 13500 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2017 год | 12 |
| 32 | 14-ти этажный ж/д ул. Клубная поз.3 квартал 13 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2017 год | 14 |
| 33 | Многофункциональный торговый комплекс по ул. Центральная | 1000 | 0,14 | 0,26 | 0,56 | 0 | 0,96 | 2017 год |  |
|  | ИТОГО | 138781 | 5,727454 | 5,19579 | 3,2498 | 0,047493 | 14,220537 |  |  |
| котельная 15 |
| 34 | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 | 0,049536 | 0,117476 | 0,06149 | 0 | 0,228502 | 2016 |  |
| 35 | Магазин с придорожным сервисом | 500 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 2014 |  |
| 36 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 2742 | 0,176 | 0,09 | 0,128 | 0 | 0,394 | 2017 |  |
| 37 | Офисного здания ООО "Инвестстрой" | 1500 | 0,159637 | 0,00135 | 0,022439 | 0 | 0,183426 | 2015 |  |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2017 год | 17 |
| 41 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2018 год | 17 |
| 42 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2019 год | 17 |
| 43 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2020 год | 17 |
| 44 | 6-8-10-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 16000 | 0,79 | 0,77 | 0 | 0 | 1,56 | 2017 год | 6-8-10 |
| 45 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2018 год | 6-8-10 |
| 46 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2020 год | 6-8-10 |
| 47 | 6-8-10-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 8000 | 0,35 | 0,342 | 0 | 0 | 0,692 | 2020 год | 6-8-10 |
| 48 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 4857 | 0,064288 | 0,165 | 0,191345 | 0 | 0,420633 | 2021 |  |
| 49 | Школа на 33 класса | 6000 | 0,435 | 0,888 | 1,11 | 0 | 2,433 | 2022 |  |
|  | ИТОГО | 120679 | 6,528461 | 4,651826 | 1,513274 | 0 | 12,69356 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 393920 | 26,974055 | 17,278234 | 5,678174 | 0,150693 | 50,081157 |  |  |
| 1. Перекладка тепловых сетей от УТ-11 до УТ-12 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. |
| 1. Перекладка тепловых сетей от УТ-11 до УТ-12 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства. |
| 10 | 6 секц. ж/д поз.5 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,1500 | 2014 | 13-16 |
|  | ИТОГО | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,1500 |  |  |
| 2. Перекладка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-11 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. |
| 2. Перекладка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-11 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства р-нов. |
| 4 | «Ледовый дворец спорта» | 3600 | 0,0863 | 0,5171 | 0,479 | 0,1032 | 1,1856 | 2016 год | 2 |
| 6 | Жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2016 год | 17 |
|  | ИТОГО 1 и 2 | 10837 | 0,5527 | 0,8861 | 0,479 | 0,1032 | 2,0210 |  |  |
| 3. Перекладка тепловых сетей от УТ-74 до УТ-72А по ул. Станционная с учетом перспективы строительства магазина. |
| 14 | Здание магазина по ул. Станционная, д. 7 | 1200 | 0,066 | 0,03 | 0 | 0 | 0,096 | 2015 год |  |
|  | ИТОГО | 1200 | 0,066 | 0,03 | 0 | 0 | 0,096 |  |  |
| 4. Проектирование и строительство тепловой сети к жилому району по ул. Клубная с учетом подключения жилых домов и зданий по ул. Горького, Нахимова. |
| 9 | 3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 кв. | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,2500 | 2016 | 17 |
| 12 | 6 секционный ж/д(корпус 6), кв. 6-7 (2-ая очередь) | 9306 | 0,603 | 0,5 | 0 | 0 | 1,1030 | 2015 | 10-14-17 |
| 13 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 800 | 0,36464 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4646 | 2016 | 2 |
| 15 | Жилая застройка квартала 9 (1 оч. строительства) | 6000 | 0,3354 | 0,2795 | 0 | 0 | 0,6149 | 2014 | 7 |
| 16 | Здание бывшей школы №1 – ж/ дом | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2015 | 9 |
| 17 | Здание при храме | 1404 | 0,2474 | 0,01 | 0 | 0 | 0,2574 | 2015 | 3 |
| 18 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,1921 | 0,125 | 0,133 | 0,0065 | 0,4566 | 2014 | 2 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,0410 | 1,0410 | 2015 | 2 |
| 20 | Жилой дом по ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2016 | 14 |
| 21 | Жилой дом по ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2016 | 9-12 |
| 22 | Жилой дом по ул. Клубная поз.10 кв.12 | 9000 | 0,1428 | 0 | 0 | 0 | 0,1428 | 2016 | 14 |
|  | ИТОГО | 74505 | 3,6323 | 2,6539 | 0,733 | 0,0475 | 7,0667 |  |  |
| 5. Проектирование и строительство тепловой сети до границ земельного участка 2-х жилых домов по ул. Вокзальная. |
| 5 | Жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2015 | 17 |
|  | ИТОГО | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 |  |  |
| 6. Перекладка тепловых сетей УТ-177 до УТ-163 по ул. Центральная с учетом перспективы. |
| 15 | Жилая застройка квартала 9 (3 оч.строительства) | 12000 | 0,6708 | 0,559 | 0 | 0 | 1,2298 | 2016 | 7 |
|  | ИТОГО | 12000 | 0,6708 | 0,559 | 0 | 0 | 1,2298 |  |  |
| 7. Перекладка тепловых сетей УТ-43 до УТ-44 с учетом перспективы строительства железнодорожного вокзала и гостиницы по ул. Вокзальная. |
| 4 | Железнодор. Ст. Фрязино-пассажирская | 12000 | 0,165 | 0,0474 | 0,076 | 0 | 0,2884 | июль 2017 год |  |
| 17 | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. Депо | 1192 | 0,0765 | 0,0341 | 0,1601 | 0 | 0,2707 | 2014 год | 2 |
|  | ИТОГО | 13192 | 0,2415 | 0,0815 | 0,2361 | 0 | 0,5591 |  |  |
| 8. Техническое перевооружение газового оборудования котельной №15. |
| 34 | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 | 0,049536 | 0,117476 | 0,06149 | 0 | 0,228502 | 2016 |  |
| 35 | Магазин с придорожным сервисом | 500 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 2014 |  |
| 36 | Административно-деловой центр по пр.Мира 2-ая очередь | 2742 | 0,176 | 0,09 | 0,128 | 0 | 0,394 | 2017 |  |
| 37 | Офисного здания ООО "Инвестстрой" | 1500 | 0,159637 | 0,00135 | 0,022439 | 0 | 0,183426 | 2015 |  |
|  | микрорайон №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2017 год | 17 |
| 41 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2018 год | 17 |
| 42 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2019 год | 17 |
| 43 | 17-ти этажный 82 квартирный ж/д ул. Полевая | 15000 | 0,85 | 0,313 | 0 | 0 | 1,163 | 2020 год | 17 |
| 44 | 6-8-10-ти этажный 9-ти секционный ж/д ул. Полевая | 16000 | 0,79 | 0,77 | 0 | 0 | 1,56 | 2017 год | 6-8-10 |
| 45 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2018 год | 6-8-10 |
| 46 | 6-8-10-ти этажный 6-ти секционный ж/д ул. Полевая | 10000 | 0,526 | 0,513 | 0 | 0 | 1,039 | 2020 год | 6-8-10 |
| 47 | 6-8-10-ти этажный 4-ти секционный ж/д ул. Полевая | 8000 | 0,35 | 0,342 | 0 | 0 | 0,692 | 2020 год | 6-8-10 |
| 48 | Детское дошкольное учреждение на 180 мест | 4857 | 0,064288 | 0,165 | 0,191345 | 0 | 0,420633 | 2021 |  |
| 49 | Школа на 33 класса | 6000 | 0,435 | 0,888 | 1,11 | 0 | 2,433 | 2022 |  |
|  | ИТОГО | 120679 | 6,528461 | 4,651826 | 1,513274 | 0 | 12,69356 |  |  |
| 9. Техническое перевооружение котельной №11. |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 2000 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3,0000 | 2016 | 2 |
| 3 | ООО "ДиС ПЛЮС" Окр.пр.,10.стр.2 | 5000 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4,3000 | 2015 | 2 |
|  | ИТОГО | 7000 | 6,6 | 0,6 | 0,1 | 0 | 7,3000 |  |  |
| 10. Техническое перевооружение котельной №13. |
| 8 | 4 секцион.ж/д (корпус 1), 6-7 кв. | 15175 | 0,92 | 0,73 | 0 | 0 | 1,6500 | 2015 | 17 |
| 7 | 6 секцион.ж/д (корпус 5-2), 6-7 кв. | 20442 | 1,33 | 1,17 | 0 | 0 | 2,5000 | 2014 | 12-17 |
| 11 | 5 секционный ж/д поз.6 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,1500 | 2014 | 16 |
| 15 | Жилая застройка квартала 9 (2 очередь стр-ва) | 18000 | 1,0062 | 0,8385 | 0,6278 | 0 | 2,4725 | 2015 | 7 |
|  | ИТОГО | 68911 | 4,4562 | 3,6885 | 0,6278 | 0 | 8,7725 |  |  |
| 11. Перекладка тепловых сетей от котельной №11 до границы земельного участка строительства на Окружном проезде. |
| 2 | ООО "Исток-строй" общежитие | 4545 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,6880 | 2014 | 9 |
|  | ИТОГО | 4545 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,6880 |  |  |

| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАГРУЗКИ ПО ГОРОДУ ФРЯЗИНО ПО ГОДАМ 2014-2016 |
| --- |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объект | Отаплив. площадь | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час | Год ввода | Этажность |
|  |  | м2 | Qо | Qгвс | Qв | Qтн | Σ Q |  |  |
| 2 | ООО "Исток-строй" общежитие | 4545 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 | 0,688 | 2014 | 9 |
| 7 | 6 секционный ж/д (корпус 5-2), 6-7 квартал | 20442 | 1,33 | 1,17 | 0 | 0 | 2,5 | 2014 | 12-17 |
| 10 | 6 секц.Ж/д поз.5 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | 2014 | 13-16 |
| 11 | 5 секционный ж/д поз.6 22 квартал | 15294 | 1,2 | 0,95 | 0 | 0 | 2,15 | 2014 | 16 |
| 14 | Гостиница по ул. Вокзальная в районе пож. Депо | 1192 | 0,0765 | 0,0341 | 0,1601 | 0 | 0,2707 | 2014 | 2 |
| 15 | Жилая застройка квартала 9 (1 оч. строительства) | 6000 | 0,3354 | 0,2795 | 0 | 0 | 0,6149 | 2014 | 7 |
| 18 | Детский сад на 140 мест в районе МОУ СОШ №5 | 4857 | 0,1921 | 0,125 | 0,133 | 0,0065 | 0,4566 | 2014 |  |
| 24 | Офисного здания ООО "Инвестстрой" | 1500 | 0,1597 | 0,0014 | 0,0224 | 0 | 0,1834 | 2014 |  |
|  | ИТОГО | 69124 | 4,8376 | 3,8540 | 0,3155 | 0,0065 | 9,0136 |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "ДиС ПЛЮС" Окр.пр.,10.стр.2 | 5000 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4,3 | 2015 |  |
| 5 | Жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2015 | 17 |
| 8 | 4 секцион.ж/д (корпус 1), 6-7 квартал | 15175 | 0,92 | 0,73 | 0 | 0 | 1,65 | 2015 | 17 |
| 12 | 6 секционный (корпус 6), квартал 6-7 (2-ая очередь) | 9306 | 0,603 | 0,5 | 0 | 0 | 1,103 | 2015 | 10-14-17 |
| 15 | Жилая застройка квартала 9 (2 оч. строительства) | 18000 | 1,0062 | 0,8385 | 0,6278 | 0 | 2,4725 | 2015 | 7 |
| 16 | Здание бывшей школы №1 - жилой дом | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2015 | 9 |
| 17 | Здание при храме | 1404 | 0,2474 | 0,01 | 0 | 0 | 0,2574 | 2015 | 3 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не МОУ СОШ №5 |  | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,041 | 1,0410 | 2015 |  |
|  | ИТОГО | 68122 | 7,9801 | 3,0268 | 1,3278 | 0,041 | 12,3757 |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Пластика окон" | 2000 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 2 |
| 4 | «Ледовый дворец спорта» | 3600 | 0,0863 | 0,5171 | 0,479 | 0,1032 | 1,1856 | 2016 | 2 |
| 6 | Жилой дом по ул. Вокзальная | 7237 | 0,4664 | 0,369 | 0 | 0 | 0,8354 | 2016 | 17 |
| 9 | 3 секцион.ж/д (корпус 5-1), 6-7 квартал | 10138 | 0,63 | 0,62 | 0 | 0 | 1,25 | 2016 | 17 |
| 13 | Здание магазина по ул. Горького ВИКО СЕРВИС | 800 | 0,3646 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4646 | 2016 | 2 |
| 20 | Жилой дом по ул. Клубная поз.7 квартал 12 | 9000 | 0,1428 | 0,1608 | 0 | 0 | 0,3036 | 2016 | 14 |
| 21 | Жилой дом по ул. Клубная поз.8 квартал 12 | 12000 | 0,3371 | 0,3793 | 0 | 0 | 0,7164 | 2016 | 9-12 |
| 22 | Жилой дом по ул. Клубная поз.10 кв.12 | 9000 | 0,1428 | 0 | 0 | 0 | 0,1428 | 2016 | 14 |
| 23 | Многофункциональный корпус к д. 1, Барские пруды | 1080 | 0,0495 | 0,1175 | 0,0615 | 0 | 0,2285 | 2016 |  |
|  | ИТОГО | 66855 | 5,3904 | 3,3227 | 0,5405 | 0,1032 | 9,3568 |  |  |
|  | ВСЕГО | 204101 | 18,2080 | 10,2035 | 2,1838 | 0,1507 | 30,7460 |  |  |
| ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКА МОЩНОСТИ ЗАО "ФРЯЗИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 г |
| № котельной | Установленная мощность (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) | Присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Присоединенная Нагрузка (Гкал/час) с учетом потерь в сетях и СН. | Резерв мощности (Гкал/час) |
| 11 | 3,26 - 2 котла КСВ | 3,17 - 2 котла КСВ | 3,551 | 3,835 | -0,665 |
|  | 2,0 - 1 котел КВГМ | 1,86 - 1 котел КВГМ |  |  |  |
| 13 | 30,4 | 27,97 | 30,531 | 34,709 | -6,739 |
| 14 | 34,4 | 32,396 | 20,545 | 22,394 | 10,002 |
| 15 | 120 | 98,12 | 87,552 | 95,759 | 2,361 |
| Итого: | 174,96 | 161,656 | 143,412 | 156,697 | 4,959 |

Примечание: в котельной №11 могут работать одновременно 2 котла КСВ-1,9 ( распол. Мощность - 3,08 Гкал/час) или 1 котел КВГМ - 2,32 ( распол.мощность - 1,86 Гкал/час)

Расшифровка имеющейся нагрузки по тепловым сетям, планируемым для мероприятий по плате за подключение на 2014-2016 гг.

| № п/п | Мероприятия по перекладке тепловых сетей | Нагрузка существующая, Гкал/час | Существ. диаметр труб-да/тип прокладки | Номинальная (максимальная) нагрузка, Гкал/час | Перспективная нагрузка, Гкал/час | Нагрузка с учетом перспективной | Планируемый диаметр труб-да/ тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка тепловых сетей от УТ-11 до УТ-12 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | 11,18 | 2Ду250/ канальный | 10,4 | 4,3 | 15,48 | 2Ду300/ бесканальный |
| 2 | Перекладка тепловых сетей от УТ-8 до УТ-11 по ул. Ленина с учетом перспективы строительства районов. | 22,582 | 2Ду300/ канальный | 17,6 | 7,715418 | 30,297418 | 2Ду400/ бесканальный |
| 3 | Перекладка тепловых сетей от УТ-74 до УТ-72А по ул. Станционная с учетом перспективы строительства магазина. | 0,259165 | 2Ду50/ канальный | 0,14 | 0,096 | 0,355165 | 2Ду80/ бесканальный |
| 4 | Перекладка тепловых сетей от УТ-177 до УТ-163 по ул. Центральная с учетом перспективы строительства. | 4,9 | 2Ду125/ канальный | 5,4 | 1,6925 | 6,5925 | 2Ду150/ бесканальный |
| 5 | Перекладка тепловых сетей от УТ-43 до УТ-44 по ул. Вокзальная с учетом перспективы строительства ж/д вокзала и гостиницы. | 6,23 | 2Ду200/ канальный | 6 | 0,5591 | 6,7891 | 2Ду250/ бесканальный |
| 6 | Перекладка тепловых сетей от котельной №11 до границы земельного участка строительства на Окружном проезде. | 1,833012 | 2Ду150/ надземный | 2,32 | 7,3 | 9,133012 | 2Ду250/ бесканальный |

Ресурсное обеспечение Программы ЗАО "Фрязинская Теплосеть"

Таблица                                                                       тыс.руб. (без НДС)

| Источники финансирования | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Всего инвестиций | 311 254,51 | 85 345,64 | 117 501,61 | 108 407,26 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 21 022,1 | 5 171,7 | 6 200,3 | 9 650,1 | 0 | 0 |
| из них: - капитальные вложения из прибыли | 21 022,1 | 5 171,7 | 6 200,3 | 9 650,1 | 0 | 0 |
| - амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заемные средства | 5 376,0 | 930,9 | 1 550,1 | 2 895,0 | 0 | 0 |
| - плата за подключение | 284 856,41 | 79 243,04 | 109 751,21 | 95 862,16 | 0 | 0 |

Тарифы на подключение за 1 Гкал/ч  по заявленной мощности составят:

- 550 рублей (с НДС), если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч;

– 6 749,07 тыс. руб./Гкал/ч (без учета НДС 18%), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч при строительстве тепловых сетей бесканально диаметром 50-250 мм;

– 9 534,48 тыс. руб./Гкал/ч (без учета НДС 18%), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч при строительстве тепловых сетей бесканально диаметром 251-400 мм;

- 7 852,07 тыс. руб./Гкал/ч (без учета НДС 18%), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения;

- 9 548,30 тыс. руб./Гкал/ч (без учета НДС 18%), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения.

Успешная реализация Инвестиционной Программы позволит:

1. Удовлетворить потребности города и крупных потребителей в услугах теплоснабжения с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства.

2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях теплоснабжения на 10%.

Прогноз тарифов в сфере теплоснабжения по ЗАО "Фрязинская Теплосеть" в качестве гарантирующего поставщика.

| Наименование | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение и подогрев горячей воды без стоимости теплоносителя (руб/Гкал) (цены даны без учета ндс) | 1257,9 | 1333,37 | 1413,38 | 1498,19 | 1588,07 | 1683,35 | 1784,35 |

Доступность услуг теплоснабжения.

### ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ

| Наименование критерия доступности | Наименование показателя доступности | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Физическая доступность | Уровень благоустройства жилищного фонда | Более 90 | 71-90 | 60-70 | Менее 60 |
| Экономическая доступность | Коэффициент покупательской способности населения по коммунальной услуге | Менее 2 | 2-4 | 5-7 | Более 7 |

Площади жилого фонда взяты из формы 22-ЖКХ.

### РАСЧЕТ

ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

городского округа Фрязино на 2013 год

Исходные данные: теплоснабжение

| N п/п | Наименование показателя | Величина, ед. изм. | Данные предоставлены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная плата за весь объем коммунальных услуг | 405377,624тыс. руб. | Калькуляция себестоимости тарифов |
| 2 | Количество семей, проживающих на территории городского округа Фрязино | 17800семей | Учреждение "Статистика" |
| 3 | Численность населения г. о.Фрязино | 53400 чел. на 01.12.2013 | Учреждение "Статистика" |
| 4 | Среднее количество человек в семье | 3 | Учреждение "Статистика" |
| 5 | Среднедушевой доход в месяц по Московской области | 20349,3 руб. на 01.12.2013 | Мособлстат |
| 6 | Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума | 787 чел. на01. 12.2013 | Отдел жилищных субсидий |
| 7 | Количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | 260 семей на 01.12.2013 | Отдел жилищных субсидий |

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Менее 15 | 15-22 | Более 22 |

В декабре 2013: Драсх = 732,574/ (405377,624тыс. руб. / 17800 семьи.) x 100% =32,16 %, где средний совокупный доход семьи в год: 20349,3 руб. x 3 чел. x 12 мес. = 732,574тыс. руб.;

2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума, % | Менее 10 | 10-30 | Более 30 |

Дн.п.м. = 787 чел. /53400 чел. x 100% = 1,47%.

3. Уровень собираемости платежей:

| Наименование | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Уровень собираемости платежей, % | 90 и более | 90-70 | Менее 70 |

Усоб. = 94,5% (по данным Предприятия за 2013 год).

3. Сроки реализации программы комплексного развития городского округа Фрязино.

Сроки реализации Программы 2014-2020 годы.

4. Ожидаемые результаты  реализации программы городского округа Фрязино

Результаты Программы комплексного развития систем теплоснабжения муниципального образования г.о. Фрязино определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.о. Фрязино и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации программы будут производиться с помощью системы показателей:

1. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства:

- динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

2. Качество жилищно-коммунального комплекса:

- количество аварий в системах инженерного обеспечения;

- уровень износа систем инженерного обеспечения;

- объем капитально отремонтированных  и реконструируемых объектов.

3. Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации.

4. Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:

- общий объем текущего финансирования;

- общий объем инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения за счет внебюджетных средств.

5. Уровень оплаты населением жилья и коммунальных услуг:

- доля платежей населения в общих затратах на оказание коммунальных услуг;

- доля платежей населения в общих затратах на текущее содержание и капитальный ремонт инженерных систем.

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан;

- повысить эффективность работы ЗАО «Фрязинская  Теплосеть» , МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", МУП ГЖУ, МБУ «Городское хозяйство» г.о. Фрязино Московской области и снизить затраты на предоставление услуг;

- ликвидировать критический уровень состояния основных фондов и снизить износ до 50%;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов  и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.

-обеспечит возможность подключение новых потребителей на период с 2014-2020 гг.

Реконструкция вышеуказанных объектов увеличит объемы подачи и реализации отпуска тепловой энергии. Повысится  степень надежности в эксплуатации сетей, снизится показатель аварийности.

Социальный эффект

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение объема ТБО . Социальный эффект от реализации мероприятий выражается:

- в улучшении экологической обстановки в городе;

- в обеспечении необходимого объема и качества услуг по транспортировке ТБО;

- в улучшении санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание  уделяется модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечении гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению  обеспечиваютя развитие инфраструктуры города по всем направлениям,  направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и экономичности системы.

Мероприятия по электроснабжению  предусматривают  развитие сети, направленной на повышение энергетической безопасности потребителей муниципального образования "Городской округ Фрязино Московской области". Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению (ресурсосбережению) и повышению энергетической эффективности при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов.

Программой устанавливается целесообразность проведения работ по созданию системы мониторинга состояния и управления инженерными сетями и объектами жилищно-коммунального хозяйства на основе интеграции геоинформационной системы и системы диспетчеризации.

Контроль за выполнением Программы осуществляют   Совет депутатов г. Фрязино  и администрация города Фрязино .

Согласовано:

И. о. заместителя Руководителя 
администрации г. Фрязино                             _____________________ Н.В. Хмылова

Разработал :

Генеральный директор ООО "Центр-Аудит"__________________ С.В.Бойкова

12 декабря 2013

# Footnotes

http://www.rbauto.ru/catalog/special-purpose-vehicles/municipal-engineering/garbage-trucks/ko-449-05-kamaz-53605

# Text boxes

№6

№8

№14

№9

№10

№11

№15

№13

Котельная №8

Qл=QГВС= 0,743 Гкал/ч

Qг=QГВС= 0,15

Котельная №13

Котельная обеспечивает общую  нагрузку  30,531 Гкал/ч, в том числе

Отопление - 27,008 Гкал/ч,

Вентиляция – 0,964 Гкал/ч,

ГВС – 2,559 Гкал/ч,

Для 176 объектов  на схеме выделены синим цветом)

Котельная№14

Рис. Т25 Зона теплоснабжения котельной №15.

Котельная №15 обеспечивает теплоснабжение 211 объектов с общей нагрузкой 87,553 Гкал/ч, в том числе – отопление -71,052 Гкал/ч, вентиляция - 2,298 Гкал/ч, ГВС – 14,203 Гкал/ч. Объекты, получающие тепловую энергию от котельной №14, на схеме обозначены красным цветом